广东省标准

DBJ/T 15-88-202X

备案号 J XXXXX-202X

建筑幕墙可靠性鉴定技术规程

Technical specification for appraisal of reliability of curtain wall

（公开征求意见稿）

202X-XX-XX  发布                   202X-XX-XX  实施

广东省住房和城乡建设厅  发布

本标准不涉及专利

广东省标准

建筑幕墙可靠性鉴定技术规程

Technical specification for appraisal of reliability of curtain wall

DBJ/T 15-88-202×

住房和城乡建设部备案号：J ×××××-202×

批准部门：广东省住房和城乡建设厅

实施日期：202X年   月    日

广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准

《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》的公告

粤建公告〔202×〕××号

现批准《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》为广东省工程建设地方标准，编号为DBJ/T 15-88-202X，自202×年××月××日起实施。原广东省工程建设地方标准《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》DBJ/T 15-88-2011同时废止。

本规程由广东省住房和城乡建设厅负责管理，广东省建设工程质量安全检测总站有限公司负责具体技术内容的解释。

广东省住房和城乡建设厅

二〇二×年××月××日

前  言

根据《广东省住房和城乡建设厅关于发布<2017年广东省工程建设标准制订、修订计划>的通知》（粤建科函〔2017〕2904号）的要求，规范编制组经过广泛调查研究，认真总结工程实践经验，参考了国内其他省市有关标准，并在广泛征求意见的基础上，对《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》DBJ/T 15-88-2011进行了修订。

本规范的主要技术内容是：1 总则；2 术语和符号；3 鉴定程序、评定方法和抽样；4 安全性鉴定内容；5 正常使用性鉴定内容；6 安全性鉴定评级；7 正常使用性评级；8 鉴定单元可靠性评级；9 鉴定报告。

本规范修订的主要技术内容是：1 扩大了本标准的适用范围；2 增加安全检查的定义；3 修订鉴定内容，按安全性、正常使用性分别规定鉴定内容，补充单元式玻璃幕墙、人造板材幕墙的鉴定内容；4 修订立柱伸缩缝、支承构件连接、面板连接等的评估方式；5 增加鉴定技术：室外构件及连接的鉴定内容、结构胶现场拉伸粘结强度试验、玻璃面板荷载试验、石材和人造板材面板挂装强度试验、与主体结构连接现场抗拔力试验方法；6 修订抽样比例和数量；7 将防雷构造、隔声、采光性能、热工性能改为可选项；8 取消适修性评估、目标使用年限、防摩擦声子单元。

本规程由广东省住房和城乡建设厅负责管理，广东省建设工程质量安全检测总站有限公司负责具体技术内容的解释。

本规程在实施的过程中，请各有关单位注意总结经验，随时将有关意见和建议反馈给广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（广州市先烈东路121号，邮政编码510500），以供今后修订时参考。

本规程主编单位：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

本规程参编单位：深圳市三鑫科技发展有限公司

深圳市新山幕墙技术咨询有限公司

广州市白云化工实业有限公司

广州建设工程质量安全检测中心有限公司

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

广州集泰化工股份有限公司

广东创高幕墙门窗工程有限公司

广州斯意达幕墙设计咨询有限公司

广州建筑装饰集团有限公司

广东世纪达建设集团有限公司

金刚幕墙集团有限公司

深圳招商房地产有限公司

中建深圳装饰有限公司

广州行盛玻璃幕墙工程有限公司

本规程主要起草人员：张士翔  廖  拓  花定兴  石民祥

包  毅  张冠琦  邢宇帆  任  俊

潘守伟  杨翠涓  何  瑄  黄俊强

宋咏明  李庆祥  罗卫军  王  生

刘  硕  王  波  蔡  维  李  炯

谢代安

本规程主要审查人员:

目  次

1  总  则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3  鉴定程序、评定方法和抽样	4

3.1  鉴定程序	4

3.2  评定方法	4

3.3  鉴定评级标准	6

3.4  抽样比例和数量	8

3.5  安全检查方法和抽样	9

4  安全性鉴定内容	10

4.1  一般规定	10

4.2  支承构件及连接	13

4.3  面板构件及连接	15

4.4  室外构件及连接	19

4.5  开启窗	19

4.6  防火构造、防雷构造	20

5  正常使用性鉴定内容	21

5.1  一般规定	21

5.2  支承构件	22

5.3  面板构件	22

5.4  开启窗	23

5.5  防雨水渗漏	23

5.6  密封材料耐久性	23

5.7  隔声性能、采光功能、热工性能	24

6  安全性鉴定评级	25

6.1  一般规定	25

6.2  构件及连接的承载能力	25

6.3  构造	26

6.4  金属构件的腐蚀、锈蚀	26

6.5  子单元	27

7  正常使用性鉴定评级	28

7.1  一般规定	28

7.2  构件变形、缺陷及损伤	28

7.3  幕墙面板的腐蚀及外观缺陷	29

7.4  子单元	29

8  鉴定单元可靠性评级	31

8.1  鉴定单元安全性及正常使用性评级	31

8.2  鉴定单元可靠性评级	31

9  鉴定报告	32

附录A  与主体结构连接现场抗拔力试验方法	33

本规程用词说明	34

本规程引用标准名录	35

附：条文说明	39

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	3

3  Appraisal Procedure,Assessment Method and Sampling	4

3.1  Appraisal Procedure	4

3.2  Assessment Method	4

3.3  Appraisal and Grading Standard	6

3.4  Sampling Proportion and Quantity	8

3.5  Methods of Safety Inspection and Sampling	9

4  Contents of Safety Appraisal 	10

4.1  General Provisions	10

4.2  Supporting Members and Connection	13

4.3  Panel Components and Connection	15

4.4  Outdoor Components and Connection	19

4.5  Operable Window	19

4.6  Construction of Fire and Lightning Protection	19

5  Contents of Normal Usage Appraisal 	21

5.1  General Provisions	21

5.2  Supporting Members	22

5.3  Panel Members	22

5.4  Operable Window	23

5.5  Rainwater Penetration	23

5.6  Durability of Sealing Material	23

5.7  Sound Insulation performance,Daylighting Function and Thermal Performance	24

6  Safety Appraisal Rating	25

6.1  General Provisions	25

6.2  Bearing Capacity of Member and Connection	25

6.3  Construction	26

6.4  Hardware Corrosion and Rusting	26

6.5  Sub-element	27

7  Normal Usage Appraisal Rating	28

7.1  General Provisions	28

7.2  Member Deformation,Defects and Damages	28

7.3  Curtain wall Panel Corrosion and Visible Defects	29

7.4  Sub-element	29

8  Reliability Appraisal Rating of Appraisal Unit	31

8.1  Safety and Normal Usage Appraisal Rating of Appraisal Unit	31

8.2  Reliability Appraisal Rating of Appraisal Unit	31

9  Appraisal Report	32

Appendix A Tension Field Test Method for Connection With Main Structure	33

Explanations of Wording in This Specification	34

List of Standards Cited in This Specification	35

Addition:Explanations of Provisions	39

# 1  总  则

1.0.1  为统一建筑幕墙的检测、评定方法，正确鉴定其可靠性，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于建筑幕墙在下列情况下的可靠性鉴定：

1  使用中的定期可靠性鉴定；

2  原设计或制作、安装存在较严重的缺陷，需鉴定其实际承载能力和工作性能；

3  认为有必要对原幕墙结构可靠性进行鉴定时；

4  各类事故及灾害导致幕墙结构损伤，需对其可靠性重新评定；

5  达到或超过设计使用年限继续使用的鉴定；

6  其它需对建筑幕墙进行可靠性鉴定的情况。

1.0.3  建筑幕墙的可靠性鉴定可分为安全性鉴定和正常使用性鉴定。

1  在下列情况下可仅进行安全性鉴定：

1）政府相关职能部门要求的鉴定；

2）大修或改造前的鉴定；

3）正常使用性鉴定中发现安全问题；

4）使用过程中或灾害、事故后发现可能影响安全问题时的应急鉴定。

2  在下列情况下可仅进行正常使用性鉴定：

1）幕墙日常维护的检查；

2）幕墙使用功能的鉴定；

3）幕墙有特殊使用要求的专门鉴定。

1.0.4  建筑幕墙在下列情况下可进行全面安全检查或专项安全检查：

1）政府相关职能部门要求进行全面安全检查或专项安全检查时；

2）委托方有需求时。

1.0.5  建筑幕墙的安全性鉴定、正常使用性鉴定应委托同时具备幕墙检测和幕墙检验资质的机构进行。

1.0.6  建筑幕墙可靠性鉴定及特殊环境和要求的建筑幕墙鉴定，除应符合本规程外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1  幕墙结构  existing structure of curtain wall

建筑幕墙支承结构及其相关部分的总称。

2.1.2  可靠性鉴定  appraisal of reliability

对建筑幕墙的安全性、正常使用性（包括适用性和耐久性）所进行的调查、检测、分析、验算和评定等一系列活动。

2.1.3  安全性鉴定  safety appraisal

依据本规程和相关技术法规、标准、规范，对建筑幕墙进行现场检查测试、分析验算、评估，对幕墙的面板和支承构件及其连接构造是否具有必需的承载能力，室外构件及连接、开启窗是否牢固可靠，金属构件及连接件是否产生影响承载力的腐蚀和锈蚀，防火、防雷构造是否符合规定的要求等所作的审查与综合判断。

2.1.4  正常使用性鉴定  normal usage appraisal

依据本规程和相关技术标准、规范，对建筑幕墙经过现场检查测试、分析验算、评估，对其在正常维护条件下的使用功能，是否能满足正常使用要求（不发生使用性障碍）等所作的审查与综合判断。

2.1.5  全面安全检查 comprehensive safety inspection

按照现行相关幕墙安全检查标准、文件，对建筑幕墙的安全状况进行现场检查，分析建筑幕墙是否存在安全隐患，并根据检查结果评价建筑幕墙的安全状况。

2.1.6  专项安全检查 separate safety inspection

按照现行相关幕墙安全检查标准、文件，对幕墙构件或构造中的一个或几个项目单独进行的检查，并分析所检查项目是否存在安全隐患。

2.1.7  鉴定单元  appraisal unit

根据被鉴定建筑幕墙的种类、构造特点和分布情况，而将该建筑物的幕墙划分成一个或若干个可以独立进行鉴定的区段（幅），每一区段为一鉴定单元（一般为一幅幕墙）。

2.1.8  子单元 sub-element

鉴定单元中细分的单元，一般可按每种构件、每种构造和每种使用功能划分为若干个子单元。

2.1.9  基本单位  elementary unit

子单元中可以进一步细分的基本鉴定单元，它可以是单个的构件（含连接）或单个的构造部位。

2.1.10  构件 member

构成建筑幕墙结构体系的基本单元，包括面板、支承装置和支承构件等，可以是单件或组合件。

2.1.11  构造  construction

幕墙结构中为达到某种功能要求而采取的构件连接、组合等细部结构形式。

2.1.12  连接  connection

构件间或杆件间以某种方式的结合。

2.1.13  一种构件  one kind of members

一个鉴定单元中，同类材料、同种结构形式的全部构件的集合体。

2.1.14  相关构件  interrelated member

与被鉴定构件相连接或以它为承托的构件。

2.1.15  构件（构造）检查项目  inspection items of members or construction

针对影响构件（构造）可靠性的因素所确定的调查、检测或验算项目。

2.1.16  子单元检查项目inspection items of sub-element

针对影响子单元可靠性的因素所确定的调查、检测或验算项目。

## 2.2  符号

d——幕墙立柱最大温差变形值（mm）；

l——幕墙立柱在相邻伸缩缝间的长度（mm）；

△T——幕墙最大温度变化值，取80℃与现场实测温度之差；

α——幕墙材料的线膨胀系数；

R——幕墙构件的抗力；

S——幕墙构件的作用效应；

γ0——幕墙结构重要性系数；

df——幕墙构件弯曲最大挠度值；

df,lim——幕墙构件允许最大挠度值；

au、bu、cu、du——幕墙构件检查项目的安全性等级；

Au、Bu、Cu、Du——幕墙子单元安全性等级；

ASU、BSU、CSU、DSU——幕墙鉴定单元安全性等级；

aS、bS、cS——幕墙构件检查项目的正常使用性等级；

AS、BS、CS——幕墙子单元正常使用性等级；

ASS、BSS、CSS——幕墙鉴定单元正常使用性等级；

a、b、c、d——幕墙构件可靠性等级；

A、B、C、D——幕墙子单元可靠性等级；

I、II、III、IV——幕墙鉴定单元可靠性等级。

# 3  鉴定程序、评定方法和抽样

## 3.1  鉴定程序

3.1.1  建筑幕墙可靠性鉴定应按下列程序进行：

1  受理委托。了解委托方提出的幕墙鉴定原因和要求，收集幕墙设计、施工、验收（特别是隐蔽工程验收）和使用维护的图纸、原始记录等有关资料（包括维修和加固改造资料）；

2  现场调查。按资料核对实物，调查幕墙实际使用条件和内外环境，查看已发现的问题，听取有关人员的意见；

3  制定方案。综合分析收集的技术资料和现场调查情况，确定鉴定目的、范围和内容，制定详细的鉴定方案；

4  签订合同。与委托方协商确定幕墙鉴定方案，明确需委托方配合的有关工作，签订鉴定合同；

5  实施检测、检验。检查幕墙结构体系、构件及其连接构造节点，进行必需的材料检测和现场试验；

6  分析计算。进行幕墙结构体系受力分析，验算构件的承载能力和变形挠度；

7  评估定级。对调查、检测、验算的数据资料进行全面分析，综合评定，确定鉴定等级；

8  鉴定报告。确定鉴定结论，提出处理建议，编制并提交鉴定报告。

3.1.2  建筑幕墙的单项鉴定或有特殊使用要求的专门鉴定程序，可根据具体要求另行商定。

## 3.2  评定方法

3.2.1  建筑幕墙可靠性鉴定评级的层次、等级划分及内容应符合下列规定：

1  安全性和正常使用性的鉴定评级，应按基本单位、子单元和鉴定单元三个层次，每一层次分为四个安全性等级和三个使用性等级，按表3.2.1规定的检查项目和步骤，从第一层开始，分层进行：

1）根据各构件、构造各检查项目评定结果，确定基本单位等级；

2）根据各种构件、构造部位及各种使用功能的评定结果，确定子单元等级；

3）根据各子单元的评定结果，确定鉴定单元等级。

2  各层次可靠性鉴定评级，应以该层次安全性和正常使用性的评定结果为依据综合确定。每一层次的安全性鉴定等级分为四级，正常使用性鉴定等级分为三级，可靠性鉴定等级分为四级。

3  当仅要求鉴定某层次的安全性或正常使用性时，检查和评定工作可只进行到该层次相应程序规定的步骤。

表3.2.1  可靠性鉴定评级的层次、等级划分及内容

| 层 次 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 层 名 | 基本单位 | 子单元 | 鉴定单元 |
| 鉴定对象 | 单个构件（含连接）、构造 | 每种构件、构造 | 幕墙整体 |
| 安全性鉴定 | 等 级 | au、bu、cu、du | Au、Bu、Cu、Du | ASU、BSU、CSU、DSU |
|  | 支承构件及连接 | 支承构件 | 横梁、立柱、玻璃肋、拉索（杆） | 每种构件、构造 安全性评级 | 鉴定单元 安全性评级 |
|  |  | 支承构件连接 | 横梁与立柱连接、单元板块间连接、拉索间的连接、玻璃肋连接、立柱伸缩缝、与主体结构连接 |  |  |
|  | 面板构件及连接 | 面板构件 | 玻璃、石材、金属板、人造外墙板 |  |  |
|  |  | 面板连接 | 玻璃面板连接、石材面板连接、金属板连接、人造外墙板连接 |  |  |
|  | 室外构件及连接 | 外遮阳及连接、装饰条及连接、灯光设施 |  |  |
|  | 开启窗 | 框、扇构件连接、锁固、其他五金配件 |  |  |
|  | 防火构造 | 防火承托钢板、防火棉、 防火密封胶、防火板 |  |  |
|  | 防雷构造 | 幕墙结构自身导通连接、 与主体结构防雷装置连接 |  |  |
|  | 金属构件的腐蚀和锈蚀 | 铝合金及钢构件、连接件 |  |  |
| 正常使用性 鉴定 | 等 级 | aS、bS、cS | AS、BS、CS | ASS、BSS、CSS |
|  | 构 件 | 按支承构件变形、支承构件及连接件缺陷及损伤、面板构件变形、面板的腐蚀及外观缺陷进行评级 | 每种构件评级 | 鉴定单元 正常使用性评级 |
|  | 使用功能 | ———— | 每种使用功能评级 开启窗 防雨水渗漏 密封材料耐久性 隔声性能 采光功能 热工性能 |  |
| 可靠性鉴定 | 等 级 | a、b、c、d | A、B、C、D | I、II、III、IV |
|  | 构件 构造 子单元 | 以同层次安全性和正常使用性评定结果并列表达，或按本规程规定的原则确定其可靠性等级 | 鉴定单元 可靠性评级 |

3.2.2  在建筑幕墙可靠性鉴定过程中，若发现调查或检测资料不足，应及时组织补充调查和检测。

3.2.3  建筑幕墙可靠性鉴定工作完成后，应出具鉴定报告。鉴定报告的编写应符合本规程第9章的要求。

## 3.3  鉴定评级标准

3.3.1  建筑幕墙安全性鉴定评级的各层次分级标准，应按表3.3.1的规定采用。

表3.3.1  安全性鉴定分级标准

| 层次 | 鉴定对象 | 等级 | 分 级 标 准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 基 本 单 位 | 单个构件（含连接）、构造 | au | 安全性符合本规程对au级的要求，具有足够的承载能力 | 不必采取措施 |
|  |  | bu | 安全性低于本规程对au级的要求，但尚不显著影响承载能力 | 可不采取措施 |
|  |  | cu | 安全性不符合本规程对au级的要求，显著影响承载能力 | 应采取措施 |
|  |  | du | 安全性严重不符合本规程对au级的要求，已严重影响承载能力 | 必须及时或立即采取措施 |
| 二 子 单 元 | 每种构件、构造 | Au | 安全性符合本规程对Au级的要求，不影响子单元整体承载能力 | 可不采取措施 |
|  |  | Bu | 安全性低于本规程对Au级的要求，但尚不显著影响子单元整体承载能力 | 可能有极个别构件、构造应采取措施 |
|  |  | Cu | 安全性不符合本规程对Au级的要求，显著影响子单元整体承载能力 | 应采取措施，且可能有个别构件、构造必须立即采取措施 |
|  |  | Du | 安全性严重不符合本规程对Au级的要求，已严重影响子单元整体承载能力 | 必须立即采取措施 |
| 三 鉴 定 单 元 | 幕墙鉴定单元 | ASU | 安全性符合本规程对ASU级的要求，不影响整体承载能力 | 可不采取措施 |
|  |  | BSU | 安全性低于本规程对ASU级的要求，但尚不显著影响整体承载能力 | 可能有极少数构件、构造应采取措施 |
|  |  | CSU | 安全性不符合本规程对ASU级的要求，显著影响整体承载能力 | 应采取措施，且可能有少数构件、构造必须立即采取措施 |
|  |  | DSU | 安全性严重不符合本规程对ASU级的要求，严重影响整体承载能力 | 必须立即采取措施 |

注：1.本规程对as级、As级、Ass级的具体要求以及对其它各级不符合该要求的允许程度，分别由本规程第6章、第8章给出。

2.表中关于：“不必采取措施”和“可不采取措施”的规定，仅对安全性鉴定而言，不包括正常使用性鉴定所要求采取的措施。

3.3.2  建筑幕墙正常使用性（简称使用性）鉴定评级的各层次分级标准，应按表3.3.2的规定采用。

表3.3.2  正常使用性鉴定分级标准

| 层次 | 鉴定对象 | 等级 | 分 级 标 准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 基 本 单 位 | 单个构件（含连接件） | aS | 使用性符合本规程对aS级的要求，具有正常的使用功能 | 不必采取措施 |
|  |  | bS | 使用性低于本规程对aS级的要求，但尚不显著影响使用功能 | 可不采取措施 |
|  |  | cS | 使用性不符合本规程对aS级的要求，显著影响使用功能 | 应采取措施 |
| 二 子 单 元 | 每种构件（含连接件）、 每种使用功能 | AS | 使用性符合本规程对AS级的要求，具有正常的使用功能 | 可不采取措施 |
|  |  | BS | 使用性低于本规程对AS级的要求，但尚不显著影响子单元整体使用功能 | 可能有极少数构件、功能项目应采取措施 |
|  |  | CS | 使用性不符合本规程对AS级的要求，显著影响子单元整体使用功能 | 应采取措施 |
| 三 鉴 定 单 元 | 幕墙鉴定单元 | ASS | 使用性符合本规程对ASS级的要求，不影响整体使用功能 | 可不采取措施 |
|  |  | BSS | 使用性低于本规程对ASS级的要求，但尚不显著影响整体使用功能 | 可能有极少数构件、构造应采取措施 |
|  |  | CSS | 使用性不符合本规程对ASS级的要求，显著影响整体使用功能 | 应采取措施 |

注：1. 本规程对as级、As级、Ass级的具体要求以及对其它各级不符合该要求的允许程度，分别由本规程第7章、第8章给出。

2. 表中关于：“不必采取措施”和“可不采取措施”的规定，仅对正常使用性鉴定而言，不包括安全性鉴定所要求采取的措施。

3.3.3  建筑幕墙可靠性鉴定评级的各层次分级标准，应按表3.3.3的规定采用。

表3.3.3  可靠性鉴定分级标准

| 层次 | 鉴定对象 | 等级 | 分 级 标 准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 基 本 单 位 | 单个构件（含连接）、 构造 | a | 可靠性符合本规程对a级的要求，具有正常的承载能力和使用功能 | 不必采取措施 |
|  |  | b | 可靠性低于本规程对a级的要求，但尚不显著影响承载能力和使用功能 | 可不采取措施 |
|  |  | c | 可靠性不符合本规程对a级的要求，显著影响承载能力和使用功能 | 应采取措施 |
|  |  | d | 可靠性严重不符合本规程对a级的要求，已严重影响安全 | 必须及时或立即采取措施 |

续表

| 层次 | 鉴定对象 | 等级 | 分 级 标 准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 子 单 元 | 每种构件、构造 每种使用功能 | A | 可靠性符合本规程对A级的要求，不影响整体的承载能力和使用功能 | 可不采取措施 |
|  |  | B | 可靠性低于本规程对A级的要求，但尚不显著影响子单元整体的承载能力和使用功能 | 可能有个别或极少数构件、构造应采取措施 |
|  |  | C | 可靠性不符合本规程对A级的要求，显著影响子单元整体的承载能力和使用功能 | 应采取措施，且可能有极少数构件、构造必须立即采取措施 |
|  |  | D | 可靠性严重不符合本规程对A级的要求，已严重影响安全 | 必须立即采取措施 |
| 三 鉴 定 单 元 | 幕墙鉴定单元 | I | 可靠性符合本规程对I级的要求，不影响整体的承载能力和使用功能 | 可不采取措施 |
|  |  | II | 可靠性低于本规程对I级的要求，但尚不显著影响整体的承载能力和使用功能 | 可能有极少数构件、构造应在安全性或使用性方面采取措施 |
|  |  | III | 可靠性不符合本规程对I级的要求，显著影响整体的承载能力和使用功能 | 应采取措施，且可能有极少数构件、构造必须立即采取措施 |
|  |  | IV | 可靠性严重不符合本规程对I级的要求，已严重影响安全 | 必须立即采取措施 |

注：本规程对a级、A级、I级的具体分级界限以及对其它各级超出该界限的允许程度，由本规程第8章给出。

3.3.4  鉴定单元的处理要求中，可根据所发现问题的具体情况将处理范围定为子单元或基本单位。

## 3.4  抽样比例和数量

3.4.1  幕墙结构和构造检查，应按每个鉴定单元各类结构构件和构造节点总数的1%进行抽样，且均不少于5个构件或5处构造部位。

3.4.2  防雷构造的检查，如原设计、施工图纸及隐蔽工程验收记录齐全，可通过不少于5处构造部位的现场抽查核实验证；如无原设计、施工图纸及隐蔽工程验收记录，或虽有但不齐全，则需进行不少于10处构造部位的现场检查确定。

3.4.3  安全性鉴定中的试验数量应符合以下要求：

1  当现场调查发现某种幕墙构件材料由于与时间有关的环境效应或其它系统性因素影响可能导致性能退化时，每个鉴定单元应按现行相关标准要求至少随机抽取1组样品进行检测；

2  结构胶手拉剥离试验、结构胶现场拉伸粘结强度试验数量应不少于每个鉴定单元3个；

3  面板挂件挂装强度试验数量应按现行相关标准要求对每个鉴定单元至少抽取1组样品；

4  与主体结构连接抗拔力试验数量应不少于每个鉴定单元3个，后锚固件抗拔力试验数量应不少于每个鉴定单元5个；

5  玻璃面板荷载试验数量应不少于每个鉴定单元1个。

3.4.4  正常使用性鉴定中，防雨水渗漏子单元的现场淋水试验不少于每个鉴定单元1处。

## 3.5  安全检查方法和抽样

3.5.1  全面安全检查可参照本标准第4章和第5章的规定，对建筑幕墙的面板构件、室外构件、开启窗、接缝密封胶进行全数检查，对支承构件及连接、面板连接构造、防火构造、防雷构造按本标准第3.4节规定的抽样比例进行抽样检查，根据全数检查和抽样检查结果评价建筑幕墙的安全状况。

3.5.2  专项安全检查可参照本标准第4章和第5章的规定，对本标准表4.1.1、表5.1.1中的一个或几个项目按本标准3.4节规定的抽样比例进行抽样检查，并分析所检查项目是否存在安全隐患。

# 4  安全性鉴定内容

## 4.1  一般规定

4.1.1  安全性鉴定项目应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1 安全性鉴定项目

| 子单元 | 鉴定项目 | 幕墙类型 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 隐框、半隐框玻璃幕墙 | 明框玻璃幕墙 | 单元式玻璃幕墙 | 点支承玻璃幕墙 | 全玻璃幕墙 | 石材幕墙 | 金属板幕墙 | 人造板材幕墙 |
| 支承构件及连接 | 支承构件 | 横梁、立柱 | ● | ● | ● | ● | —— | ● | ● | ● |
|  |  | 玻璃肋 | —— | —— | —— | ● | ● | —— | —— | —— |
|  |  | 拉索（杆） | —— | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 支承构件承载能力验算 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 支承构件连接 | 横梁与立柱连接 | ● | ● | ● | ● | —— | ● | ● | ● |
|  |  | 单元板块间连接 | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 拉索间的连接 | —— | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 玻璃肋连接 | —— | —— | —— | ● | ● | —— | —— | —— |
|  |  | 立柱伸缩缝 | ● | ● | —— | —— | —— | ● | ● | ● |
|  |  | 与主体结构连接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 后锚固件抗拔力试验或与主体结构连接抗拔力试验 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 支座连接承载能力验算 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 面板构件及连接 | 面板构件 | 玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | —— | —— | —— |
|  |  | 石材 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | —— |
|  |  | 金属板 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— |
|  |  | 人造外墙板 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● |
|  |  | 石材面板弯曲强度试验 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | —— |
|  |  | 人造外墙板弯曲强度试验 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● |
|  |  | 面板承载能力验算 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

续表

| 子单元 | 鉴定项目 | 幕墙类型 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 隐框、半隐框玻璃幕墙 | 明框玻璃幕墙 | 单元式玻璃幕墙 | 点支承玻璃幕墙 | 全玻璃幕墙 | 石材幕墙 | 金属板幕墙 | 人造板材幕墙 |
| 面板构件及连接 | 面板连接 | 玻璃面板连接 | ● | ● | ● | ● | ● | —— | —— | —— |
|  |  | 石材面板连接 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | —— |
|  |  | 金属板连接 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— |
|  |  | 人造外墙板连接 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● |
|  |  | 硅酮结构胶检查 | ● | —— | ● | —— | ● | —— | —— | —— |
|  |  | 硅酮结构胶手拉剥离试验 | ● | —— | —— | —— | ● | —— | —— | —— |
|  |  | 硅酮结构胶现场拉伸粘结强度试验 | ● | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 硅酮结构邵氏硬度试验 | ◇ | —— | ● | —— | ◇ | —— | —— | —— |
|  |  | 玻璃面板荷载试验 | —— | —— | ○ | —— | ○ | —— | —— | —— |
|  |  | 石材面板挂件挂装强度试验 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | —— |
|  |  | 人造外墙板挂件挂装强度试验 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● |
|  |  | 面板连接承载能力验算 | ● | ● | ● | ● | ● | ◇ | ● | ◇ |
| 室外构件及连接 | 外遮阳及连接、装饰条及连接、灯光设施 | ● | ● | ● | —— | —— | —— | —— | —— |
| 开启窗 | 框、扇构件连接、锁固、其他五金配件 | ● | ● | ● | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 硅酮结构胶检查 | ● | ● | ● | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 硅酮结构胶手拉剥离试验 | ● | ● | ● | —— | —— | —— | —— | —— |
| 防火构造 | 防火承托钢板、防火棉、防火密封胶 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 防雷构造 | 幕墙结构自身导通连接、与主体结构防雷装置连接 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 金属构件的腐蚀和锈蚀 | 横梁、立柱 | ● | ● | ● | ● | —— | ● | ● | ● |
|  | 拉索（杆） | —— | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— |
|  | 横梁与立柱连接 | ● | ● | ● | ● | —— | ● | ● | ● |
|  | 拉索间的连接 | —— | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— |
|  | 玻璃肋连接 | —— | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— |
|  | 与主体结构连接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

注：“●”为必选项目；“○”为必要时应选项目；“◇”为可选项目；“——”为不要求。

4.1.2  幕墙主要材料应检查以下内容：

1  材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；

2  核查质量保证文件中的材料品种与现场是否一致，核对材料性能参数与设计文件的符合情况；

3  主要构件材料的加工制作偏差、腐蚀（锈蚀）以及损坏等情况。

4.1.3  幕墙主要结构材料的检测，应参照现行行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336及其它相关标准。

4.1.4  幕墙结构和构造应首先检查以下文件和内容：

1  幕墙的设计文件、竣工资料；

2  幕墙竣工资料的隐蔽验收记录：

1）预埋件(或后锚固连接件)；

2）构件与主体结构及构件之间的连接构造；

3）变形缝及墙面转角处的构造；

4）幕墙防雷构造；

5）幕墙防火构造；

6）单元式幕墙的封口构造。

3  幕墙结构和构造与设计文件以及现行国家、行业标准的相符情况。

4.1.5  幕墙主要结构和构造节点的检测要求和方法应参照行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336及其它相关标准。

4.1.6  当缺少幕墙设计文件，或工程现场难以测量幕墙构造、构件截面几何尺寸时，对最不利条件下的幕墙板块或构件可按照现行行业标准《建筑幕墙工程检测方法标准》JGJ/T 324规定的方法进行现场抗风压性能检测。

4.1.7  幕墙结构构件承载能力验算采用的结构分析方法应符合国家、行业现行技术规范，计算模型应符合其实际受力与构造状况。幕墙结构布置形式和构件尺寸应采用实测值，并根据现场核查的情况考虑材料的锈蚀、腐蚀、风化、局部缺陷和残损以及施工偏差的影响。

4.1.8  构件材料强度的标准值应根据幕墙结构的实际状态按下列原则确定：

1  若原设计文件有效，且不认为结构有严重的性能退化或设计、施工偏差时，可采用原设计的标准值；

2  若检查表明实际情况不符合上款的要求，应按本规程第3.4.3条第1款的规定通过检测确定。

4.1.9  荷载与作用效应的确定应符合下列要求：

1  荷载和作用效应的确定及组合应符合国家、行业、广东省现行标准的规定并按最不利情况取值，当有风洞试验结果时，风荷载应按风洞试验结果取值；

2  建筑物的地面粗糙度类别应根据建筑物周边的实际情况重新确定；

3 当邻近环境变化较大，且建筑物体型复杂时，可通过风洞试验确定风荷载。

## 4.2  支承构件及连接

4.2.1 金属构件的检查测试应符合下列规定：

1  金属构件应检查外形尺寸、壁厚和板厚、表面腐蚀（锈蚀）、外观质量。

2  型材壁厚应重点检测型材截面主要受力部位的厚度。

3 对立柱、横梁，拉索（杆），立柱与横梁连接，拉索间连接，玻璃肋连接，与主体结构连接等，应检查金属构件的腐蚀和锈蚀。

4  金属构件表面腐蚀（锈蚀）及外观检查内容应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1  金属构件表面腐蚀（锈蚀）及外观检查内容

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 铝合金型材与其它金属接触部位是否有双金属腐蚀情况，重点检查螺栓连接处、与主体结构连接处和防雷连接点等处 |
| 2 | 铝合金型材或钢型材等金属型材的变形、损坏、松动现象 |
| 3 | 钢型材表面防腐处理层的损坏及基材锈蚀情况 |
| 4 | 拉索（杆）表面是否圆整，是否出现损伤、腐蚀或锈蚀等现象 |

5  预应力拉索应测量拉索的张拉力。

6  需确认表面处理层厚度时，应检测表面处理层膜厚。

7  需确认6063类铝合金型材材质时，应按现行行业标准《铝合金韦氏硬度试验方法》YS/T 420的规定检测韦氏硬度。

8  当出现下列情况之一时，应在铝合金型材适当部位取样，按现行国家标准《铝合金建筑型材》GB 5237规定的方法进行材质和力学性能试验：

1） 所用铝合金型材无产品合格证书及检验报告，或材料品质不明；

2） 所用铝合金型材抽检韦氏硬度不符合GB 5237要求。

4.2.2 玻璃肋的检查测试应符合下列规定：

1  玻璃的主要检查内容为品种、厚度、边长、外观质量、应力、边缘处理情况。

2  玻璃外观质量主要检查下列内容：

1） 玻璃表面是否有明显的划伤、损伤等现象；

2） 夹层玻璃是否有分层、起泡、脱胶现象。

3  玻璃应力的检验应采用下列方法：

1） 用偏振片检测玻璃是否经钢化处理；

2） 用表面应力检测仪测量玻璃表面应力值是否符合钢化玻璃或半钢化玻璃的产品标准要求。

4  玻璃边缘处理情况的检验，应采用目视观察和手试的方法，检查玻璃的磨边、倒棱、倒角质量，是否有缺棱、掉角等缺陷。

4.2.3 支承构件连接构造的检查应符合下列规定：

1  应按现行行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336的规定对以下支承构件连接构造进行检查：

1）  横梁与立柱连接节点，包括单元式幕墙的板块内横梁、立柱连接；

2）  单元板块间连接节点；

3）  拉索间的连接节点；

4）  玻璃肋连接节点；

5）  立柱伸缩缝节点；

6）  与主体结构连接节点，包括立柱与角码连接、角码与预埋件连接、角码与后锚固件连接、预埋件及后锚固件的安装情况、拉索（杆）及玻璃肋与主体结构的连接情况等；

7）  变形缝连接节点。

2  检查立柱伸缩缝节点时，如立柱伸缩缝缝隙小于标准要求或设计要求，可根据立柱最大温差变形值对立柱伸缩缝进行评估，立柱最大温差变形值按下式计算：

d = l*△T*α                             （4.2.3）

式中：d——立柱最大温差变形值（mm）；

l——立柱在相邻伸缩缝间的长度（mm）；

△T——最大温度变化值，取80℃与现场实测温度之差（℃）；

α——材料的线膨胀系数（1/℃）。

3  对后锚固件的承载能力有疑问时，应进行后锚固件现场抗拔力试验，荷载检验值取单个锚栓的荷载设计值，其余按行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013附录C规定的非破损检验方法进行。

4  对后锚固件的承载能力有疑问但不具备试验条件时，或对与主体结构连接的承载能力有疑问时，应按本标准附录A进行与主体结构连接现场抗拔力试验，以检验与主体结构连接构造的承载能力。试验过程中，与主体结构连接不应出现变形或损坏，且加压装置的荷载示值在2min内下降幅度不应超过5%的检验荷载。

4.2.4 支承构件及连接承载能力验算应符合下列规定：

1  框支承结构的构件式和单元式幕墙的主要受力杆件立柱、横梁，应根据实际支承条件，采用正确的计算模型进行构件截面承载力验算。

2  采用钢或铝合金支承结构体系的杆件之间以及杆件与主体结构锚固件之间的连接计算和构造要求，应分别符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018和《铝合金结构设计规范》GB 50429的有关规定。

3  石材、金属幕墙的支承构件若采用焊接连接，可通过检查焊缝质量、测量焊缝规格、验算焊缝承载能力等对焊接连接的可靠性进行评估。

4  点支承幕墙的张拉杆索支承结构应按现行行业标准《索结构技术规程》JGJ 257的规定，考虑几何非线性的有限元方法，验算在各种受力状况下的拉杆强度，并验算拉索的张拉力是否能保证索桁架必要的结构刚度、整体稳定性、在各种受力状况下的承载能力。

5  非自平衡形式的杆索体系应计算其对主体结构的附加作用力，并将张拉索杆体系对主体结构的附加作用力提交委托方进行建筑结构验算。

6  玻璃肋及其连接的承载能力和构造要求，应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的有关规定。

## 4.3  面板构件及连接

4.3.1 玻璃面板的检查测试应符合下列规定：

1  按本标准4.2.2的规定进行检查测试；

2  中空玻璃是否有起雾、结露和霉变等现象；

3  中空玻璃丁基胶是否出现明显流油或不相容现象；

4  中空玻璃二道密封胶的外观质量；

5  必要时可将中空玻璃分解，对二道密封胶进行手拉剥离试验，检验其粘结质量。

4.3.2 金属面板的检查测试应符合下列规定：

1  金属板材应检查外形尺寸、壁厚和板厚、外观质量。

2  金属板材外观主要检查金属板材的变形、损坏、松动现象。

4.3.3 石材和人造外墙板的检查测试应符合下列规定：

1  石材和人造外墙板的主要检查内容为品种、厚度、外观质量、边缘处理情况以及弯曲强度。

2  石材和人造外墙板的外观质量采用目视观察的方法，检查其是否存在裂纹、边缘缺棱、缺角、锈斑等缺陷。

3  应在幕墙的适当部位抽取石材或人造外墙板样品按下列方法进行弯曲强度试验：

1） 石材应按现行国家标准《天然饰面石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法》GB/T 9966.2的规定进行弯曲强度试验；

2） 陶板应按现行行业标准《建筑幕墙用陶板》JG/T 324的规定进行弯曲强度试验；

3） 瓷板应按现行行业标准《建筑幕墙用瓷板》JG/T 217的规定进行弯曲强度试验；

4） 微晶玻璃应按现行行业标准《建筑装饰用微晶玻璃》JC/T 872的规定进行弯曲强度试验；

5） 石材蜂窝板应按现行行业标准《建筑装饰用石材蜂窝复合板》JG/T 328的规定进行弯曲强度试验；

6） 纤维水泥板应按现行行业标准《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396的规定进行弯曲强度试验；

7） 木纤维板应按现行行业标准《建筑幕墙用高压热固化木纤维板》JG/T 260的规定进行弯曲强度试验。

4.3.4 面板连接构造的检查应符合下列规定：

1  面板连接构造应按现行行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336的规定进行检查。

2  明框幕墙面板的嵌入量、下部垫块及面板固定状况检查：测量嵌入量，测量垫块、玻璃压条、螺钉的规格、间距。明框玻璃幕墙玻璃下部垫块尺寸若小于标准要求，可通过检查玻璃与横梁的间隙、玻璃与横梁是否发生接触等对其进行评估。

3  隐框、半隐框玻璃幕墙面板固定压块（勾块）和金属板幕墙面板固定耳板的规格、数量及固定状况检查：检查固定压块或固定耳板有无松动、变形和损坏现象，测量压块（勾块）或耳板及紧固件规格、间距，测量玻璃下端托条的规格和数量；隐框、半隐框玻璃幕墙还应按本标准4.3.5条的规定对硅酮结构密封胶进行检查。

4  单元式玻璃幕墙的玻璃连接构造检查：

1）应清除局部双面贴或胶条，检查硅酮结构密封胶的注胶尺寸、外观质量和邵氏硬度；

2）如硅酮结构胶邵氏硬度值（Shore A）大于60或小于20，应参照现行行业标准《建筑幕墙工程检测方法标准》JGJ/T 324规定的现场等效静载法进行玻璃面板荷载试验。

5  全玻璃幕墙的玻璃连接构造检查：

1）检查吊挂式全玻璃幕墙的玻璃与上端吊挂夹具的连接构造；

2）下端支承全玻幕墙玻璃与上、下端槽口以及吊挂式全玻幕墙的玻璃与下端槽口的连接构造：检查并测量玻璃与槽口的镶嵌尺寸、垫块的设置情况；

3）检查硅酮结构密封胶的注胶尺寸、外观质量、粘结质量。

4）必要时可参照现行行业标准《建筑幕墙工程检测方法标准》JGJ/T 324规定的现场等效静载法进行玻璃面板荷载试验。

6  点支承玻璃幕墙的面板支承连接构造检查：观察和手动检查驳接头、爪件等点支承装置有无松动、变形和损坏现象。

7  石材幕墙和人造板材幕墙的面板连接构造检查：

1）观察和手动检查面板的钢销、铝合金挂件、背栓、不锈钢挂件等连接件有无松动、变形和损坏现象，测量连接件及紧固件的规格；

2）在适当部位抽取石材或人造外墙板样品，参照现行国家标准《天然饰面石材试验方法第7部分：检测板材挂件组合单元挂装强度试验方法》GB/T 9966.7进行面板挂件挂装强度试验。

4.3.5 硅酮结构密封胶的检查测试应符合下列规定：

1  硅酮结构密封胶的检查应进行资料审查以及胶缝粘接宽度和厚度、粘结质量、外观质量的检查：

1） 审查相容性和粘结性检测报告。

2） 如基材需采用底漆处理，应检查相容性检测报告与硅酮结构胶注胶记录中相关内容的一致性。

3） 对隐框、半隐框玻璃幕墙硅酮结构胶粘结质量的检查，首先应将幕墙结构装配组件拆下分解，然后进行手拉剥离试验和现场拉伸粘结强度试验。

4） 隐框、半隐框玻璃幕墙硅酮结构胶手拉剥离试验，应按照现行行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2020附录B.0.1规定的方法，分别对结构胶两面粘结的基材进行手拉剥离试验，以检验是硅酮结构胶本身的内聚性断裂破坏还是结构胶与基材粘结面的粘结破坏。

5） 现场拉伸粘结强度试验应按照现行行业标准《建筑幕墙工程检测方法标准》JGJ/T 324规定的方法进行。

6） 对全玻璃幕墙硅酮结构胶粘结质量的检查，应参照国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776-2005附录D.1.1的方法进行手拉试验（成品破坏法）。

7） 外观质量检查采用目视观察的方法，检查硅酮结构胶是否有开裂、起泡、粉化、脱胶、变色、褪色和化学析出物等现象。

2  单元式玻璃幕墙应参照现行国家标准《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分 邵氏硬度计法（邵尔硬度）》GB/T 531.1的方法采用邵尔A型硬度计测量硅酮结构胶的硬度。

4.3.6 面板构件及连接承载能力验算应符合下列规定：

1  玻璃面板承载能力的验算，应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的规定，按框支承、点支承和玻璃肋支承等不同的面板支承形式，进行玻璃面板截面的最大应力验算。

2  玻璃面板连接承载能力验算，应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的要求，并应符合下列规定：

1）采用螺纹紧固件固定的框支承玻璃面板，应进行螺纹连接承载能力验算；

2）采用螺栓固定的框支承玻璃面板，应进行螺杆承载能力验算；

3）固定点间距大于标准要求或设计要求时，可根据工程实际情况，通过螺纹或螺杆承载能力验算对面板连接进行评估。

4）采用自钻自攻螺钉固定的框支承玻璃面板，如自钻自攻螺钉受拉力，可通过检查自钻自攻螺钉是否出现松动或损坏、验算螺纹连接承载能力等进行评估，如自钻自攻螺钉只受剪力，则应进行杆部受剪承载能力验算；

5）采用硅酮结构胶粘结固定的玻璃面板，应对硅酮结构胶的粘结宽度进行验算。隐框、半隐框玻璃幕墙硅酮结构胶的拉伸强度标准值，如按本标准第4.3.5条第1款第5项规定实测值不小于0.6 MPa，则应按0.6 MPa采用；如该实测值小于0.6MPa，则应采用该实测值；

6）点支承玻璃面板的固定连接应进行点支承装置承载能力验算，必要时应进行点支承装置承载能力的抽样检测。

3  金属面板承载能力的验算，应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133有关规定，按不同的面板支承形式，进行金属面板及其加劲肋最大应力的验算。

4  金属面板连接承载能力验算，应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的有关要求，并应符合下列规定：

1）采用螺纹紧固件固定的金属面板，应进行螺纹连接承载能力验算；

2）采用螺栓固定的金属面板，应进行螺杆承载能力验算；

3）固定点间距大于标准要求或设计要求时，可根据工程实际情况，通过螺纹或螺杆承载能力验算对面板连接进行评估。

4）采用自钻自攻螺钉固定的金属面板，如自钻自攻螺钉受拉力，可通过检查自钻自攻螺钉是否出现松动或损坏、验算螺纹连接承载能力等进行评估，如自钻自攻螺钉只受剪力，则应进行杆部受剪承载能力验算；

5）采用挂钩固定的金属面板，应进行挂钩的受剪和承压承载能力验算。

5  石材面板承载能力的验算，应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的有关规定，按不同的面板支承形式，进行石材面板最大应力的验算。

6  石材面板连接承载能力可通过石材面板挂件挂装强度试验验证，如有必要进行验算，验算应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的有关要求，并应符合下列规定：

1）采用钢销式、短挂件、通长挂件连接形式的石材面板应对连接处石材槽口的剪切应力进行验算；

2）石材面板连接所采用的钢销、铝合金挂件、不锈钢螺栓等应进行抗弯及抗剪强度的验算；

3）采用背栓式支承连接的石材面板，应进行背栓连接承载能力验算。

7  人造外墙板承载能力的验算，应符合现行行业标准《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336的有关规定，按不同的面板支承形式，进行人造外墙板最大应力的验算。

8  人造外墙板连接承载能力可通过人造外墙板挂件挂装强度试验验证，如有必要进行验算，验算应符合现行行业标准《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336的有关要求，并应符合下列规定：

1）采用短挂件、通长挂件连接形式的人造外墙板应对连接处人造外墙板槽口的剪切应力进行验算；

2）人造外墙板连接所采用的铝合金挂件、不锈钢螺栓等应进行抗弯及抗剪强度的验算；

3）采用背栓式支承连接的人造外墙板，应进行背栓连接承载能力验算；

4）采用背面预置螺母支承连接的人造外墙板，应进行预置螺母连接承载能力验算；

5）采用穿透支承连接的人造外墙板，应进行穿透连接承载能力验算。

## 4.4  室外构件及连接

4.4.1  室外构件及连接的检查应符合下列规定：

1  室外构件应检查表面腐蚀（锈蚀）、外观质量。

2  室外构件表面腐蚀（锈蚀）及外观主要检查下列内容：

1） 室外构件的变形、损坏、松动现象；

2） 室外构件表面防腐处理层的损坏及基材锈蚀情况。

3  室外构件连接应检查连接处有无松动、变形和损坏现象，测量紧固件规格尺寸，检查紧固件数量。

4.4.2  室外构件及连接检查时，应对较大室外构件的连接构造进行承载能力验算。

## 4.5  开启窗

4.5.1  开启窗检查内容应符合表4.5.1的规定。

表4.5.1  开启窗检查内容

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 测量开启窗的分格、开启角度、开启距离、窗框固定螺钉间距 |
| 2 | 检查开启窗玻璃下端是否安装托条，悬挂式开启窗的挂钩处是否安装防脱装置 |
| 3 | 采用目视检查和手动试验的方法检查开启窗五金配件、窗扇组角部位的牢固程度 |
| 4 | 检查开启窗五金零件及配件的数量、材质、厚度、外观质量、表面腐蚀（锈蚀）等情况 |
| 5 | 检查硅酮结构密封胶的外观质量，进行手拉剥离试验检查粘结质量 |
| 6 | 检查锁点数量及锁点与锁座的搭接情况 |

4.5.2  开启窗检查时，必要时应对开启窗窗锁进行承载力验算。

## 4.6  防火构造、防雷构造

4.6.1  幕墙防火构造按行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2020第3.2.2和第3.2.4的方法检查。

4.6.2  幕墙防雷构造按行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2020第4.2.2和第4.2.4的方法检查。

# 5  正常使用性鉴定内容

## 5.1  一般规定

5.1.1  正常使用性鉴定项目应符合表5.1.1的规定。

表5.1.1 正常使用性鉴定项目

| 子单元 | 鉴定项目 | 幕墙类型 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 隐框、半隐框玻璃幕墙 | 明框玻璃幕墙 | 单元式玻璃幕墙 | 点支承玻璃幕墙 | 全玻璃幕墙 | 石材幕墙 | 金属板幕墙 | 人造板材幕墙 |
| 支承构件 | 横梁、立柱 | ● | ● | ● | ● | —— | ● | ● | ● |
|  | 拉索（杆） | —— | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— |
|  | 支承构件变形挠度验算 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 拉索间的连接 | —— | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— |
|  | 玻璃肋连接 | —— | —— | —— | ● | ● | —— | —— | —— |
|  | 与主体结构连接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 面板构件 | 玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | —— | —— | —— |
|  | 石材 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— | —— |
|  | 金属板 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— |
|  | 人造外墙板 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● |
|  | 面板变形挠度验算 | ● | ● | ● | ● | ● | —— | —— | ● |
| 开启窗 | 开启窗密封、使用功能 | ● | ● | ● | —— | —— | —— | —— | —— |
| 防雨水渗漏 | 雨水渗漏痕迹、现场淋水试验 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 密封材料耐久性 | 面板接缝密封胶、密封胶条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隔声性能 | 现场检测隔声性能 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | —— | —— | —— |
| 采光功能 | 玻璃可见光透射比、可见光反射比 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | —— | —— | —— |
| 热工性能 | 玻璃光学热工性能 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | —— | —— | —— |

注：“●”为必选项目；“◇”为可选项目；“——”为不要求。

5.1.2  幕墙主要材料应检查以下内容：

1  材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；

2  核查质量保证文件中的材料品种与现场是否一致，核对材料性能参数与设计文件的符合情况；

3  主要构件材料的腐蚀（锈蚀）情况。

5.1.3  幕墙构造应首先检查以下文件和内容：

1  幕墙的设计文件、竣工资料；

2  幕墙热工构造的隐蔽验收记录；

3  幕墙构造与设计文件以及现行国家、行业标准的相符情况。

5.1.4  幕墙构件变形挠度验算采用的结构分析方法应符合国家、行业现行技术规范，计算模型应符合其实际受力与构造状况。幕墙结构布置形式和构件尺寸应采用实测值，并根据现场核查的情况考虑材料的锈蚀、腐蚀、风化、局部缺陷和残损以及施工偏差的影响。

5.1.5  幕墙结构荷载与作用效应的确定应符合本标准4.1.9条的规定。

## 5.2  支承构件

5.2.1  支承构件的缺陷及损伤应检查下列构件：

1  框支承幕墙检查立柱、横梁、与主体结构连接件；

2  点支承玻璃幕墙检查拉索（杆）、拉索间连接件、玻璃肋连接件、与主体结构连接件；

3  全玻璃幕墙检查玻璃肋连接件、与主体结构连接件。

5.2.2  支承构件的挠度变形应按下列规定进行验算：

1  框支承玻璃幕墙应按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的规定验算立柱、横梁的挠度；

2  点支承幕墙的索结构应按现行行业标准《索结构技术规程》JGJ 257的规定验算拉索的挠度，拉索挠度尚应符合设计要求；

3  玻璃肋的挠度应按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的规定进行验算；

4  金属与石材幕墙应按现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定验算立柱、横梁的挠度；

5  人造板材幕墙应按现行行业标准《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336的规定验算立柱、横梁的挠度。

## 5.3  面板构件

5.3.1  面板构件的腐蚀及外观缺陷应按下列规定进行检查：

1  玻璃面板是否存在发霉、脱膜、变色、斑纹、膜面损伤等情况，中空玻璃是否起雾或出现水珠，夹层玻璃是否出现脱胶、起泡、中间层杂质等情况，镀膜玻璃膜层是否有氧化、脱膜现象；

2  金属面板检查表面腐蚀（锈蚀）情况和外观缺陷。 需确认表面处理层厚度时，应检测表面处理层膜厚。

3  石材面板、人造外墙板是否存在风化侵蚀或其它腐蚀情况，检查表面防护处理层是否完好。

5.3.2  面板构件的挠度变形应按下列规定进行验算：

1  玻璃幕墙应按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的规定验算玻璃面板的挠度；

2  金属幕墙应按现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定验算金属板加劲肋的挠度；

3  人造板材幕墙应按现行行业标准《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336的规定验算人造外墙板的挠度。

## 5.4  开启窗

5.4.1  开启窗检查内容应符合表5.4.1的规定。

表5.4.1  开启窗检查内容

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 开启窗外形是否平正，有无下坠变形，启闭是否顺畅 |
| 2 | 开启窗密封件及五金配件是否完好、老化 |
| 3 | 开启窗的密封情况是否良好，使用功能是否正常 |

5.4.2  开启窗启闭是否顺畅检查，采用手动试验、测量窗扇启闭力和执手操作力的方法。

5.4.3  开启窗密封情况和使用功能检查，采用目视检查和手动试验的方法。

## 5.5  防雨水渗漏

5.5.1  防雨水渗漏主要检查下列内容：

1  检查幕墙防水构造节点；

2  检查幕墙雨水渗漏痕迹及渗漏原因；

3  选取密封材料易老化区域或含开启窗区域进行现场淋水试验，淋水区域应包含典型的十字接缝。

5.5.2  现场淋水试验淋水区域应为2400mm×2400mm，喷淋时间应持续15min，喷嘴间距为600mm，其余按行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2020附录C的规定进行。

## 5.6  密封材料耐久性

5.6.1  应按下列规定检查接缝密封胶外观质量和粘结质量：

1  外观质量检查采用目视观察的方法，检查接缝密封胶是否有开裂、起泡、软化发粘、粉化、脱胶、变色、褪色和化学析出物等现象；

2  粘结质量的检查应参照《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776-2005附录D.1.1的手拉试验（成品破坏法）方法，检查接缝密封胶与基材是否粘接良好，同时检查胶体有无失去弹性的硬化现象。

5.6.2  单元式幕墙应检查单元板块间的密封材料，包括单元板块内道、外道接缝密封胶条，密封堵块。

## 5.7  隔声性能、采光功能、热工性能

5.7.1  隔声性能的现场检测，可根据现行国家标准《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.5的有关规定进行。

5.7.2  采光功能检查项目为幕墙玻璃的可见光透射比和反射比，可见光透射比和反射比可按照现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定，根据测定的玻璃光谱数据进行计算确定。

5.7.3  玻璃幕墙热工性能可参照现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定进行检测。

# 6  安全性鉴定评级

## 6.1  一般规定

6.1.1  幕墙鉴定按构件和构造的种类划分为下列基本单位：

1  支承构件及连接；

2  面板构件及连接；

3  室外构件及连接；

4  开启窗；

5  防火构造；

6  防雷构造；

7  金属构件影响承载能力的腐蚀和锈蚀。

6.1.2  幕墙鉴定基本单位的安全性鉴定评级，应根据构件及构造的不同种类，按本章第6.2节至6.4节的规定，分别评定每一受检构件、构造的等级，并取其中最低一级作为该构件、构造的安全性等级。

6.1.3  构件的安全性鉴定评级应结合实际的荷载、作用和材料性能进行，并考虑结构缺陷对计算模型的影响。根据验算、检测数据和试验结果确定结构可利用的潜在承载能力。

6.1.4  构件安全性鉴定采用的检测数据，应符合下列要求：

1  检测方法应按现行有关标准采用。当需采用不止一种检测方法同时进行测试时，应事先约定综合确定检测值的规则，不得事后随意处理；

2  检测应按本标准规定的鉴定基本单位进行，并应有取样、布点方面的详细说明。当测点较多时，尚应绘制测点分布图；

3  当认为检测数据可能有异常值时，其判断和处理应符合现行有关标准的规定，不得随意舍弃数据。

6.1.5  下列情况应通过荷载试验评估构件的承载能力：

1  按现有计算手段尚不能准确作出评定；

2  结构验算缺少应有的参数；

3  需要掌握真实的承载能力极限状态。

6.1.6  不能直接计算的构件节点和连接，可根据现场实际情况和检查检测结果，凭借经验判断其工作性能和承载能力。

## 6.2  构件及连接的承载能力

6.2.1  构件及连接承载能力的验算评定等级应按表6.2.1的规定，分别评定每一验算项目的等级，然后取其中最低一级作为该构件或连接承载能力的安全性等级。

表6.2.1  构件(含连接)承载能力的验算评定等级

| 构件类别 | au级 | bu级 | cu级 | du级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支承构件及连接 | R/γ0S≥1.0 | 1.0>R/γ0S≥0.95 | 0.95>R/γ0S≥0.90 | R/γ0S＜0.90 |
| 面板构件及连接 | R/γ0S≥1.0 | 1.0>R/γ0S≥0.90 | 0.85>R/γ0S≥0.80 | R/γ0S＜0.85 |

注：表中 R和S分别为构件的抗力和作用效应，应按本规程第6.1节的要求确定；γ0为结构重要性系数，应按验算所依据的标准规范确定。

6.2.2  构件及连接的承载能力需通过荷载试验鉴定安全性时，应按下列规定评定等级：

1  若检测试验合格，可根据其完好程度，定为au级或bu级；

2  若检测试验不合格，可根据其严重程度，定为cu级或du级。

6.2.3  构件(含连接)产生开裂、连接部位松动并丧失承载能力时，应直接定为du级。

## 6.3  构造

6.3.1  幕墙构件连接构造和其他各种功能构造的安全性鉴定，宜根据设计文件和竣工验收资料，结合现场检查验证情况进行综合评定。

6.3.2  幕墙构造的安全性鉴定应按表6.3.2的规定评定等级。

表6.3.2  幕墙构造的安全性评定等级

| 构造类别 | au级或bu级 | cu级 | du级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支承构件连接构造 面板支承连接构造 室外构件连接构造 开启窗构造 防火构造 防雷构造 | 构造、连接方式正确，功能可靠，符合现行标准、规范和设计要求，无缺陷,或仅有局部表面缺陷 | 构造、连接方式有缺陷，不能完全符合现行标准、规范和设计要求，局部存在构造隐患 | 构造、连接方式不当，有严重缺陷，不符合现行标准、规范和设计要求，工作异常，存在构造隐患或失效 |

注： 严重缺陷，包括钢结构构件施工过程遗留的焊缝夹渣、气泡、咬边、烧穿、漏焊、未焊透、变形以及焊脚尺寸不足；锚栓、铆钉或螺栓漏锚、漏铆、漏栓、错位，锚栓松动、锚栓、铆钉、螺栓产生变形、滑移或其它损坏；开启窗连接配件松动且连接失效；结构性装配的结构胶开裂或脱落；预应力系统预应力不足、结构松弛等。

## 6.4  金属构件的腐蚀、锈蚀

6.4.1  幕墙金属构件腐蚀或锈蚀的安全性评定，评定范围包括支承结构铝合金构件和钢构件（钢桁架、索杆结构、索结构）、与主体结构连接铝合金和钢转接件、开启窗受力五金配件等。

6.4.2  幕墙金属构件锈蚀、腐蚀的安全性评定，应按表6.4.2的规定评级。

表6.4.2  金属构件的腐蚀、锈蚀安全性评定等级

| 等级 | au | bu | cu | du |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评定标准 | 表面处理层完好 无腐蚀或锈蚀 | 表面处理层基本完好 有局部轻微腐蚀或锈蚀 | 表面处理层不完整 有局部明显腐蚀或锈蚀 | 表面处理层已破坏 有严重腐蚀或锈蚀 |

## 6.5  子单元

6.5.1  建筑幕墙安全性的第二层次鉴定评级，应按本规程第6.1.1条规定的构件和构造的基本单位类别，划分为若干个子单元，并按本章第6.5.2条规定的评级标准进行评定。

6.5.2  构件和构造子单元安全性等级评定时，应根据其每一受检构件和构造的评定结果，按表6.5.2的规定评级。

表6.5.2  每种构件和构造安全性等级的评定

| 构件类别 | Au级 | Bu级 | Cu级 | Du级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1支承构件及连接： （1）承载能力 （2）连接构造 （3）金属构件腐蚀和锈蚀 | bu级：占比≤20% cu级：不允许 du级：不允许 | cu级：占比≤10% du级：不允许 | du级：占比≤5% | du级：占比>5% |
| 2面板构件及连接： （1）承载能力 （2）连接构造 3 室外构件及连接 4 开启窗 5 防火构造 6 防雷构造 | bu级：占比≤30% cu级：不允许 du级：不允许 | cu级：占比≤20% du级：不允许 | du级：占比≤10% | du级：占比>10% |

# 7  正常使用性鉴定评级

## 7.1  一般规定

7.1.1  单个构件（含连接件，以下同）的正常使用性鉴定评级，应根据构件的不同种类和检查项目，按本章第7.2节～7.3节的规定，分别评定每一受检构件的验算和各种检查项目的等级，并取其中最低一级作为该构件的正常使用性等级。

7.1.2  幕墙构件正常使用性的鉴定，应以现场的调查、检测结果为基本依据。鉴定采用的检测数据，应符合本规程第6.1.4条的要求。

7.1.3  幕墙构件的鉴定在下列情况之一时，尚应按正常使用极限状态的要求进行计算分析和验算：

1  检测结果需与计算值进行比较；

2  检测只能取得部分数据，须通过计算分析进行鉴定；

3  为改变幕墙使用条件或使用要求而进行的鉴定。

7.1.4  对被鉴定的构件进行计算和验算，除应符合现行标准的规定和本标准第4.1.6～4.1.9条的要求外，还应遵守下列规定：

1  对构件材料的弹性模量、泊松比及线膨胀系数等物理性能指标，可根据鉴定确认的材料品种，按现行设计标准规定的数值采用。

2  验算结果应按现行标准规定的限值进行评级。

3  若验算结果与观察不符，应进一步检查设计和施工方面可能存在的差错。

## 7.2  构件变形、缺陷及损伤

7.2.1  面板及支承结构受弯构件的正常使用性按其变形挠度验算结果评定时，应符合表7.2.1的规定。

表7.2.1  面板及支承结构受弯构件按其变形挠度验算结果的正常使用性等级评定

| 等 级 | 变形挠度验算结果 |
| --- | --- |
| as | 验算合格，计算值不大于现行标准规定限值 |
| bs | 验算不合格，计算值大于现行标准规定限值，但不大于该限值的1.2倍 |
| cs | 验算不合格，计算值大于现行标准规定限值的1.2倍 |

7.2.2 铝合金构件及连接件和钢构件及连接件（包括与主体结构连接件）的正常使用性按其缺陷及损伤的检查结果评定时，应按表7.2.2的规定评级。

表7.2.2  铝合金构件及连接件和钢构件及连接件的缺陷及损伤等级的评定

| 等 级 | 缺陷及损伤程度 |
| --- | --- |
| as | 无明显缺陷或损伤 |
| bs | 局部有表面缺陷或损伤，尚不影响正常使用 |
| cs | 有较大范围缺陷或损伤，且已影响正常使用 |

## 7.3  幕墙面板的腐蚀及外观缺陷

7.3.1  幕墙金属面板的正常使用性按其腐蚀及外观缺陷的检查结果评定时，应按表7.3.1的规定评级。

表7.3.1  金属板的腐蚀及外观缺陷评定等级

| 等 级 | 腐蚀及外观缺陷程度 |
| --- | --- |
| as | 面板未受腐蚀，表面处理层完好，基本保持原有光泽。表面平整，无明显损伤 |
| bs | 面板有轻微的腐蚀或锈蚀，表面处理层基本完好，外观色泽无明显变化。表面有轻微的鼓凸、凹陷或损伤 |
| cs | 面板有明显的腐蚀或锈蚀，表面处理层有明显的脱落，或大面上可见到麻面状腐（锈）蚀，外观色泽有显著变化，边角处有比较严重腐蚀或锈蚀。表面有严重的鼓凸、凹陷或损伤 |

7.3.2  幕墙石材面板和人造外墙板的正常使用性按其风化腐蚀及外观缺陷的检查结果评定时，应按表7.3.2的规定评级。

表7.3.2  石材面板和人造外墙板的腐蚀及外观缺陷评定等级

| 等 级 | 腐蚀及外观缺陷程度 |
| --- | --- |
| as | 面板未受风化侵蚀或其它腐蚀，表面防护处理层完好，基本保持原有光泽 |
| bs | 面板局部有轻微的锈斑、污斑，表面防护处理层基本完好，局部有轻度失光或褪色 |
| cs | 面板有明显的风化侵蚀或腐蚀，表面防护处理层已失效，有明显的锈斑、污斑或失光、粉化、褪色 |

7.3.3  幕墙玻璃板的正常使用性按其腐蚀及外观缺陷的检查结果评定时，应按表7.3.3的规定评级。

表7.3.3  玻璃板的腐蚀及外观缺陷评定等级

| 等 级 | 腐蚀及外观缺陷程度 |
| --- | --- |
| as | 玻璃表面无发霉； 镀膜玻璃无脱膜、变色、斑纹、膜面损伤； 中空玻璃密封完好，无雾气、水珠； 夹层玻璃无脱胶、气泡，无中间层杂质等不透明缺陷 |
| bs | 玻璃表面有轻微发霉； 镀膜玻璃有轻微脱膜、变色、斑纹、膜面损伤； 中空玻璃密封基本完好，有少量雾气、水珠； 夹层玻璃边缘有轻微脱胶、气泡(气泡距边缘的距离小于15mm)，有少量中间层杂质等不透明缺陷 |
| cs | 玻璃表面有严重发霉； 镀膜玻璃有严重脱膜、变色、斑纹、膜面损伤； 中空玻璃密封失效，有大量雾气、水珠； 夹层玻璃有严重脱胶、气泡（气泡距边缘的距离大于15mm），有大量中间层杂质等不透明缺陷 |

## 7.4  子单元

7.4.1  建筑幕墙正常使用性的第二层次鉴定评级，应按本规程第7.1～7.3节规定的构件正常使用性鉴定的基本单位类别和本章规定的使用功能（性能）类别划分为若干个子单元，并分别按本节第7.4.2条、7.4.3条规定的评级标准进行评定。

7.4.2  构件子单元正常使用性等级评定时，应根据其每一受检构件的评定结果，按表7.4.2的规定评级。

表7.4.2  每种构件正常使用性等级的评定

| 构件类别 | As级 | Bs级 | Cs级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 支承构件 1）构件变形 2）缺陷及损伤 | bs级：占比≤20% cs级：不允许 | cs级：占比≤10% | cs级：占比>10% |
| 2面板构件 1）面板挠度 2）腐蚀和锈蚀 | bs级：占比≤30% cs级：不允许 | cs级：占比≤20% | cs级：占比>20% |

7.4.3  幕墙使用功能子单元正常使用性等级的评定，应按表7.4.3的规定进行。

表7.4.3  幕墙使用功能等级的评定

| 功 能 项 目 | As级 | Bs级 | Cs级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开启窗 | 开启扇外形平正，无下坠变形，启闭顺畅，密封件及五金配件完好，窗的密封良好，使用功能正常 | 开启扇有轻微下坠变形，启闭不够顺畅，密封件及五金配件有局部缺陷，窗的密封稍差，但尚不显著影响其使用功能 | 开启扇下坠变形较大，启闭有障碍，密封件及五金配件有老化和缺损，窗的密封性不符合使用要求，已显著影响使用功能 |
| 防雨水渗漏 | 防水构造合理，排水系统通畅，密封完好，无雨水渗漏部位，现场淋水试验无渗漏 | 防水构造稍有缺陷，但密封基本完好，有个别雨水渗漏部位，现场淋水试验无渗漏 | 防水构造不当，有设计、施工缺陷，或密封失效，有明显雨水渗漏部位，现场淋水试验有渗漏 |
| 密封材料耐久性 | 面板接缝密封胶缝、构件镶嵌密封胶条等粘接、密封情况良好，材料耐久性可满足使用要求 | 接缝密封胶、密封胶条等略有材料变硬性能下降现象，但密封情况尚好，尚不显著影响其使用功能 | 密封胶已有脱胶、开裂或起泡现象，密封胶条已有脱落、老化、变色、变硬等，材料耐久性可满足使用要求 |
| 隔声性能 | 隔声构造合理，现场检测隔声性能满足设计和使用要求 | 现场检测隔声性能不符合设计要求，但符合标准最低要求，尚不显著影响室内声环境 | 隔声构造不当，现场检测隔声性能未达到标准最低要求，不满足设计和使用要求 |
| 采光功能 | 可见光透射比满足采光功能要求，可见光反射比符合有害光反射限制要求 | 略低于As级要求，但尚不显著影响室内、外光环境 | 可见光透射比过低，采光功能差，可见光反射比过高，对室外环境形成有害光反射 |
| 热工性能 | 隔热构造合理，玻璃光学热工性能符合要求，遮阳设施符合要求 | 略低于As级要求，但尚不显著高于节能指标和影响室内热环境 | 隔热构造不合理，玻璃光学热工性能或遮阳设施不符合节能要求，已显著影响室内环境 |

# 8  鉴定单元可靠性评级

## 8.1  鉴定单元安全性及正常使用性评级

8.1.1  幕墙鉴定单元的安全性等级，应根据本规程第6.5节子单元安全性鉴定评级的评定结果，按子单元的安全性等级中较低的等级，分别确定为ASU、BSU、CSU、DSU级。

8.1.2  幕墙鉴定单元的正常使用性等级，应根据本规程第7.4节子单元正常使用性鉴定评级的评定结果，按子单元的正常使用性等级中较低的等级，分别确定为ASS、BSS、CSS级。

## 8.2  鉴定单元可靠性评级

8.2.1  建筑幕墙的可靠性鉴定，应按本规程第3.2.1条划分的层次，以其安全性和正常使用性的鉴定结果为依据逐层进行。

8.2.2  当不要求给出可靠性等级时，幕墙各层次的可靠性，可采取直接列出其安全性等级（au、bu、cu、du；Au、Bu、Cu、Du；ASU、BSU、CSU、DSU）和正常使用性等级（aS、bS、cS；AS、BS、CS；ASS、BSS、CSS）的形式予以表示。

8.2.3  当需要给出建筑幕墙各层次的可靠性等级(a、b、c、d；A、B、C、D；I、II、III、IV)时，可根据其安全性和正常使用性的评定结果，按下列原则确定：

1  当该层次安全性等级低于bu级、Bu级或Bsu级时，应按安全性等级确定该层次的可靠性等级。

2  除上款情形外，可按安全性等级和正常使用性等级中较低的一个等级确定。

# 9  鉴定报告

9.0.1  建筑幕墙可靠性鉴定报告应包括下列内容：

1  建筑物和建筑幕墙概况；

2  委托方提供的有关工程技术资料；

3  鉴定的范围、目的、依据、内容和仪器；

4  鉴定过程及结果（包括鉴定单元及子单元划分、现场检查数量及位置、鉴定结果）；

5  鉴定评级；

6  主要问题及处理建议汇总；

7  附件。

9.0.2  鉴定报告中，应对cu级、du级构件及Cu级和Du级检查项目的数量、所处位置及其处理建议，逐一作出详细说明。当幕墙的构造复杂或问题很多时，尚应绘制cu级和du级及Cu级和Du级检查项目的分布图。若在正常使用性鉴定中发现cs级构件或Cs级检查项目已严重影响建筑幕墙的使用功能时，也应按上述要求，在鉴定报告中作出说明。

9.0.3  对幕墙结构受力构件的安全性鉴定所查出的问题，可根据其严重程度和具体情况有选择地采取下列处理措施：

1  加固或更换构件；

2  拆除、更换部分结构。

9.0.4  对幕墙结构或构件的正常使用性鉴定所查出的问题，可根据其严重程度和具体情况有选择地采取下列处理措施：

1  考虑经济因素而接受现状；

2  考虑耐久性要求而进行修补处理；

3  全面或局部修缮、更新。

9.0.5  鉴定报告中应说明：对建筑幕墙（鉴定单元）或其组成部分（子单元）所评的等级，仅作为技术管理或制定维修计划的依据，即使所评等级较高，也应对其中所含的cu级和du级构件（含连接）及Cu级和Du级检查项目采取措施。

# 附录A  与主体结构连接现场抗拔力试验方法

- 测点应符合下列规定：

- 应在工程现场随机抽取测点进行试验；

- 试验时测点处不应增加任何附加设施。

- 试验设备应符合下列规定：

- 试验设备应包括加压装置、反力架、千斤顶；

- 反力架应坚固，能承受检测荷载，且不应影响检测结果；

- 试验设备的加荷能力应比预计的荷载检验值至少大20%，且不大于检验荷载的2.5倍，应能连续、平稳、速度可控地运行；

- 加压装置的测力系统允许偏差为全量程的±2%；

- 试验设备持荷时间不超过5min时，其降荷值不应大于5%；

- 试验设备应能够保证所施加的拉伸荷载始终与测点的中心线一致。

- 检验荷载应取与主体结构连接的荷载设计值。

- 试验应按下列步骤进行：

- 将试验设备安装在与主体结构连接处（图A.0.1）；

- 将检验荷载均分为10级，每级持荷1min，直至检验荷载，并持荷2min；

- 记录加压装置的荷载示值在2min内的下降幅度；

- 卸载后观察与主体结构连接损坏情况。

（a）俯视图                              （b）侧视图

图A.0.1 与主体结构连接现场抗拔力试验示意图

1——幕墙立柱；2——混凝土结构；3——后锚固螺栓；4——立柱螺栓；5——角码；

6——加压装置；7——反力架；8——千斤顶

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 本规程引用标准名录

1	《铝合金建筑型材》GB 5237

2	《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776-2005

3	《钢结构设计规范》GB 50017

4	《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

5	《铝合金结构设计规范》GB 50429

6	《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》GB/T 531.1

7	《天然饰面石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法》GB/T 9966.2

8	《天然饰面石材试验方法 第7部分：检测板材挂件组合单元挂装强度试验方法》GB/T 9966.7

9	《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.5

10	《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

11	《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133

12	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013

13	《索结构技术规程》JGJ 257

14	《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336

15	《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139

16	《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151

17	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177

18	《建筑幕墙工程检测方法标准》JGJ/T 324

19	《建筑幕墙用瓷板》JG/T 217

20	《建筑幕墙用高压热固化木纤维板》JG/T 260

21	《建筑幕墙用陶板》JG/T 324

22	《建筑装饰用石材蜂窝复合板》JG/T 328

23	《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396

24	《建筑装饰用微晶玻璃》JC/T 872

25	《铝合金韦氏硬度试验方法》YS/T 420

广 东 省 标 准

建筑幕墙可靠性鉴定技术规程

DBJ/T 15-88-201X

条 文 说 明

制 订 说 明

《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》DBJ 15-88-201X，经广东省住房和城乡建设厅批准，于201X年××月××日以粤建公告〔201X〕××号公告发布。

为便于有关单位人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，供使用时参考。在使用中如发现本条文说明有不妥之处，请将意见函寄广东省建设工程质量安全检测总站有限公司。

目  次

1  总  则	39

2  术语和符号	41

2.2  符号	41

3  鉴定程序、评定方法和抽样	42

3.1  鉴定程序	42

3.2  评定方法	42

3.3  鉴定评级标准	42

3.4  抽样比例和数量	43

3.5  安全检查方法和抽样	44

4  安全性鉴定内容	45

4.1  一般规定	45

4.2  支承构件及连接	46

4.3  面板构件及连接	47

4.4  室外构件及连接	49

4.5  开启窗	49

4.6  防火构造、防雷构造	50

5  正常使用性鉴定内容	51

5.1  一般规定	51

5.2  支承构件	51

5.3  面板构件	51

5.5  防雨水渗漏	51

5.6  密封材料耐久性	51

5.7  隔声性能、采光功能、热工性能	51

6  安全性鉴定评级	52

6.1  一般规定	52

6.2  构件及连接的承载能力	53

6.3  构造	54

6.4  金属构件的腐蚀、锈蚀	54

6.5  子单元	54

7  正常使用性鉴定评级	55

7.1  一般规定	55

7.2  构件变形、缺陷及损伤	55

7.3  幕墙面板的腐蚀及外观缺陷	56

7.4  子单元	56

8  鉴定单元可靠性评级	56

8.1  鉴定单元安全性及正常使用性评级	57

8.2  鉴定单元可靠性评级	57

9  鉴定报告	59

# 1  总  则

1.0.1  建筑幕墙是在我国上世纪八十年代以来兴起的建筑外围护结构，随着城市化的发展，在高层建筑和超高层建筑上得到非常广泛的应用。广东省是我国建筑幕墙使用最早、应用量最大的省份之一，其中早期建造的幕墙已使用超过三十多年，许多幕墙已经达到或超过了其设计使用年限。随着城市建筑群的发展，早期建筑幕墙的建筑环境已经有较多变化，以及幕墙在使用过程中缺乏必要的维修保养，使一些建筑幕墙的安全性能和使用功能降低，因此，近年来各地时有发生建筑幕墙安全事故，以至造成人民群众生命财产损失，并且成为城市公共安全新的隐患。广东省地处强台风地区，每年都有台风暴雨来袭，对建筑幕墙是极大的考验。因此，必须加强对全省建筑幕墙安全维护工作的管理，确保建筑幕墙的安全使用，有效预防城市灾害，保护人民生命和财产安全。

二OO六年十二月，中华人民共和国建设部建质[2006]291号文发布了我国《既有建筑幕墙安全维护管理办法》。二OO七年十二月，广东省建设厅粤建管字[2007]122号文发布了《广东省建设厅既有建筑幕墙安全维护管理实施细则》，要求对既有建筑幕墙进行定期检查和安全鉴定，为贯彻执行细则广东省组织制定了《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》DBJ 15-88-2011。近年来随着科学技术的进步，建筑新材料新技术新工艺不断出现，幕墙技术和检测技术不断提高，因此启动《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》的修订工作，使之更加适应发展的要求是非常必要的。

1.0.2  本条说明本规程的适用范围。

我国现行建筑幕墙行业标准规定，幕墙在正常使用时应五年进行一次全面检查，张拉索杆结构的幕墙每三年进行一次全面预拉力检查，采用硅酮结构胶粘结的幕墙在十年后进行首次粘接性能检查后每三年检查一次结构胶粘接性能，在幕墙遭受强台风和地震、火灾等灾害或事故后，应进行全面的检查。但这些定期和灾后检查应如何进行，标准中并未具体规定。除此之外，有的建筑幕墙在设计或制造安装过程中遗留下较严重的缺陷，也需检查鉴定其实际承载能力和工作性能。

建筑幕墙作为可更换的建筑外围护结构，其设计使用年限一般只有建筑主体结构的一半，但实际使用年限很可能超过其设计使用年限，或是虽未超过设计使用年限但缺乏正常的维护与检修，这都需要进行可靠性鉴定。

1.0.3  根据我国《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068- 2018，结构的可靠性是结构安全性、适用性和耐久性的统称，是结构在规定的时间内，在规定的条件下，完成预定功能的能力。建筑幕墙作为可更换的建筑外围护结构，其可靠性要求的涵义与建筑主体结构可靠性要求是一致的，即幕墙的安全性，是指幕墙在正常施工和正常使用时能承受可能出现的各种作用，在设计规定的偶然事件发生时及发生后，仍能保持必需的整体稳定性；而幕墙的正常使用性是适用性和耐久性的总称，是指幕墙在正常使用时具有良好的工作性能，在正常维护下具有足够的耐久性能。

本规程采用与现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015对民用建筑总体可靠性鉴定相一致的方法，即对建筑幕墙的可靠性鉴定划分为安全性鉴定和正常使用性鉴定以及同时包含这两种鉴定的全面的可靠性鉴定。

建筑幕墙使用的材料繁多、支承结构与构造形式多样，应用环境和使用功能不尽相同，因此，需根据政府相关职能部门提出鉴定的要求，或根据业主对幕墙鉴定的目的和要求，具体确定是进行安全性鉴定，还是进行正常使用性鉴定，或是进行包含这两种鉴定的全面的可靠性鉴定。显然，单独进行安全性鉴定或正常使用性鉴定，与系统地进行可靠性鉴定相比，在工作量和使用的手段上均有较大差别。如能事先作出灵活而合理的选择，在实际情况中可以收到提高鉴定工作效率和节约费用的良好效果。

1.0.4  政府相关职能部门要求的全面安全检查或专项安全检查，主要是指《广东省建设厅既有建筑幕墙安全维护管理实施细则》等政府文件要求的检查。

1.0.5 建筑幕墙的鉴定需要对幕墙的性能进行相关的检测和检验，因此鉴定应委托同时具有幕墙检测和幕墙检验资质的机构进行。

1.0.6 特殊环境和要求的建筑幕墙，如抗爆炸冲击、抗风携碎物冲击的幕墙，其鉴定还要按照其专门的要求和相关标准规范的有关规定进行。

# 2  术语和符号

本节所给出的术语，是为本规程有关章节中所引用的、用于建筑幕墙检测、鉴定的专用术语，同时给出的相应英文对应词。在编写本节术语时，主要参考了我国《既有建筑幕墙安全维护管理办法》和《广东省建设厅既有建筑幕墙安全维护管理实施细则》，以及国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015和《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144-2019等标准中的相关术语。

## 2.2  符号

本节的符号参考了国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015的符号。

# 3  鉴定程序、评定方法和抽样

## 3.1  鉴定程序

本规程制定的鉴定程序是根据我省建筑幕墙可靠性鉴定的实践经验，并参考了有关国家标准确定的。执行时，可根据工程实际情况进行具体安排。若遇到特殊问题时，可进行必要的调整和补充。

## 3.2  评定方法

3.2.1  本规程采用的建筑幕墙可靠性鉴定方法是根据分级模式设计的评定程序，将复杂的建筑幕墙体系分解为相对简单的若干层次，然后分层分项进行检查，逐层逐步进行综合。以取得能满足实用要求的可靠性鉴定结论。为此，本规程根据建筑幕墙的特点，在分析幕墙结构失效过程逻辑关系的基础上，将被鉴定的建筑幕墙划分为基本单位（单个构件、构造）、子单元（每种构件、构造，每种使用功能）、和鉴定单元（一幅幕墙）三个层次。对安全性鉴定和可靠性鉴定划分为四个等级；对正常使用性鉴定等级分为三个等级。然后根据每一层次各检查项目的检查评定结果确定其安全性、正常使用性的等级。

3.2.2  当发现调查资料不足时，理应及时补充调查。要注意的是，对既有建筑幕墙而言，补充调查往往由于现场各种因素发生变化而无法进行。因此，在实施现场检测前，一是要作好充分的准备，明确鉴定所必须的检查项目、部位和数量，并在第一次取证时完全落实。同时，要采取措施保护现场，以便在随后可能的补充取证时保留必要的取证工作条件。

3.2.3  建筑幕墙可靠性鉴定工作完成后，应及时整理各种调查资料和检测数据，形成鉴定报告并提供给委托方。本规程第9章专门针对鉴定报告的内容作了明确规定，鉴定报告所包含的内容不应少于第9章规定的内容。

## 3.3  鉴定评级标准

3.3.1～3.3.3  本节对建筑幕墙的安全性、正常使用性和可靠性等级的划分，制定了用文字表述的分级标准，以统一各类建筑幕墙各层次评级标准的分级原则，从而使本规程编制者与使用者对各个等级的含义有统一的理解和掌握；同时，在本规程中，还有些不能用具体数量指标界定的分级标准，也需要依靠本节来解释其等级的含义。

本节以文字表述的分级标准中（表3.3.1～ 3.3.3），既不以原设计、施工规范为依据，也不以现行设计、施工规范为依据，而是以是否符合本规程的要求及其符合或不符合的程度，作为划分不同等级的依据，理由如下：

1  由于既有建筑幕墙绝大多数在鉴定并采取措施后还要继续使用，因而不论从保证其可靠度或是从标准规范的适用性和合法性来说，均不宜直接采用已废止的原规范作为鉴定依据，这一观点与国际标准也是一致的。原设计规范只能作为参考性指导文件使用。

2  以现行设计、施工标准规范作为既有建筑幕墙鉴定的依据之一，是无可非议的，但若认为它们是鉴定的唯一依据则欠妥。因为现行设计、施工规范毕竟是以拟建的工程为对象制定的，不可能系统地考虑既有建筑幕墙所遇到的各种问题。

3  采用以本规程为依据的提法则较为全面，因为其内涵已全面概括了以下内容和要求：

1）现行设计、施工规范中的有关规定；

2）原设计、施工规范中尚行之有效，但由于某种原因已被现行规范删去的有关规定；

3）根据既有建筑幕墙的特点和工作条件，必需由本标准作出的专门规定。

3.3.4  当幕墙鉴定单元的性能被评定为不满足整体的承载能力或者使用功能时，可能是由于一种或多种基本单位、子单元的性能不符合要求，则采取处理措施的对象可仅限于具体的基本单位或子单元。这样的处理要求，一是可以有针对性地解决具体问题，二是避免扩大处理范围，造成处理成本增加。

## 3.4  抽样比例和数量

3.4.1行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2020第5章规定对节点的检查进行“5％抽样检验且不少于3个”。考虑到对既有幕墙检查的抽样数量不同于对新建幕墙工程的检查，因此本条做出对“构件和构造节点总数的1%进行抽样，且均不少于5个构件或5处构造部位”的规定。

3.4.2 防雷构造的检查，如原设计、施工图纸及隐藏验收记录欠缺时，需要加倍提高现场检查的抽检数量，以保证有足够的技术资料弥补原设计、施工图纸及隐藏验收记录欠缺的不足。

3.4.3 安全性鉴定中涉及一些破坏性的检测，为保证检测结果的有效性和代表性，同时避免对幕墙原结构产生较大的破坏，节约修复成本，对抽样数量做了相应的规定。

1 增加幕墙构件样本的数量可以提高检测的精度，但检测精度是与抽样数量的平方根成正比，要显著地提高检测精度则必须付出较大的人力和财力代价，而且，对既有建筑幕墙结构的检测难度较大，有时为确保幕墙结构的安全无法做到较大数量的抽样检测。因此，本规程从保证检测结果平均值应具有可以接受的最低精度出发，规定每个鉴定单元现场抽检构件材料的最低数量为1组，每组的样本数可按相应产品标准及其检测方法规定的数量确定。

2 结构胶是隐框玻璃幕墙重要的结构材料，其性能直接影响幕墙的安全性，因此结构胶的手拉剥离试验和现场拉伸粘结强度试验最低数量不应少于每个鉴定单元3个，同时，为减小对玻璃板块附框的损伤，每个试件宜只做一个手拉剥离试验和现场拉伸粘结强度试验。结构胶性能受阳光照射影响较大，阳光照射时间长，其性能下降快。当一个鉴定单元的玻璃幕墙面积较大、应用高度较高时，为获得有代表性的检测样本数据，应适当提高抽样比例，同时需要结合不同朝向（东西向、南北向）、不同楼层高度进行抽样检测。

3 面板挂装强度试验属于破坏性检测，按国家标准《天然石材试验方法 第7部分：石材挂件组合单元挂装强度试验》GB/T 9966.7的要求，每组试验样品数量为5个，考虑到现场修复的情况，规定最少抽样数量为1组。当一个鉴定单元的石材幕墙面积较大时，可适当提高抽样数量。当人造板幕墙对面板挂装强度有要求时，可参考此方法检测。

4 后锚固件（锚栓）的抗拔力试验，可按行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013中附录C的方法进行，该规程附录C的第C.2.3条第1款第3项规定锚栓的抽样比例为“对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验”，因此每个鉴定单元锚固件最少检验量取5个。当现场不具备单个锚固件的抗拔力试验条件时，可进行幕墙与主体结构连接的抗拔力试验，试验数量不少于每个鉴定单元3个；3个幕墙与主体结构连接的抗拔力试验，受检验的锚件（锚栓）数量会多于5个，因此最少检验量可取3个。

## 3.5  安全检查方法和抽样

3.5.1～3.5.2 既有建筑幕墙的安全，已引起越来越多地方主管部门的重视。有些地方主管部门已出台专门的既有建筑幕墙安全管理规定，比如要求对既有建筑幕墙做全面的安全检查和专项安全检查，这种类型的检查在层次及内容深度上低于幕墙的可靠性鉴定。但对于如何做全面的安全检查和专项安全检查，却没有相应的技术支撑，在实际执行中可操作性不强，为解决这方面的问题，本节做了相应的规定，供参考执行。

# 4  安全性鉴定内容

## 4.1  一般规定

4.1.1  为规范建筑幕墙安全性鉴定工作，经过大量工程实践，总结出各类型幕墙的安全性鉴定项目。必选项目：指进行安全性鉴定必须要做的项目；必要时应选项目：指安全性鉴定过程中对某些材料、构造有怀疑，需要进一步验证时应做的项目；可选项目：指可根据委托方的需要或项目实际情况选做的项目；不要求：指不要求做的项目。

4.1.2  幕墙的主要材料包括框架、面板、结构粘结和密封用胶、连接与紧/锚固用金属零部件以及开启窗五金配件。建筑幕墙中，框架材料以铝合金型材为最多，其次是钢型材。面板材料以玻璃板应用最多，其次是天然石材和铝板等金属板材，还有瓷板、陶板、微晶玻璃板、石材蜂窝板、木纤维板和纤维水泥板等人造外墙板。

当幕墙主要结构材料的设计文件及质量验收文件齐全且有明确说明时，可现场抽查验证材料性能参数。构件材料的几何参数应采用实测值，但应考虑其锈蚀/腐蚀及实际损坏等情况以及加工制作偏差等影响，以便为构件的承载力验算提供符合实际的材料性能值。

4.1.3  现行的建筑幕墙工程技术规范中都有关于幕墙结构材料及附件的要求，但由于这些标准规范主要是对拟建的新工程的要求，对既有幕墙材料的性能及检测方法不一定都适合，因此，本标准的提法是参照现行标准规范的方法进行既有幕墙材料的检测。

4.1.4  在建筑幕墙可靠性鉴定过程中，检查应包括资料和实物两部分，本条是对资料检查的具体要求。

幕墙的设计文件（竣工图或施工图、结构计算书、设计变更文件及其他设计文件）和竣工资料不仅是幕墙工程验收的依据及验收的重要组成部分，也是对建筑幕墙进行鉴定的重要依据。

既有建筑幕墙已经投入使用，不少部位或节点已被装饰材料遮封隐蔽。而这些部位和节点的施工质量至关重要，直接影响到幕墙的安全性和使用功能，必须对安装施工过程中的隐蔽验收文件进行认真审核，为鉴定提供依据。

由于既有建筑幕墙的设计施工时间的原因，其结构和构造与设计文件可能存在与现行国家、行业标准不一致的情况，因此，对既有建筑幕墙进行可靠性鉴定时，应将既有幕墙的结构和构造与设计文件以及现行国家、行业标准进行比较并列出具体的差异，为鉴定提供依据，以便提供整改措施。

4.1.6  幕墙构造、构件截面几何尺寸等情况直接关系到幕墙的安全和主要使用功能，一般情况下幕墙的结构性能可根据结构计算分析及验算进行。但在既有幕墙缺少设计文件图纸且现场又难以或无法测量构件截面几何尺寸，缺少结构验算的必要参数时，可在现场按照现行行业标准《建筑幕墙工程检测方法标准》JGJ/T 324的规定，采取工程现场静压箱法或工程现场等效静载法进行抗风压性能检测。

4.1.8  幕墙构件材料强度的标准值，是进行结构计算分析时的基本参数，是保证幕墙安全的基础，本条规定了确定幕墙构件材料强度标准值的原则和方法。

4.1.9  在进行可靠性鉴定时，为检验幕墙现状是否符合现行规定、是否安全性，荷载和作用效应的确定及组合应按国家、行业、广东省现行标准的最不利情况取值。如建造时是通过建筑模型风洞试验确定的风荷载，则可按风洞试验结果取风荷载。

还应根据建筑物周边的实际情况，重新确定地面粗糙度类别，正确计算幕墙结构荷载与作用效应标准值。

有的体型复杂的或超高层幕墙建筑，建造时是通过风洞试验确定的风荷载，而当若干年后对其鉴定时，其周围的风环境已发生较大的变化，尤其是高层建筑群，由于漩涡的相互干扰，幕墙某些部位的局部风压会显著增大，这就需要按新的周围环境重新进行风洞试验，以合理确定其风荷载。风洞试验包括数值风洞模拟和物理模型风洞试验。

## 4.2  支承构件及连接

4.2.1 对金属构件的检查内容参照了行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2020的规定。

铝合金型材和钢型材是幕墙的主要受力构件，其表面处理层是否完好，基材是否产生腐蚀和锈蚀，以及变形、损坏和松动问题等均涉及幕墙的结构安全，是现场检测的重要内容。

测量拉索的张拉力，不仅为了核对张拉力是否符合设计要求，也用于对拉索进行承载能力验算和挠度验算。

铝合金建筑型材采用的6×××系列的合金有几种，由于具体的合金牌号和供应（处理）状态不同，其力学性能差异较大，需验明实际使用的铝合金型材的材质和力学性能，以确定幕墙主要受力杆件承载力验算所需的材料力学性能参数。

4.2.2 玻璃的检查内容参照了行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2020的规定。玻璃如有明显的划伤和损伤、夹层玻璃的分层、起泡、脱胶都会影响玻璃构件的使用安全

4.2.3 本条规定了支承构件连接构造的检查内容和要点：

1  规定了检查所依据的相关标准和具体应检查的连接构造。

2  检查发现立柱伸缩缝缝隙小于标准要求或设计要求时，由于标准要求或设计要求主要针对新建工程，所以不能完全根据标准要求或设计要求来做判定。幕墙经过一段时间使用，立柱伸缩缝可能已经完成了部分伸缩功能，因此本条提出可通过对立柱进行温差变形计算来进行评估，如实测立柱伸缩缝缝隙不小于立柱最大温差变形值，则不影响安全。

3  如检查发现后锚固件规格、数量不符合要求，或安装情况存在问题时，应进行后锚固件现场抗拔力试验，以检验后锚固件的承载能力。

4  以下两种情况应进行与主体结构连接现场抗拔力试验，以检验与主体结构连接构造的承载能力：对后锚固件的承载能力有疑问，但由于现场条件限制无法对后锚固件进行现场抗拔力试验时；检查发现与主体结构连接存在问题时，例如立柱与角码间连接螺栓的规格或数量不符合要求。

4.2.4 本条规定了支承构件及连接承载能力验算的要点：

1  构件式和单元式幕墙的主要受力杆件立柱、横梁，是保证幕墙各项物理性能和安全的基本构件，在进行可靠性鉴定时，应根据实际支承条件，采用正确的计算模型进行构件截面承载力验算。

2  幕墙支承结构体系杆件之间、杆件与主体结构锚固件之间的连接计算和构造直接关系到幕墙的安全。在现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017和《铝合金结构设计规范》GB 50429中已经有明确规定，在进行可靠性鉴定时，应按照有关规定进行验算。

3  焊接连接不符合行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001第5.6.6条和第5.7.11的规定。但该规定在随后十多年中的大量工程实践中早已被突破，并且经历了时间长短不等的考验，在国家标准《钢结构设计规范》GB 50017-2003和《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007中，也已将焊缝连接规定为钢结构与钢构件、铝合金构件与铝合金构件之间的基本连接方式之一。因此，对石材、金属幕墙存在的支承构件焊接连接，不宜简单套用行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001而加以彻底否定，而应通过现场检查和承载能力验算等方式进行评估。

4  张拉杆索支承体系的拉杆和拉索只承受拉力，不承受压力，而风荷载和地震作用又处于两个不同方向，所以，张拉杆索支承体系应在两个正交方向都形成稳定的结构体系除主要受力方向外，其正交方向应布置平衡或稳定拉索或拉杆，或采用双向受力体系，采用计算机软件进行内力位移分析更接近实际情况。由于所用的拉索或拉杆的截面较小，内力较大，这类结构的位移较大，在采用计算机软件进行内力位移分析时，应考虑其几何非线性的影响。

5  张拉杆索体系只有在施加预应力之后，才能形成稳定不变的受力体系。因此，一般张拉杆索支承体系都会使主体结构承受附加的作用力，其中，以非自平衡形式的杆索体系对主体结构产生的附加作用力最为明显，在主体结构设计时必须加以考虑。在进行可靠性鉴定时，应将张拉索杆体系对主体结构的附加作用力提交原建筑设计单位进行结构验算，确保幕墙的使用安全。

6  玻璃肋承受玻璃面板传递的风荷载和地震作用，类似楼盖结构的支承梁，因此，对玻璃肋截面尺寸和构造都有特定的要求，以保证其必要的刚度和承载能力。现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102中，对玻璃肋及其连接的承载能力、挠度和构造均有明确要求，应按照其规定进行验算、评定。

## 4.3  面板构件及连接

4.3.1 本条第5款说所的必要时，是指如外观检查发现中空玻璃二道密封胶变色时，应将中空分解后进一步检查，确认二道密封胶的粘结质量。例如使用聚硫密封胶作为二道密封的中空玻璃，由于聚硫密封胶耐紫外线性能较差，聚硫密封胶受阳光长期照射后会发生变色、粘结质量下降等现象。

4.3.2 本条规定参考了本标准第4.2.1条的规定。

4.3.3 石材和人造外墙板的弯曲强度是至关重要的物理力学性能指标，也是面板承载能力验算中的必要数据。在适当部位取样，是指应按最不利原则，尽可能在面板受侵蚀最严重的部位抽取样品检测其性能，同时要考虑在用的石材和人造板材幕墙使用安全、拆卸方便。

4.3.4 幕墙面板连接构造方式不同，决定其面板装配质量与安全的因素不同，关于各类型幕墙面板连接构造的检查说明如下：

1  本款规定了各类型幕墙面板连接构造检查所依据的标准。

2  明框幕墙的面板采用嵌入方式固定，面板嵌入量、玻璃压条和螺钉是关键点，玻璃下部垫块尺寸的标准要求主要适用于新建工程，因此可根据现场实际情况进行评估。

3  隐框、半隐框玻璃幕墙采用压块、勾块方式固定，压块、勾块、托条的规格、间距与紧固件是关键点，隐框、半隐框玻璃幕墙的面板通过硅酮结构密封胶与附框粘结，因此还应检查硅酮结构密封胶。金属板幕墙的面板固定多采用整体式或装配式耳板固定，耳板的规格、间距与紧固件是关键点。

4  由于单元式玻璃幕墙拆卸玻璃难度较大，且无法直接检测结构胶与基材的粘结力，应先检测硅酮结构密封胶的邵氏硬度，如邵氏硬度大于60或小于20，则应进行玻璃面板荷载试验，进一步验证硅酮结构密封胶的承载能力。

5  全玻璃幕墙的玻璃吊夹、槽口镶嵌、硅酮结构密封胶是面板连接固定的关键点，由于全玻璃幕墙无法进行硅酮结构密封胶现场拉伸粘结强度试验，因此当发现硅酮结构密封胶存在异常时，可进行玻璃面板荷载试验，验证硅酮结构密封胶的承载能力。

6  点支承玻璃幕墙的驳接头及爪件均是面板连接固定的关键点。

7  石材幕墙和人造板材幕墙除检查钢销、挂件、背栓等连接件外，为确保连接构造的安全可靠，还应进行面板挂件挂装强度试验。

4.3.5 硅酮结构密封胶是影响隐框玻璃幕墙安全的重要因素，为了确定幕墙工程中的结构胶是否安全，应检查硅酮结构密封胶的相容性和粘结性试验报告、实际胶缝尺寸与设计尺寸是否一致、注胶质量、粘结质量以及相关性能。现场拉伸粘结强度试验结果应作为硅酮结构密封胶粘结宽度验算的依据。

如结构胶的相容性检测报告说明需对基材进行底漆处理时，应检查注胶记录是否进行底漆处理，底漆的品种和处理要求是否与相容性检测报告的一致。

4.3.6 面板是直接承受风荷载，保证幕墙各项物理性能的基本构件，在进行可靠性鉴定时，应根据不同幕墙类型和面板的实际支承条件，按现行相关标准的要求，对面板的承载能力和面板连接承载能力进行验算。

行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2020第6.2.6条第4款、第6.2.10条第1款规定不得采用自攻螺钉固定玻璃面板，行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001第5.4.5条规定金属板材应沿周边用螺栓固定于横梁之上。这里要强调是应区分自攻螺钉和自钻自攻螺钉。安装自攻螺钉前需在现场用手钻打孔，因为现场手钻打孔不能保证自攻螺钉螺纹与型材的配合程度，所以不能使用自攻螺钉。而自钻自攻螺钉不存在这种情况，因此对自钻自攻螺钉连接可通过现场检查和承载能力验算进行评估。

本条第2款第5项规定：“隐框、半隐框玻璃幕墙硅酮结构胶的拉伸强度标准值，如按本标准第4.3.5条第1款第6项规定实测值不小于0.6 MPa，则应按0.6 MPa采用；如该实测值小于0.6MPa，则应采用该实测值”。这是因为，《建筑用硅酮结构密封胶》GB/T 16776-2005规定的拉伸粘结强度0.6MPa的指标，是产品性能的最低要求，而实际上企业生产的结构胶强度都比产品标准的规定指标高出不少，因此幕墙结构胶的拉伸强度实测值就有可能高于0.6MPa。考虑到行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003规定的硅酮结构胶的强度设计值，是按新胶0.6MPa的强度标准值确定的，所以，本条规定，即使幕墙结构胶的强度实测值高于0.6MPa，也应按0.6MPa采用，以确保胶的可靠性。

点支承玻璃幕墙的点支承装置部件，如原设计或施工文件无承载能力数据可依据，则可能需进行点支承装置承载能力的抽样实测，为验算提供依据。

由于石材面板、人造外墙板连接节点加工偏差、安装偏差等因素的影响，石材面板、人造外墙板的承载能力验算难度较大，因此建议优先采用面板挂件挂装强度试验验证石材面板、人造外墙板连接承载能力。

## 4.4  室外构件及连接

4.4.1  为防止室外构件发生坠落，本条参照了金属支承构件及连接的检查内容，对室外构件及连接的检查内容做出了具体规定。

4.4.2  考虑到较大室外构件连接失效的危险性大，规定应对较大室外构件连接的承载能力进行验算。

## 4.5  开启窗

4.5.1  开启窗五金配件主要是合页（铰链）、滑撑、滑轮等启闭装置，执手、传动机构、锁闭器、锁座等锁固装置，以及玻璃防脱块、固定螺钉等。开启窗的锁固是重要的安全部分，锁点数量及锁点与锁座的搭接情况直接影响到开启扇的抗负风压的承载力。锁点与锁座的搭接情况，可使用轻黏土覆盖锁座，然后关闭锁紧开启窗，再打开开启窗，通过轻黏土上的锁点痕迹检查锁点与锁座是否有效搭接。

4.5.2  如对开启窗的锁点数量及分布有疑虑时，应对其进行承载力验算。

## 4.6  防火构造、防雷构造

4.6.1～4.6.2  该两条规定了进行防火构造和防雷构造检查时，应采用的有关标准及其方法。行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2020包含了对应的检查或检测方法，可逐一对应采用。

# 5  正常使用性鉴定内容

## 5.1  一般规定

5.1.1  为规范建筑幕墙正常使用性鉴定工作，经过大量工程实践，总结出各类型幕墙的正常使用性鉴定项目。必选项目，指进行正常使用性鉴定必须要做的项目；可选项目，指可根据委托方的需要或项目实际情况选做的项目；不要求，指不要求做的项目。

5.1.3  本条是对资料检查的具体要求，资料检查的目的与本标准4.1.4条一致。

## 5.2  支承构件

5.2.2  点支承幕墙的索结构的挠度设计要求可能高于行业标准《索结构技术规程》JGJ 257的规定，因此拉索挠度除应符合标准要求外，尚应符合设计要求。

## 5.3  面板构件

5.3.1  中空玻璃的起雾、结露和霉变，夹层玻璃的脱胶、起泡以及镀膜玻璃膜层的氧化、脱膜等现象，说明玻璃的热工和光学性能以及外观装饰效果已经发生很大变化，影响玻璃幕墙的正常使用。

金属面板表面腐蚀（锈蚀）情况的检查，包括金属板材表面防腐处理层的损坏及基材锈蚀情况，铝合金板材与其它金属接触部位是否有双金属腐蚀情况等，双金属腐蚀重点检查螺栓连接处。

## 5.5  防雨水渗漏

5.5.1  现场检查发现雨水渗漏痕迹或现场淋水试验发现渗漏时，应记录渗漏位置，分析渗漏原因，以便为委托方维修处理提供准确依据。

## 5.6  密封材料耐久性

5.6.1  密封材料耐久性首先应检查接缝密封胶，接缝密封胶的作用主要是保证幕墙的气密性能和水密性能。接缝密封胶失效会导致幕墙漏气、漏水，甚至会影响隐框玻璃幕墙硅酮结构密封胶的粘结性能和理化性能。接缝密封胶失效，通常表现为粘结失效或密封胶外观出现变化，如开裂、起泡、粉化、变色、褪色、有析出物等。幕墙接缝密封胶的目视观察主要是检查幕墙面板接缝密封胶本身的老化和性能退化情况，以判断密封胶的耐久性。

采用破坏性的手拉试验检查密封胶与基体的粘接情况是否良好，还可对拉出的密封胶体的弹性进行手拉测试，检查是否变硬脆化。

## 5.7  隔声性能、采光功能、热工性能

5.7.3  玻璃幕墙热工性能检测应包含传热系数、遮阳系数、可见光透射比等性能参数。

# 6  安全性鉴定评级

## 6.1  一般规定

6.1.1  幕墙鉴定构件和构造种类的划分见表3.2.1，其划分的主要依据是根据幕墙本身的典型构造和功能特点，使得被鉴定的构件和构造易以识别和区分。鉴定的主要项目包括支承构件及连接、面板构件及连接、室外构件及连接、开启窗、防火构造、防雷构造、金属构件影响承载能力的锈蚀腐蚀。

支承构件及连接，是指幕墙系统的立柱横梁、玻璃肋、点支承装置、拉杆拉索等支承构件本身的承载能力以及构件间连接的承载能力，包括幕墙与建筑主体结构连接的承载能力。

面板构件及连接，是指幕墙面板的承载能力，以及与其直接相连的支承框架、玻璃肋、点支承装置等支承结构的承载能力；

室外构件及连接，是指室外装饰线、广告牌、LOGO牌等附属于幕墙室外表面的构件或构造，以及将室外构件连接于幕墙的连接构造的承载能力；

开启窗的安全性评定，主要内容为窗扇、窗框、铰链、窗锁、锁点等。开启窗经长期使用后，五金件、连接件等易出现松动、移位、变形等故障，需重点关注，综合评估开启窗的安全性能。

防火构造，主要检查防火封堵的有效性，横向、纵向、防火分区间的封堵严密性，封堵材料的材质规格厚度等，防火层的支承构造等；

防雷构造，主要检查接闪器、引下线规格、构造，均压环的设置、接地电阻的测量等；

金属构件的锈蚀腐蚀，如达到影响承载能力的程度，锈蚀程度已非常严重，需测量评估锈蚀引起的有效截面的减少，综合考虑构件强度、刚度、稳定性的下降，进行评估。

6.1.2  由于是对幕墙基本单位的安全性进行鉴定评级，因而其安全性能等级的评定结果应取受检的每一受检构件、构造其中最低一级作为该构件、构造的安全性等级。

6.1.3  幕墙的实际承载能力可通过验算、检测数据和试验结果等方法加以重新确定。在采用验算方法进行幕墙的实际承载能力确定时，要充分考虑各种材料在使用后发生的性能变化和结构位移对整体幕墙性能和承载能力的影响，如连接部位材料性退老化引致不可修复的支承结构连接失效；材料的腐蚀、锈蚀使材料的有效受力截面面积减少；幕墙在常年外力和内在效应的作用下或施工误差产生位移而改变了原来的设计模型等。

6.1.4  为了保证检测数据的有效性、严肃性和可信性，现就其中1、3两款作如下说明：

1  关于同时使用不止一种检测方法的规定

当一个检查项目同时并存几种检测方法标准时，可通过书面合同或补充协议确认其中一种方法。在需采用2～3种非破损检测方法同时测定一个项目，然后再综合确定其检测结果的取值才能取得较为可靠的检测结论的情况下，务必事先约定数据综合处理的规则。

2  关于异常值处理的规定

当怀疑检测数据有异常值时，根据现行国家标准《正态样本异常值的判断和处理》GB 4883进行检验是没有问题的。但在执行该标准时应注意，有些条款同时并存着几种规则，可通过书面合同或补充协议确认其中一种规则。另外，对检出的异常值是否剔除，应持慎重的态度。例如，当找不到其他原因证明该检出值确有问题时，一般宜根据该标准规则3.3的b款，仅剔除按剔除水平检出的异常值，较为稳妥可信。

还需要指出的是，上述标准仅适用于正态样本。若所持样本不服从正态假设时，应按分布检验结果，采用其他分布类型的国家标准。对材料强度的检测一般可不考虑这个问题。

6.1.5  幕墙的荷载试验宜优先考虑采用取样方法在实验室或试验场进行。必须进行现场荷载检测的，若鉴定单位拟引用国外标准，或按自行设计的试验方法进行检验，务必要慎重考虑，确保方法准确、结果可信。如在现场进行承载能力极限状态检测，一定要确保检测安全。

6.1.6  对于使用年限较长，或难以界定构造间各构件连接界面受力状况而不易得出正确的承载能力计算结果，并且又不便进行荷载试验时，可根据现场实际情况和检查检测结果，凭借经验来判断构件的工作性能和承载能力。如构件反复受力引起的材料性能变化、非金属构件的老化等都较难于通过计算来直接评定构件的安全性能。

## 6.2  构件及连接的承载能力

6.2.1  幕墙构件及连接承载能力的验算评定等级标准的制定原则，可参见《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015第5.1.1条的条文说明。

6.2.2  结构的荷载试验可参照6.1.5的条文说明进行，并按下列原则分级：

1  当鉴定结果符合本标准的安全性要求时，可评为au级；

2  当鉴定结果遇到下列情况之一时，可降为bu级：

1)符合本标准的安全性要求，但有不影响安全性的构件细小位移或变形、密封胶缝开裂等，经鉴定人员认定，不宜评为au级者。

2)虽略不符合本标准的安全性要求，但符合原标准规范的安全性要求。

3  当鉴定结果不符合本标准对au级的安全性要求，且不能引用降为bu级的条款时，应评为cu级。

4  当鉴定结果极不符合本标准对au级的安全性要求，且鉴定对象已处于临近破坏的状态，如不立即处理将产生严重的安全问题的，应评为du级。

6.2.3  现场通过目测、手试或工具、仪器检查后发现存在不应有且无法通过简单的方法可修复、并降低幕墙构件及连接承载能力的裂缝、松动，应定为du级。

## 6.3  构造

6.3.1  幕墙构件连接构造和其他各种功能构造的安全性，一般在幕墙建造过程中已通过设计审查和性能检测给予评定。对于不按照设计图纸施工、或在使用过程中更改原幕墙构件连接构造和其他各种功能构造的情况，可通过核对现场实物与设计文件及竣工验收资料的差异进行综合评定。

6.3.2  幕墙构造的安全性鉴定分级原则，主要依照构造的正确和可靠性、与现行标准规范的符合性、以及是否存在隐患来确定。对与现行标准规范存在不完全符合的情况，可根据幕墙在使用过程中所经历的实际情况，如承受过的最大台风或其他荷载的作用，结合幕墙现状，通过与现行标准规范在风荷载、构件应力、变形量、位移量、结构松动等方面的要求进行比照和分析，并以此结果来进行安全性鉴定的分级。

## 6.4  金属构件的腐蚀、锈蚀

6.4.1  金属构件影响承载能力的腐蚀锈蚀，主要表现在钢制预埋件、转接件、室外钢结构件和焊接部位等。

6.4.2  表面防护层遭到破坏且有严重腐蚀和锈蚀的主要受力钢构件，除按表6.4.2的规定进行安全性评定定级外，还可参照《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015中5.3.5条的规定进行定级评定。

## 6.5  子单元

6.5.1  建筑幕墙安全性鉴定的第二层次，是对本规程6.1.1条所划分的不同子单元中每一构件或构造基本单元的安全性鉴定结果，按本章表6.5.2的规定进行归纳评级。

6.5.2  对本规程6.1.1条规定划分的不同子单元，在表6.5.2中划分为两大类进行评级，考虑到支承构件及连接，相对于面板构件、室外构件、开启窗、防火构造、防雷构造等对结构安全性更为重要，因此其评级标准比其他构件相对严格。

# 7  正常使用性鉴定评级

## 7.1  一般规定

7.1.1  设置本条的目的，一是为了将本规程表3.3.2规定的单个构件（连接件）的正常使用性鉴定评级的检查项目，与本章的具体内容联系起来，以便于规程使用者掌握前后条文的承接关系；二是规定了单个构件的正常使用性等级的评定原则：以验算和检查项目中的最低等级作为该构件的正常使用性评定等级。

7.1.2  为了使鉴定工作更有成效地进行，本规程着重强调了构件正常使用性鉴定应以调查、检测结果为基本依据这一原则。但需注意，所用的定语是“基本”而非“唯一”。其目的并不是排斥必要的计算和验算工作，而是要求这项工作应在调查、检测基础上更有针对性地进行。因此，在第7.1.3条中进一步明确了有必要进行分析和验算的3种情况，以便鉴定人员作出安排。

正常使用性鉴定虽不涉及安全问题，但其对检测的要求并不低于安全性鉴定。因为其鉴定结论是作为对幕墙构件进行维修处理或功能改造的的主要依据。如果鉴定结论有不实之处，其经济后果也是比较严重的，故该鉴定采用的检测数据同样应执行本规程第6.1.4条的规定。

7.1.3  改变幕墙使用条件或使用要求的情况。可能在既有幕墙的节能改造或装饰性改造的大修中发生，对幕墙的正常使用性影响较大。

7.1.4  鉴定时通过对幕墙材料的检查测试确认了其材质品种和牌号，则可按现行幕墙技术规范关于材料的力学和物理性能的规定数值采用。

## 7.2  构件变形、缺陷及损伤

7.2.1  本条是根据多年来幕墙的计算与检测的实际情况而定。建筑幕墙的计算是根据幕墙结构的传力路径，将所有的荷载与作用最后由主要受力构件承担。而幕墙实际受力是由其结构系统整体承担的，幕墙试件物理性能检测说明，其性能实测值要比理论计算值高20％～30％。现行标准规范的规定限值是多年实际经验的总结，能满足标准要求一般不会有什么问题，可评为as级；但超出其规定限值的，也不一定影响正常使用。《钢结构设计规范》GB 50017-2003第3.5节结构或构件变形的规定提出，当有实践经验和或有特殊要求时，可根据不影响正常使用和观感的原则对结构或构件变形的容许值进行适当地调整。对既有幕墙结构来说，是否影响正常使用的问题基本上已经暴露出来，所以在按构件的变形验算项目评定等级时，应注意是否真的影响正常使用，如果不影响正常使用，即使超过现行标准规范的规定限值，也可以评为bs级。

7.2.2  铝合金构件及连接件和钢构件及连接件是幕墙体系中受力和传力的关键环节，其缺陷及损伤情况影响幕墙结构正常使用的耐久性。表7.2.2的内容是参考了国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015表6.3.4的内容。

## 7.3  幕墙面板的腐蚀及外观缺陷

幕墙面板占幕墙总面积大部分，建筑外围护与装饰功能主要靠幕墙面板的使用功能来实现。既有幕墙各种面板经长时间的使用，其所受到的各种腐（锈）蚀、风化污损、失光褪色、凹凸变形，以及镀膜玻璃膜面损伤、中空玻璃密封失效、夹层玻璃脱胶起泡等，直接影响到幕墙的采光、保温、遮阳隔热等建筑物理功能和建筑外观装饰效果，关系到幕墙是否还能正常使用。因此，该三条是幕墙面板构件适用性和耐久性评定的必需内容。

## 7.4  子单元

7.4.1  建筑幕墙正常使用性鉴定的第二层次，包括两大类子单元：一类是按本规程第7章规定的构件变形和构件的缺陷及损伤、面板的腐蚀及外观缺陷这两种基本单位；另一类就是本节第7.4.3条中表7.4.3规定的幕墙使用功能子单元，这种子单元不能按同类构件划分，只能以幕墙的某种正常使用功能划分。

7.4.2  在表7.4.2中，考虑到幕墙支承构件是幕墙的主要受力构件，它的正常使用性会影响到以它为承托的面板等其它构件，因此对其正常使用性鉴定评级的标准比其它构件的评级标准更严一些。

7.4.3 本条表7.4.3中的几种使用功能项目，是按各类建筑幕墙的共同性确定的基本使用功能。对于有特殊使用要求的建筑幕墙正常使用性的专门鉴定，需按其实际情况另行确定使用功能项目。

对于透明玻璃幕墙的采光功能，近年来已先后有几个国家标准做了规定，如《玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091-2015、《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015等。

对于玻璃幕墙的可见光透射比，《玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091-2015第4.3条规定：玻璃幕墙应采用可见光反射比不大于0.30的玻璃；第4.4条规定：在城市快速路、主干道、立交桥、高架桥两侧的建筑物20m以下及一般路段10m以下的玻璃幕墙，应采用可见光反射比不大于0.16的玻璃。

# 8  鉴定单元可靠性评级

## 8.1  鉴定单元安全性及正常使用性评级

8.1.1  由于各子单元均为幕墙结构的主要组成部分，任一部分发生问题，都将影响整个幕墙结构的安全性。因此，取各子单元的安全性等级中较低的一个等级作为鉴定单元的等级，显然是正确的。

8.1.2  同样，由于各子单元均为幕墙的主要组成部分，任一子单元的正常使用功能发生问题，都将影响整个幕墙的正常使用。因此，取各子单元的正常使用性等级中较低的一个等级作为鉴定单元的等级。

## 8.2  鉴定单元可靠性评级

8.2.1～8.2.2 由于本规程区分了幕墙两类不同性质的极限状态，并规定了两类问题的评定方法，从而使建筑幕墙每一层次的鉴定，均分别取得了被鉴定对象的安全性与正常使用性的结论。它们既相辅相成，又全面确切地描述了被鉴定构件（构造）和结构体系可靠性的实际状况。因此，当委托方不要求给出可靠性等级时，建筑幕墙各层次、各部分的可靠性，完全可以直接用安全性和正常使用性的鉴定评级结果共同来表达。这在其他行业中也有类似的做法。其优点是直观，而又便于不熟悉可靠性概念的人理解鉴定结论的涵义，所以很容易为人们所接受，也被本规程采纳。

8.2.3  当需要给出被鉴定对象的可靠性等级时，本规程从可靠性概念和建筑幕墙特点出发，根据以安全为主，并注重使用功能的原则，制定了具体评级规定，该规定共分两款，现说明如下：

1  第1款主要明确在哪些情况下，应以安全性的评定结果来描述可靠性。分析表明，当鉴定对象的安全性不符合本规程要求时，不论其所评等级为哪个级别，均需通过采取措施才能得以修复。在这种情况下，其使用性一般是不可能满足要求的，即使有些功能还能维持，但也是要受到修复的影响的。因此，本款作出的应以安全性等级作为可靠性等级的规定是合适的。

2  第2款主要概括两层意思：

一是当鉴定对象的安全性符合本规程要求时，其可靠性应如何确定。分析认为，由于可靠性涵义，不仅仅是安全性，而是关于安全性与正常使用性的概称。在安全性不存在问题的情况下，对建筑幕墙最重要的是要考虑其使用性是否能符合本规程的要求。因此，宜以正常使用性的评定结果来确定可靠性，亦即宜取使用性等级作为可靠性等级。

另一是当鉴定对象的安全性低于本规程要求，但尚不致于造成问题时，其可靠性又如何确定。分析表明，尽管此时仍可由使用性的评定结果来确定，但这样处理对建筑幕墙不够稳妥。因此，较为可行的做法是取安全性和使用性等级中较低的一个等级，作为可靠性等级。

在制订条文时，考虑到以上两层意思可以采用统一的形式来表达，所以作出了第2款的规定。

# 9  鉴定报告

9.0.1  本条说明建筑幕墙可靠性鉴定报告应包括的7项内容。本规程未对鉴定报告的格式做具体规定，使用本规程的人员可根据具体情况自行设计，但应包括本条规定的这7项内容，以保证鉴定报告的质量。

9.0.2  在建筑幕墙的安全性鉴定中，根据现场调查实测结果被评为cu级、du级和Cu级、Du级的检查项目，不仅用以说明该鉴定对象在承载能力上存在着安全问题，而且是作为对其进行处理的主要依据。因此，在鉴定报告中需逐一作出详细说明，具体提出需要采取哪些措施的建议，并向委托方进行交底，以便有关问题得到及时而正确的处理。

对于在幕墙的正常使用性鉴定中评定的cs级构件和Cs级检查项目，也应按与幕墙安全性鉴定中的cu级、du级和Cu级、Du级检查项目同样的原则处理，在鉴定报告中作出详细说明。

9.0.3  本条是指对幕墙安全性鉴定所查出的比较严重而又必需立即采取处理措施的问题，以避免随时可能发生的安全事故。具体内容应根据实际情况合理确定，提出必要的建议。

9.0.4  对幕墙正常使用性鉴定所查出的问题，虽不涉及安全问题，但从保证幕墙使用功能以及权衡技术经济综合效果等方面考虑，应根据问题的严重程度和委托方的要求，合理确定处理措施。

9.0.5  幕墙鉴定单元和子单元的评级，一般是经过综合评定的。在综合评定过程中，由于考虑了幕墙是非承重的外围护结构，系统总体工作与单个构件不同，不能因非关键部位的个别构件有问题而调低整个幕墙结构的等级；但也不能因整个幕墙结构系统所评等级较高，而忽略了对个别有问题构件的处理。因此，根据正确协调安全经济与科学管理关系的原则，作出本条的规定。