## Sheet1
附件
2017年广东省建筑节能与绿色建筑项目抽查情况表
序号 | 城市 | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 施工图审查机构 | 检测单位 | 抽查发现的主要问题
1 | 广州 | 萝岗中心城区（一期）保障性住房项目（规划路西侧）施工总承包（标段五） | 广州市住房保障办公室 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 广州建筑工程监理有限公司 | 广州市设计院工程技术咨询中心 | 广州市建设工程质量安全检测中心 | 1、个别居室毗邻电梯布置，其隔声减振措施标示欠详。 2、节能设计审查表中审查人填写栏（节能判断）内容缺漏。 3、设计文件缺绿建自评表和设计说明。 4、设计说明节能篇缺通风系统指标与节能标准规定值对照列表。
2 | 广州 | 酒店工程1幢 | 广州市星雅贸易有限公司 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 广东凯越建筑工程有限公司 | 广东省从化市工程建设监理有限公司 | 广东勘设建筑技术服务中心 | 从化市建筑工程质量监督检测室 | 1、节能设计审查表中审查人填写栏（节能判断）内容缺漏。 2、分体空调室外机安装和维护困难、冷凝水无组织排放。 3、宜设太阳能+空气源热泵热水系统。 4、节能专项施工方案与施工图设计文件明显存在不一致，针对性不强。 5、未提供蒸压加气混凝土砌块进场报审相关资料，砌体复检的数量仅有一组，满足不了验收规范的要求。
3 | 广州 | 广州市常元房地产开发有限公司住宅小区、商业楼、地下室 | 广州常元房地产开发实业有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 广州海荣建设监理有限公司 | 广东勘设建筑技术服务中心 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 1、节能设计说明专篇中外墙内保温详图标示的保温层厚度与节能计算书中相应内容不一致。 2、应补充东、西向外窗的外遮阳做法详图。 3、室外机安装和维护困难，其安装和维护条件需改善。 4、设计说明缺通风系统节能设计对照表、绿建自评表和绿建设计说明。 5、节能专项施工方案与施工图设计文件明显存在不一致，针对性不强。 6、蒸压加气混凝土砌块导热系数的复检数量不足，保温砂浆未进场复检已经使用在项目上。
4 | 佛山 | 岭君广场 | 广东岭君置业有限公司 | 佛山建筑设计院有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 佛山市建怡工程监理有限公司 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 佛山市建筑工程质量检测站（玻璃），广东省建材产品质量检验中心（挤塑板），佛山市禅城区建设工程质量安全检测站（砌块、挤塑板），佛山市金平建筑工程质量检测有限公司（砌块） | 1、东、西向外墙采用内保温做法的部位与节能计算书等标示的位置不一致。 2、个别使用功能为商业、电影院的楼层，其公共卫生间（无障碍卫生间）的设计内容或设计要求标示不详。 3、节能设计备案表缺暖通和给排水等专业内容。 4、冷负荷计算书外墙玻璃幕墙的热工参数与节能备案表不一致。 5、绿建自评表缺设计值参数和绿建设计说明，设计说明缺事故通风和污染气体排放及处理说明，空调室内设计新风量指标有误。 6、节能专项施工方案缺建筑电气和空调节能的内容。 7、未提供节能材料进场报审相关资料，XPS/挤塑聚苯保温隔热板进场未复检燃烧性能和密度（强制性条文）。
5 | 佛山 | 恒大御湖湾花苑1-28座住宅 | 佛山市南海俊凯房地产开发有限公司 | 景森设计股份有限公司 | 广州金辉建设集团有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 佛山市南海百勤审图有限公司 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 1、住宅分户楼板防撞击声构造做法标示欠详。 2、节能设计说明专篇中采光最不利房间位置的标示指代不明。 3、室外机安装和维护困难、外机承板无地漏。 4、设计说明节能篇缺通风系统指标与节能标准规定值对照列表、绿建自评表和绿建设计说明。 5、节能专项施工方案缺东西向外窗的建筑外遮阳措施的内容。 6、XPS/挤塑聚苯保温隔热板进场未复检燃烧性能（强制性条文）。
6 | 佛山 | 恒大御湖湾花苑商业楼 | 佛山市南海俊凯房地产开发有限公司 | 景森设计股份有限公司 | 广州金辉建设集团有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 佛山市南海百勤审图有限公司 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 1、节能设计备案表缺暖通和给排水等专业内容。 2、设计说明节能篇缺通风系统指标与节能标准规定值对照列表、绿建自评表及绿建设计说明，设备表缺空调机组IPLV值、制冷工况和冷媒名称等主要参数。 3、节能专项施工方案缺东西向外窗的建筑外遮阳措施的内容。 4、XPS/挤塑聚苯保温隔热板进场未复检燃烧性能（强制性条文）。
7 | 深圳 | 博林君瑞花园（不含桩基础） | 深圳市沙井万丰股份合作公司、深圳博林西岸置业有限公司 | 深圳市建筑设计研究院总院有限公司 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 深圳迪远工程审图有限公司 | 宝安区工程质量检测中心 | 1、设计部分与节能标准相关的设计内容表述不清。 2、设计文件对《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（JGJ75－2012）第4.0.10条强制条文要求的落实缺少技术性措施，应在下阶段深化完善落实。 3、住宅部分未见加气混凝土砌块进场复验报告。
8 | 深圳 | 清华大学深圳研究生院创新基地建设工程（二期） | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 深圳市东部建设监理有限责任公司 | 深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司 | 深圳市建设工程质量检测中心 | 风管的严密性和强度试验不全。
9 | 深圳 | 松茂御城雅苑 | 深圳市松茂房地产集团有限公司 深圳市公明塘尾股份合作公司 | 深圳和华国际工程与设计有限公司 | 广东三穗建筑工程有限公司 | 深圳市深龙港建设监理有限公司 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | 深圳市铁科检测工程有限公司 | 1、设计中未能依照《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（JGJ75－2012）中第4.0.10条强制条文要求，提出必须采取建筑外遮阳措施，完成后的相关部位，也未见采取外遮阳措施。 2、项目申报并获得国标二星绿色建筑设计标识，但其中室外广场绿色建筑设计要求为透水地面，现施工为花岗岩铺地，未按绿色建筑设计要求施工。 3、绿化未按图施工。 4、部分检测报告未能提供监督所须的全部关键信息。
10 | 惠州 | 惠州市第六人民医院 （惠州市惠阳区人民医院） | 惠州市第六人民医院 | 广东省惠阳建筑设计院、核工业赣州工程勘察院 | 惠阳建筑工程总公司 | 惠州市正富建设监理有限公司 | 广东华厦工程顾问有限公司 | 外窗铝合金型材、外墙墙体材料、屋面挤塑聚笨泡沫塑料、建筑外窗性能检测、门窗传热系数、电气套管绝缘检测报告由惠州市惠阳区建为工程质量检测中心负责；橡塑发泡保温材料、外墙太阳吸收系数检测报告、外窗玻璃热工、外窗玻璃可见光透射比、外墙保温材料检测报告由深圳市建研检测有限公司负责；外墙节能钻芯检测由深圳市太科检测有限公司负责；配电与照明节能检测报告由深圳市金众工程检验检测有限公司负责 | 1、外墙外饰面太阳辐射吸收系数取值0.56，未进行进场复验。 2、屋面挤塑聚苯板导热系数限值设计取0.033，该值不满足产品标准。 3、风管未进行进场复验。 4、尚未进行空调、照明检测。 5、屋顶绿化尚未落实。
11 | 惠州 | 惠南居二期 | 惠州市代建项目管理局 | 惠州市建筑设计院有限公司 | 惠州市城乡建筑工程有限公司 | 惠州市建设集团工程建设监理公司 | 惠州市勘协建筑工程设计咨询有限公司 | 广东省建设工程质量安全监督检测总站 | 1、屋面挤塑聚苯板导热系数限值设计取0.037，该值不符合产品标准要求。 2、未见外遮阳措施。 3、现场未见雨水收集措施，未见楼板隔声相关施工资料。 4、东西朝向的外窗遮阳措施不尽合理，且现场尚未实施，应在验收前进行安装或完善。
12 | 惠州 | 惠州富辰御景湾 | 惠州市富辰实业有限公司 | 广东远顺建筑设计有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 惠州市勘协建筑工程设计咨询有限公司 | 惠州市建筑材料试验室 | 1、东西向外遮阳技术措施尚未实施。 2、建筑楼板的隔声技术措施尚未实施。 3、门窗已施工，但玻璃光学性能和中空玻璃露点在送检中（有委托单）。
13 | 东莞 | 碧桂园商务中心 | 东莞市翔丰实业投资有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 东莞市科宏建设工程咨询有限公司 | 东莞市建设工程检测中心 | 1、节能备案表关键信息不全。 2、节能备案表中耗电指数属于居住类项目，不适用本公建类项目。 3、幕墙图纸为非断热型材，与节能备案表不一致。 4、楼板隔声（130mm砼）不满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）8.1.2条的低限要求。 5、日照分析、通风分析采用的周边条件与现场周边条件不一致。 6、空调负荷计算不满足系统设计的要求，应分系统统计后选各系统的设备。 7、缺少空调系统（IPLV）值的计算。 8、设计说明中有新风调节（全新风系统）和热回收系统，但图纸没有。 9、绿色建筑自评估报告5.2.4条中数据表达不准。 10、节能施工方案针对性不强，未结合具体节能要求进行编制。 11、未见节能材料进场复检计划。 12、玻璃幕墙已经开始施工，但未见气密性能、水密性能、抗风压性能和平面内变形性能检验报告。
14 | 东莞 | 城南四季花园-1号商业、办公楼，3-7号商业、住宅楼及8号地下室 | 东莞市高新工业开发有限公司 | 广东华方工程设计有限公司 | 福建联泰建设工程有限公司 | 东莞市粤建监理工程有限公司 | 东莞市科宏建设工程咨询有限公司 | 东莞市建设工程检测中心 | 1、节能备案表中耗电指数属于居住类项目，不适用本公建类项目。 2、节能施工方案针对性不强，未结合具体节能要求进行编制。 3、未见节能材料进场复检计划。 4、节能产品进场有检验，但未能按照单位工程（子单位工程）划分进行送检。 5、玻璃规格变更，未及时办理设计变更及节能备案手续。
15 | 东莞 | 松山湖大学创新城-华南协同创新研究院(A-1栋、A-2栋)科研楼、研究院一B-2栋、研究院二(D-1栋) | 东莞市大学创新城建设发展有限公司 | 华南理工大学建筑设计研究院 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 东莞市宏业建设工程监理有限公司 | 东莞市大业施工图审查有限公司 | 东莞市建设工程检测中心 | 空调负荷计算应针对每个系统进行统计计算。
16 | 江门 | 江门市滨江门市滨江体育中心-游泳馆 | 江门市滨江建设投资管理有限公司 | 华南理工大学建筑设计研究院 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 广东省建筑设计研究院 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 1、节能施工方案针对性不强，未结合具体节能要求进行编制。 2、未见节能材料进场复检计划。
17 | 江门 | 美的公园天下花园1#~5#楼 | 江门市美拓房地产开发有限公司 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 龙元建设集团股份有限公司 | 江门市新会区冈工程建设监理有限公司 | 江门市建设工程设计审查中心 | 广东建准检测技术有限公司、江门市蓬江区建筑工程质量检测站 | 1、绿色建筑备案专篇和自评估报告上楼板采用30mm厚隔音砂浆，现场图纸和施工方案并没有。 2、节能施工方案针对性不强，未结合具体节能要求进行编制。 3、未见节能材料进场复检计划。 4、未编制外遮阳和隔音砂浆的专门施工方案。 5、砼砌体有进场复检，但检测组数不足。 6、未见隔音砂浆相关施工记录资料。
18 | 江门 | 江门新会万达广场 | 江门万达广场置业有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 上海三凯建设管理咨询有限公司 | 江门市建设工程设计审查中心 | 广东省建材产品质量检测中心 | 1、绿色建筑自评估报告上幕墙可见光反射比≤30%，但未在图纸上体现。 2、江门市未出台当地用电指标规划要求，项目却认为《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T 15-83-2011）5.2.6条达标。 3、节能施工方案针对性不强，未结合具体节能要求进行编制。 4、未见节能材料进场复检计划。 5、施工方案审查、项目经理、总监未盖注册章，节能分部资料未专项组卷。 6、未见现场存放已盖施工图审查章的图纸。