广东省标准

DBJ/T 15-XX-20X

备案号 J XXXXX-20XX

民用建筑电线电缆防火技术规程

Code for fireproofing design of wires and cables used in civil buildings

公开征求意见稿

201×-×-×发布                             201×-×-×实施

———————————————————————————————————————

广东省住房和城乡建设厅发布

本标准不涉及专利

广东省标准

民用建筑电线电缆防火技术规程

Code for fireproofing design of wires and cables used in civil buildings

DBJ/T 15-XX-20X

住房和城乡建设部备案号：J XXXXX-20XX

批准部门：广东省住房和城乡建设厅

实施日期：201×年××月××日

××××出版社

201X 广州

关于发布广东省标准《民用建筑电线电缆防火技术规程》

的公告

粤建公告〔201X〕X 号

经组织专家委员会审查，并报住房和城乡建设部备案同意，现批准《民用建筑电线电缆防火技术规程》为广东省地方标准，编号为DBJ/T 15-XX-20X。本标准自201X 年XX 月XX 日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，主编单位广东省土木建筑学会电气专业委员会、广东省电线电缆行业协会负责具体技术内容的解释。

广东省住房和城乡建设厅

201X 年XX 月XX 日

- 前 言

根据广东省住房和城乡建设厅关于发布《2019年广东省工程建设标准制订和修订计划》的通知（粤建科函〔2019〕1118号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

根据相关资料统计，我国发生的火灾中，因电线电缆引起的火灾占较大比例，火灾时引燃电线电缆中可燃的绝缘和护套材料致使火灾事故进一步扩大；电线电缆绝缘和护套材料燃烧时散发出的有毒气体和浓烟会造成人员进一步伤亡 ，并阻碍消防人员的灭火。发生火灾可能导致消防设备的电源和线路被烧毁，不能确保消防电气设备正常运行，会造成更大的人员和财产损失。

为规范民用建筑内电线电缆的设计和使用，使电线电缆的选择做到标准统一，设计和使用做到安全可靠、技术先进、经济合理，防止电线电缆所引起的火灾，减少电线电缆在火灾中造成的人员伤亡和财产损失，确保消防用电设备的供配电线路在火灾中仍能适时的维持其完整性，特制定本规程。

本规程的主要技术内容是：1 总则；2 名词和术语；3 电线电缆的分类；4 电线电缆使用场所的分级；5 电线电缆的选用；6 电线电缆的敷设；7 电线电缆的施工；8 电线电缆的验收。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，广东省土木建筑学会电气专业委员会负责具体技术内容的解释。

请各单位在执行本规程过程中，注意总结经验、积累资料，随时将有关的意见和建议反馈给广东省土木建筑学会电气专业委员会或广东省电线电缆行业协会（东莞市松山湖科技十路国际金融创新园C区7B栋，523808），以供今后修订时参考。

本标准主编单位：广东省土木建筑学会电气专业委员会

广东省电线电缆行业协会

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：俞洋、刘涛

本标准主要审查人员

目  次

1  总则	1

2  名词和术语	2

3  电线电缆的分类	4

3.1  一般规定	4

3.2  非阻燃、耐火电线电缆	4

3.3  阻燃电线电缆	4

3.4 耐火电线电缆	6

4  电线电缆使用场所的分级	9

5  电线电缆的选用	11

5.1  一般规定	11

5.2  普通设备线路的选用	12

5.3  消防设备线路的选用	14

6   电线电缆的敷设	16

6.1  一般规定	16

6.2  电线电缆的敷设	16

6.3  电缆敷设的防火封堵措施	17

7 电线电缆的施工	18

7.1  一般规定	18

7.2  电线电缆进场检验	18

7.3  电线电缆施工工艺	18

7.4电线电缆施工检测	20

7.5电线电缆（试）运行	20

8  电线电缆的验收	22

8.1 一般规定	22

8.2 工程验收	22

附录A  阻燃或耐火电线电缆的型号表示	24

附录B  常用阻燃电线电缆非金属材料容量计算及参考表	26

引用标准名录	32

附：条文说明	34

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Classification of wires and cables	4

3.1  General requirements	4

3.2  Normal wires and cables	4

3.3  Flame retardant wires and cables	4

3.4  Fire resistant wires and cables	6

4  The grading of using places of wires and cables	9

5  Selection of wires and cables	11

5.1  General requirements	11

5.2  Selection of conventional equipment line	12

5.3  Selection of firefighting equipment line	14

6   Laying of wires and cables	16

6.1  General requirements	16

6.2  Laying of wires and cables	16

6.3  Fire precaution measures of wires and cables	17

7  Construction of wires and cables	18

7.1  General requirements	18

7.2  Checking entrance of wires and cables	18

7.3  Construction technology of wires and cables	18

7.4  Construction inspection of wires and cables	20

7.5  Commissioning of wires and cables	20

8  Acceptance of wires and cables	22

8.1  General requirements	22

8.2  Acceptance of work	22

Appendix A Model representation of flame-retardant or fire-resistant wires and cables	24

Appendix B Capacity calculation and reference tables of the non-metallic materialsin commonly used flame-retardant wires and cables

26

List of quoted standards	32

Addtion:Explanation of Provisions	34

# 1  总则

1.0.1为规范民用建筑物内电线电缆的防火设计和使用，做到安全可靠、技术先进、经济合理，制定本规程。

1.0.2本规程适用于广东省新建、改建、扩建民用建筑中20kV及以下供配电线路、控制线路及信息传输线路的防火设计、施工、验收。

1.0.3本规程不适用于爆炸危险场所。

1.0.4民用建筑物内的电线电缆防火设计、施工及验收除应符合本规程规定外，尚应符合国家、行业及地方现行有关标准和规范的规定。

# 2  名词和术语

2.0.1阻燃 flame retardance

试样在规定条件下被燃烧，在撤去火源后火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内，具有阻止或延缓火焰发生或蔓延能力的特性。

2.0.2耐火 fire resistance

试样在规定火源和时间下被燃烧时能持续地在指定条件下运行的特性。

2.0.3无卤 halogen free

燃烧时释出气体的卤素（氟、氯、溴、碘）含量均小于等于1.0 mg/g的特性。

2.0.4低烟 low smoke

燃烧时产生的烟雾浓度不会使能见度（透光率）下降到影响逃生的特性。

2.0.5低毒 low toxicity

燃烧时产生的毒性烟气的毒效和浓度不会在30 min内使活体生物产生死亡的特性。

2.0.6总热值（PCS） gross calorific potential

单位质量的材料完全燃烧，燃烧产物中所有的水蒸气凝结成水时所释放出来的全部热量。

2.0.7热释放速率（HRR） heat release rate

在规定条件下，材料在单位时间内燃烧所释放出的热量。

2.0.8热释放总量（THR） total heat release

热释放速率在规定时间内的积分值。

示例：THR1200表示在受火1200 s内的总热释放量。

2.0.9产烟速率（SPR） smoke production rate

单位时间内烟的生成量。

2.0.10产烟总量（TSP） total smoke production

产烟速率在规定时间内的积分值。

示例：TSP1200表示在受火1200 s内的总产烟量。

2.0.11燃烧增长速率指数（FIGRA） fire growth rate index

试样燃烧的热释放速率值与其对应时间的比值的最大值，用于燃烧性能分级。

2.0.12非阻燃电线电缆 normal wires and cables

对阻燃、耐火、无卤、低烟和低毒等燃烧特性不作要求的电线电缆。

2.0.13阻燃电线电缆 flame retardant wires and cables

试样在规定条件下被燃烧，在撤去火源后火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内，具有阻止或延缓火焰发生或蔓延能力的电线电缆。

2.0.14耐火电线电缆 fire resistant wires and cables

试样在规定火源和时间下被燃烧时能持续地在指定条件下运行的电线电缆。

2.0.15无卤低烟阻燃电线电缆 halogen free low smoke flame retardant wires and cables

燃烧时释出气体的卤素（氟、氯、溴、碘）含量均小于等于1.0 mg/g；燃烧时产生的烟雾浓度不会使能见度（透光率）下降到影响逃生的阻燃电线电缆。

2.0.16无卤低烟低毒阻燃电线电缆 halogen free low smoke low toxicity flame retardant wires and cables

燃烧时产生的毒性烟气的毒效和浓度不会在30 min内使活体生物产生死亡的无卤低烟阻燃电线电缆。

2.0.17无卤低烟耐火电线电缆 halogen free low smoke flame retardant fire resistant wires and cables

燃烧时释出气体的卤素（氟、氯、溴、碘）含量均小于等于1.0 mg/g；燃烧时产生的烟雾浓度不会使能见度（透光率）下降到影响逃生的耐火电线电缆，同时兼具阻燃电线电缆的特性。

2.0.18无卤低烟低毒耐火电线电缆 halogen free low smoke low toxicity flame retardant fire resistant wires and cables

燃烧时产生的毒性烟气的毒效和浓度不会在30 min内使活体生物产生死亡的无卤低烟阻燃耐火电线电缆。

# 3  电线电缆的分类

## 3.1  一般规定

3.1.1电线电缆根据其本身具有的燃烧特性，分为非阻燃电线电缆、阻燃电线电缆和耐火电线电缆。阻燃电线电缆包含：普通阻燃电线电缆、无卤低烟阻燃电线电缆和无卤低烟低毒阻燃电线电缆。耐火电线电缆包含：普通耐火电线电缆、无卤低烟耐火电线电缆、无卤低烟低毒耐火电线电缆和不燃耐火电线电缆。

3.1.2电力、控制、信息传输等电线电缆除应符合本规程的规定外，其电性能和机械物理性能等有关性能均应符合相关产品标准的规定。

3.1.3阻燃和耐火电线电缆型号的表示方法参见附录A。

## 3.2  非阻燃、耐火电线电缆

3.2.1非阻燃电线电缆对阻燃、耐火、无卤、低烟和低毒等燃烧特性不作要求。

## 3.3  阻燃电线电缆

3.3.1阻燃性能要求

1 单根阻燃性能应符合表3.3.1-1的要求。

2 成束阻燃性能应符合表3.3.1-2的要求。

表3.3.1-1 单根阻燃性能

| 代号 | 试样外径d mm | 供火时间 s | 合格指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | d≤25 | 60±2 | - 上夹具下缘与上炭化起始点之间的距离大于50 mm； - 上夹具下缘与下炭化起始点之间的距离不大于540 mm； - 试验过程中燃烧滴落物未引燃试样下方的滤纸。 | GB/T 18380.12 a 和 GB/T 18380.13 |
|  | 25＜d≤50 | 120±2 |  |  |
|  | 50＜d≤75 | 240±2 |  |  |
|  | d＞75 | 480±2 |  |  |
| - 导体总截面积0.5 m㎡以下细电线电缆或细光缆采用GB/T 18380.12试验方法供火时可能熔断，应采用GB/T 18380.22的试验方法，并不进行GB/T 18380.13的试验。 |  |  |  |  |

表3.3.1-2成束阻燃性能

| - 代号 | 试样非金属材料体积 L/m | 供火时间 min | 合格指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA | 7 | 40 | 试样上的炭化范围不应超过喷灯底边以上2.5 m | GB/T 18380.33 |
| ZB | 3.5 | 40 |  | GB/T 18380.34 |
| ZC | 1.5 | 20 |  | GB/T 18380.35 |
| - ZD a | 0.5 | 20 |  | GB/T 18380.36 |
| - 适用于外径小于等于12 mm的小电线电缆或光缆以及导体标称截面积小于等于35 m㎡的电线电缆。 |  |  |  |  |

3.3.2无卤低烟阻燃性能要求

无卤低烟阻燃电线电缆除应符合单根或成束阻燃性能外还应符合无卤和低烟性能的要求。电线电缆中每种非金属材料的无卤性能应符合表3.3.2-1的要求，低烟性能应符合表3.3.2-2的要求。

表3.3.2-1无卤性能

| 代号 | 试验项目 | 单位 | 合格指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W | 酸度和电导率试验： —pH值 —电导率 | — S/mm | ≥4.3 ≤10 | GB/T 17650.2 GB/T 17650.2 |
|  | 卤酸气体释出量试验： —HCl和HBr含量 —HF含量 | ％ ％ | ≤0.5 ≤0.1 | GB/T 17650.1 IEC 60684-2:2011中45.2 |
|  | - 卤素含量 a： —Cl —F —Br —I | mg/g mg/g mg/g mg/g | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 | IEC 60754-3 |
| - 非强制要求的试验项目，可根据需要选择使用。 |  |  |  |  |

表3.3.2-1低烟性能

| 代号 | 试样外径d mm | 试样根数 | 最小透光率 ％ | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | d＞40 | 1 | - 60 b | GB/T 17651.2 |
|  | 20＜d≤40 | 2 |  |  |
|  | 10＜d≤20 | 3 |  |  |
|  | 5＜d≤10 | 45/d a |  |  |
|  | 1≤d≤5 | (45/3d)7 a |  |  |
| - 计算值取整数部分。 - 外径大于80 mm的电线电缆或光缆的最小透光率试验结果应乘以系数(d/80)作为最终结论。 |  |  |  |  |

3.3.3无卤低烟低毒阻燃性能要求

无卤低烟低毒阻燃电线电缆除应符合无卤低烟阻燃电线电缆外还应符合每种非金属材料的毒性指数均小于等于5的要求，毒性指数试验方法见GB/T 19666附录C或者GB/T 20285中准安全二级（ZA2)。

3.3.4 B1级燃烧性能要求

B1级燃烧性能应符合表3.3.4的要求。

表3.3.4 B1级燃烧性能

| 代号 | 试验项目 | 单位 | 合格指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 火焰蔓延FS； 热释放速率峰值HRR峰值； 受火1200s内的热释放总量THR1200 燃烧增长速率指数FIGRA 产烟速率峰值SPR峰值 受火1200s内的产烟总量TSP1200 | m kW MJ W/s ㎡/s ㎡ | ≤1.5 ≤30 ≤15 ≤150 ≤0.25 ≤50 | GB/T31248-2014 (20.5 kW火源) |
|  | 烟密度（最小透光率）It | % | ≥60 | GB/T 17651.2 |
|  | 垂直火焰蔓延H | mm | ≤425 | GB/T 18380.12 |

## 3.4 耐火电线电缆

3.4.1 耐火性能要求

耐火电线电缆应是阻燃的，阻燃性能应满足3.3的要求，耐火性能应符合表3.4.1-1的要求。

表3.4.1-1 耐火性能

| 代号 | 适用范围 | 试验时间 | 试验电压 | 合格指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 6~20kV 电缆 | 90 min供火+15 min冷却 | 额定电压U0 | 试样应不击穿 | TICW 8-2012 |
|  |  | 试验结束1h内进行15min耐压 | 3.5U0 |  |  |
|  | 0.6/1 kV及以下电缆 | 90 min供火+15 min冷却 | 额定电压 | 1）2A熔断器不断 2）指示灯不熄灭 | GB/T 19216.21 |
|  | 数据电缆 | 90 min供火+15 min冷却 | 110 V±10 V | 1）2A熔断器不断 2）指示灯不熄灭 | GB/T 19216.23 |
|  | 光缆 | 90 min供火+15 min冷却 | — | 最大衰减增量由产品标准规定或由供需双方协商确定 | GB/T 19216.25 |
| NJ | 0.6/1 kV及以下外径小于等于20 mm电缆 | 120 min | 额定电压 | 1）2A熔断器不断 2）指示灯不熄灭 | IEC 60331-2 |
|  | 0.6/1 kV及以下外径大于20 mm电缆 | 120 min | 额定电压 | 1）2A熔断器不断 2）指示灯不熄灭 | IEC 60331-1 |
| NS | 0.6/1 kV及以下外径小于等于20 mm电缆 | 120 min， 最后15 min水喷淋 | 额定电压 | 1）2A熔断器不断 2）指示灯不熄灭 | GB/T 19666 |
|  | 0.6/1 kV及以下外径大于20 mm电缆 | 120 min， 最后15 min水喷射 | 额定电压 | 1）2A熔断器不断 2）指示灯不熄灭 | GB/T 19666 |
| NW | 0.6/1 kV及以下外径小于等于20 mm电缆 | 180 min | 额定电压 | 1）3A熔断器不断 2）指示灯不熄灭 | BS 6387 C |
|  |  | 单纯供火15min，供火加喷水15min |  |  | BS 6387 W |
|  |  | 供火15min |  |  | BS 6387 Z |
|  | 0.6/1 kV及以下外径大于20 mm电缆 | 180 min | 额定电压 | 1）3A熔断器不断 2）指示灯不熄灭 | BS 8491 |

3.4.2 无卤低烟耐火电线电缆

无卤低烟耐火电线电缆除具有无卤、低烟及阻燃性能（满足本规程第3.3.2条）外，还应具有耐火性能（满足本规程第3.4.1条）。

3.4.3 无卤低烟低毒耐火电线电缆

无卤低烟低毒耐火电线电缆除具有无卤、低烟、低毒及阻燃性能（满足本规程第3.3.3条）外，还应具有耐火性能（满足本规程第3.4.1条）。

3.4.4 燃烧性能为B1级的耐火电线电缆

B1级耐火电线电缆除具有B1级燃烧性能（满足本规程第3.3.4条）外，还应具有耐火性能（满足本规程第3.4.1条）。

3.4.5 燃烧性能为A级的耐火电线电缆

A级耐火电线电缆为不燃电线电缆，除了应具有耐火性能（满足本规程第3.4.1条）外，尚应按GB/T 14402的试验方法，测得其总热值PCS≤2.0 MJ/kg。

# 4  电线电缆使用场所的分级

4.1电线电缆使用场所应根据建筑物的建筑高度、使用功能、重要性、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级、二级，并符合表4. 1-1的规定。

表4. 1-1电线电缆使用场所的分级

| 等级 | 使 用 场 所 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特级 | 1.建筑高度超过100 m的公共建筑； 2.单栋地上建筑面积超过10万㎡的高层公共建筑。 |  |  |
| 一级 | 建筑高度不超过100 m的一类高层公共建筑 | 1.建筑高度大于50 m的公共建筑； 2.建筑高度24 m以上部分任一楼层建筑面积大于1000 m²的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑； 3.医疗建筑、重要公共建筑、独立建造的老年人照料设施； 4.省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑； 5.藏书超过100万册的图书馆、书库。 |  |
|  | 建筑高度超过100 m的住宅建筑 |  |  |
|  | 单栋地上建筑面积5万㎡以上，10万㎡及以下的公共建筑 |  |  |
|  | 建筑高度不超过24 m的多层公共建筑及建筑高度超过24 m的单层公共建筑 |  | 1． 任一层建筑面积大于3000 m²或总建筑面积大于6000 m²的商店、展览、电信、邮政、财贸金融和综合建筑等公共建筑； 2. 省级及以上重点文物保护的建筑物； 3. 特等、甲等剧场，或座位数超过1500个的其它等级的剧院、电影院，座位数超过2000个的会堂或礼堂，座位数超过3000个的体育馆； 4. 大、中型幼儿园，老年人照料设施，任一楼层建筑面积大于1500 m²或总建筑面积大于3000 m²的疗养院的病房楼、旅馆建筑、其他儿童活动场所，不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等； 5. 重要公共建筑； 6. 建筑面积大于1000 m²的公共娱乐场所、营业面积大于1000 m²的餐饮场所。 |
|  | 地下或半地下公共建筑 |  | 1. 建筑面积大于1000 m²商店(商业街)、旅馆、展览厅等公共场所； 2. I类汽车库； 3. 重要的实验室、图书、资料、档案库。 |
| 二级 | 建筑高度不超过50 m二类高层公共建筑 |  |  |
|  | 建筑高度不超过100 m的一类高层住宅建筑 |  |  |
|  | 建筑高度不超过 24 m的多层公共建筑 |  | 1．任一层建筑面积大于2000 m²但不大于3000 m²或总建筑面积不大于5000 m²的商店、展览、电信、财贸金融建筑和综合建筑等公共建筑； 2．地市级及以上的邮政楼、广播电视和防灾指挥调度建筑、电力调度楼； 3. 乙等剧场，或座位数超过800个的剧院、电影院，座位数超过1000个的会堂或礼堂，座位数超过1500个的体育馆； 4. 地市级及以上重点文物保护的建筑物、藏书超过50万册的图书馆、书库、乙级档案库（馆）； 5. 建筑面积不大于1000 m²的公共娱乐场所。 |
|  | 地下或半地下公共建筑 |  | 1. 建筑面积不大于1000 m²及以下的商店(商业街)、旅馆、展览厅及其他公共场所； 2. Ⅱ、Ⅲ类汽车库。 |

注：1 一类建筑、二类建筑的划分，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016；

2 本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。

# 5  电线电缆的选用

## 5.1  一般规定

5.1.1电线电缆的选用应根据建筑物类别、负荷特征、使用环境及敷设条件，按满足运行可靠、经济合理等原则综合确定。

5.1.2室外敷设或普通设备线路穿管敷设时，可采用非阻燃电线电缆。

5.1.3当电线电缆成束敷设时，应采用具有成束阻燃性能的电线电缆。

5.1.4电线电缆选用时，应按使用场所和敷设条件选择燃烧性能和阻燃类别。

5.1.5消防设备线路应满足火灾时建筑物内的消防用电设备运行时间的要求，见下表。（表5.1.5-1根据新民规确定，如报批时新民规尚未出版，则改回旧规的要求）

表5.1.5-1消防用电设备在火灾发生期间的最少持续供电时间

| 消防用电设备名称 |  | 持续供电时间（min） |
| --- | --- | --- |
| 火灾自动报警装置 |  | ≥180（120） |
| 消火栓、消防泵及水幕泵 | ≥180（120） |  |
| 自动喷水系统 |  | ≥60 |
| 水喷雾和泡沫灭火系统 |  | ≥30 |
| CO2灭火和干粉灭火系统 |  | ≥30 |
| 防、排烟设备 |  | ≥90、60、30 |
| 火灾应急广播 |  | ≥90、60、30 |
| 消防电梯 |  | ≥180（120） |

注：1防、排烟设备及火灾应急广播的工作时间应大于等于疏散照明时间，不同场所的应急照明时间见表5.1.5-2

2 表中120 min为建筑火灾延续时间2 h的参数。

表5.1.5-2消防应急照明和灯光疏散指示标志最少持续供电时间

| 区域类别 | 场所举例 | 最少持续供电时间(min) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 备用照明 | 疏散照明 |
| 一般平面级及 竖向疏散区域 | 建筑高度大于100 m的民用建筑 | — | ≥90 |
|  | 医疗建筑、老年人照料设施、医疗建筑、总面积大于100000 ㎡以上的公共建筑、总面积大于20000 ㎡以上的地下及半地下公共建筑 | — | ≥60 |
|  | 其它建筑 | — | ≥30 |
| 航空疏散场所 | 屋顶消防救护用直升机停机坪 | ≥90 | — |
| 避难疏散区域 | 避难层 | ≥180或 ≥120 | — |
| 消防工作区域 | 消防控制室、电话总机房 |  | — |
|  | 配电室、发电站 |  | — |
|  | 消防水泵房、防排烟风机房 |  | — |

注：1 当消防性能化有不同时间要求时，最少持续供电时间还需满足消防性能化要求；

2 120 min为建筑火灾延续时间为2 h的建筑物。

## 5.2  普通设备线路的选用

5.2.1为防止火灾蔓延，应根据建筑物的使用场所分级（表4.1-1）选择相应燃烧性能等级的电力电缆、控制电缆、通信电缆和光缆。

5.2.2电线电缆的阻燃类别应根据同一通道内线缆的非金属含量来确定，并应不低于表5.2.2-1、表5.2.2-2规定：

表5.2.2-1电缆的阻燃类别选择

| 适用场所 | 阻燃类别 |
| --- | --- |
| 特级 | ZA |
| 一级 | ZB |
| 二级 | ZC |

表5.2.2-2电线的阻燃类别选择

| 适用场所 | 电线截面 | 阻燃类别 |
| --- | --- | --- |
| 特级、一级 | 所有截面 | ZC |
| 二级 | 50 m㎡及以上 | ZC |
|  | 35 m㎡及以下 | ZD |

5.2.3阻燃电线电缆设在有防火封堵的通道时，同一通道内电线电缆的非金属含量不应超过表5.2.3-1、表5.2.3-2的规定。

表5.2.3-1同一通道内电缆非金属含量限值

| 阻燃类别 | 电缆的非金属材料含量 |
| --- | --- |
| ZA | 7 L/m～14 L/m |
| ZB | 3.5 L/m～7L/m(含7L/m) |
| ZC | 1.5 L/m～3.5L/m(含3.5L/m) |

表5.2.3-2 同一通道内电线非金属含量限值

| 阻燃类别 | 电缆的非金属材料含量 |
| --- | --- |
| ZC | 1.5 L/m～3.5L/m(含3.5L/m) |
| ZD | ≤1.5 L/m |

注：线缆非金属材料含量的计算可参照附录B执行。

5.2.4下列建筑应采用无卤低烟阻燃型电线电缆：

1 使用场所等级为一级或特级的建筑；

2 教育建筑、体育建筑、会展建筑、大中型商店建筑、交通建筑等。

5.2.5除5.2.4条第2款以外的其它二级建筑宜选用无卤低烟阻燃型电线电缆。

5.2.6老年人照料设施、大中型幼儿园，任一楼层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的疗养院的病房楼、二级及以上的医院等应选用无卤低烟低毒阻燃型电线电缆，二级以下的医院宜选用无卤低烟低毒阻燃型电线电缆。

5.2.7下列建筑中，电缆的燃烧性能还应符合国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247中的B1级的要求：

1 特级建筑；

2 一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所；

3 建筑面积大于20000 ㎡的地下或半地下商店、餐饮及其他人员密集场所。

5.2.8 综合布线系统的通信电缆和光缆应根据建筑物的重要性，选择相应燃烧性能等级的通信电缆和光缆，并应符合表5.2.8-1的规定。（表5.2.8-1根据新民规确定，如报批时新民规尚未出版，则取消本条）

表5.2.8-1建筑物类型及通信电缆的阻燃级别

| 建筑物类型 | 敷设方式 | 通信电缆阻燃级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 特级建筑； 2 B级及以上数据中心 | 水平敷设 | 应采用通过水平燃烧试验要求的通信电缆或光缆 |
|  | 垂直敷设 | 应采用不低于B1级的通信电缆或光缆 |
| 一级公共建筑 | 水平敷设 | 应采用不低于B1级的通信电缆或光缆，宜采用通过水平燃烧试验要求的通信电缆或光缆 |
|  | 垂直敷设 | 应采用不低于B1级的通信电缆或光缆 |

注：B1级为《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247—2014标准内规定的通信电缆及光缆的燃烧性能分级。

5.2.8建筑物内相同使用场所的水平敷设和垂直敷设选择的电线和电缆燃烧性能宜一致。

5.2.8当建筑物内设有总变电所和分变电所时,总变电所至分变电所的20（10、6）kV的电缆应满足建筑物使用场所分级的阻燃性能及成束敷设的阻燃要求。

## 5.3  消防设备线路的选用

5.3.1引至消防水泵、消防控制室及消防电梯的电源主干线路应采用NW型耐火电缆；对于建筑火灾延续时间为2 h的建筑物上述设备的电源主干线路可采用NS型耐火电缆。

5.3.2建筑高度大于250 m民用建筑的消防电梯和辅助疏散电梯的供电电线电缆应采用A级燃烧性能的NW型耐火电线电缆，其他消防供配电电线电缆应采用B1级燃烧性能的NW型耐火电线电缆。

5.3.3 消防联动与消防用电设备的控制线路，防排烟设备电源线路、消防应急照明与疏散指示系统、防火卷帘等其它消防用电设备，火灾自动报警系统的信号传输线路、消防广播和消防电话线路等应采用不低于N型耐火要求；

5.3.4双电源自动切换箱引至消防用电设备控制箱或由消防用电设备控制箱引至消防用电设备等分支线路应采用不低于N型耐火要求；

5.3.5当建筑物内设有总变电所和分变电所时,由总变电所至有消防要求的分变电所的20（10、6）kV的电缆应采用N型耐火电缆；

5.3.6在人员密集场所疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线，应选择无卤低烟低毒阻燃的耐火电线电缆；其他场所的报警总线应选择无卤低烟阻燃的耐火电线电缆。（本条根据新民规确定，如报批时新民规尚未出版，则取消本条）

5.3.7消防电源的电缆主干线不宜有中间接头，当有接头时，接头的耐火要求应与电缆本身的耐火要求一致。

5.3.8消防用电设备采用树干式供电时宜采用耐火分支电缆。

5.3.9消防电源主干线采用母线槽跨越防火分区时应采用耐火型。

# 6   电线电缆的敷设

## 6.1  一般规定

6.1.1电线电缆敷设时，应对金属线槽、电缆桥架和电缆竖井采取有效的防火封堵或分隔措施。

6.1.2电线电缆敷设在有防火封堵或分隔措施的通道中，应考虑防火封堵或分隔措施对电缆载流量的影响。

6.1.3电力电线电缆在电缆桥架敷设时，消防专用的供电线缆应与普通供电线路的线缆分开桥架敷设。

6.1.4电力电线电缆与控制电线电缆宜分开敷设，如确需在同一电缆桥架内敷设时，宜采取隔离措施。

6.1.5电力电线电缆敷设在电缆桥架内时，宜考虑散热措施。

## 6.2  电线电缆的敷设

6.2.1电线电缆敷设在有可燃物的吊顶或架空地板内时，应采取穿金属管或封闭式金属线槽等保护措施；敷设在无可燃物的吊顶或架空地板内时，宜采取穿金属管或金属线槽、金属托盘等保护措施；

6.2.2电线明敷时，在一级及以上的建筑物或场所，应采取穿金属管或金属线槽等保护措施；在二级的建筑物或场所，宜穿金属管或金属线槽等保护措施。

6.2.3电线暗敷时，宜采用穿金属管或阻燃型硬质塑料管敷设；并应敷设在不燃性结构内。消防用电设备线路暗敷时，应采用穿金属管敷设，其保护层厚度不应小于30mm。

6.2.4电缆敷设在变电所内或垂直井道内时，宜采用电缆梯架或托盘敷设。

6.2.5消防设备和非消防设备供电的电缆不应在同一电缆桥架内敷设.电线在线槽内敷设时，应采用与电线同等阻燃级别的缠绕带分开每一供电回路。

6.2.6敷设在同一电缆桥架内的电线电缆，当其非金属含量大于5.2.3-1、表5.2.3-2要求时，应采用隔离措施或提高阻燃级别。

6.2.7引至消防设备的二路电源线路宜分开敷设在不同的电缆桥架内，如确需在同一电缆桥架内敷设时,应采取分隔措施。

6.2.8 对于综合管廊大型布线场所，当消防配电线路与非消防配电线路布置在同侧时，消防配电线路应敷设在非消防配电线路的下方，并应保持300 mm及以上的净间距；

6.2.9当水平敷设的火灾自动报警系统传输线路采用穿导管布线时，除报警总线外，不同防火分区的线路不应穿入同一根导管内.

6.2.10消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内；确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时，应分别布置在电缆井、沟的两侧，且消防配电线路应采用NW型耐火电缆。

6.2.11建筑高度超过250 m的民用建筑，消防用电应采用双路由供电方式，其供配电干线应设置在不同的竖井内；

6.2.12消防设备线路采用明敷设、吊顶或架空地板内敷设时，应采用金属管或封闭式金属线槽保护；所穿金属导管、封闭式金属线槽及其支架等的耐火机械强度应满足火灾时所支撑的电缆运行时间的要求。

6.2.13燃烧性能为A级的电缆可直接明敷。

## 6.3  电缆敷设的防火封堵措施

6.3.1电缆在下列情况下敷设时应用取防火封堵措施：

1 电缆在穿越不同的防火分区；

2 电缆沿竖井垂直敷设楼板处；

3 电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处；

4 穿越耐火极限不小于1 h的隔墙处；

5 穿越建筑物的外墙处；

6 穿越建筑物入口处，或至配电间、控制室的沟道入口处；

7 电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位。

6.3.2电缆防火封堵根据不同情况可采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包、防火帽、矿棉板等材料，并应符合下列规定：

1 电缆防火封堵材料的耐火极限不应低于电缆所穿的隔墙、楼板等的耐火极限要求。

2 防火封堵处应采用角钢或槽钢托架进行加固，并应能承载检修人员的荷载，角钢或槽钢托架应采用防火措施。

3 电缆随道的封堵应符合现行国家规范《电力工程电缆设计标准》GB 50217的有关规定。

# 7 电线电缆的施工

## 7.1  一般规定

7.1.1电线电缆施工应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168和国家现行相关规范的规定。

7.1.2电缆及附件额定电压、型号规格应符合设计要求。

7.1.3电缆排列应整齐，无机械损伤，防止进水。电缆的首端、末端和分支处应设标志牌，标识应齐全、正确、清晰。

7.1.4电缆的固定、弯曲半径、相关间距和单芯电缆的金属护层的接线等应符合设计要求和本规程的规定，相位、极性排列应与设备连接相位、极性一致，并符合设计要求。

## 7.2  电线电缆进场检验

7.2.1电线电缆进场验收应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。

7.2.2电线电缆敷设前应按下列规定进行检查：

1 电线电缆型号、规格、耐压等级应符合设计要求；

2 电线电缆及附件外观应无损伤、无锈蚀、无裂纹、无变形、无凹凸等明显缺陷；

7.2.3当对绝缘导线和电缆的导电性能、绝缘性能、绝缘厚度、机械性能和阻燃耐火性能有异议时，应按批抽样送有资质的试验室检测；检测项目和内容应符合国家现行有关产品标准的规定。

7.2.4防火阻燃材料应出具有资质的第三方检测机构的检验报告，有出厂质量检验报告和产品合格证，防火阻燃材料外观与质量应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168的规定。

## 7.3  电线电缆施工工艺

7.3.1电线电缆施工前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆中间接头。

7.3.2中间接头位置应避免设置在倾斜处、转弯处、交叉路口、建筑物门口、与其他管线交叉处或通道狭窄处。

7.3.3电缆各支点间的距离应符合设计要求，当设计无要求时，不应大于表7.3.3-1的规定。

表7.3.3-1电缆各支点间的距离

| 电缆种类 |  | 敷设方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平（mm) | 垂直（mm） |
| 电力电缆 | 全塑型 | 400 | 1000 |
|  | 除全塑型外的20 kV及以下电缆 | 800 | 1500 |
| 控制电缆 |  | 800 | 1000 |

7.3.4为保证接地的电气连续性，接地导线与涂覆防火涂层的金属管和线槽压接时应清除压接部位涂覆在金属管和线槽上的防火涂料，完成接地工序后再补涂防火涂料。

7.3.5电缆敷设弯曲半径应符合表7.3.5-1。

表7.3.5-1电缆最小弯曲半径

| 电缆型式 |  | 多芯 | 单芯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制电缆 | 非铠装型、屏蔽型软电缆 | 6D | - |
|  | 铠装型、铜屏蔽型 | 12D |  |
|  | 其他 | 10D |  |
| 橡皮绝缘电力电缆 | 无铅包、钢铠护套 | 10D |  |
|  | 裸铅包护套 | 15D |  |
|  | 钢铠护套 | 20D |  |
| 塑料绝缘电力电缆 | 无铠装 | 15D | 20D |
|  | 有铠装 | 12D | 15D |
| 0.6/1 kV铝合金导体电力电缆 |  | 7D |  |
| 光缆 |  | 15D/15H |  |
| 通信电缆 |  | 15D |  |
| 注：1 表中D为电缆外径，H为光缆缆芯处扁形护套短轴的高度 2 0.6/1 kV铝合金导体电力电缆弯曲半径值适用于无铠装或联锁铠装形式电缆 3 表中光缆是指布线光纤，其最小弯曲半径本表所指是静态弯曲半径，光缆敷设安装的最小曲率半径参考《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312，并符合其要求。 |  |  |  |

7.3.6耐火电缆分支应采用特制专用分支接线盒，耐火电缆始端、终端和中间接头等封端宜采用专用配件，其连接附件的耐火等级不低于电缆本体的耐火等级。

7.3.7在贯穿墙壁和楼板电缆线槽内的线缆面与线槽盖之间的空隙处均应采用防火封堵材料密实封堵。

7.3.8 防火封堵部位应便于增补或更换电缆，紧贴电缆部位宜采用柔性防火材料。

7.3.9电力电缆中间接头宜采用电缆阻燃包带或电缆中间接头保护盒封堵，接头两侧及相邻电缆长度不小于2 m内的电缆应涂刷防火涂料或缠绕防火包带。

为防止电力电缆接头发热引起电缆着火，在电力电缆接头两侧及相邻电缆应施加防火涂料或防火包带。

7.3.10防火墙两侧长度不小于2 m内的电缆应涂刷防火涂料或缠绕防火包带。

7.3.11电线电缆线路防火阻燃设施应保证必要的强度，封堵部位应能长期使用，不应发生破损、散落、坍塌等现象；电缆孔洞封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的孔隙，堵体表面平整，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵；有机防火封堵料封堵不应有透光、漏风、龟裂、脱落、硬化现象；无机防火堵料不应有粉化、开裂等缺陷；防火包的堆砌应密实牢固，外观整齐，不应透光。

7.3.12电缆线路接地点应与接地网接触良好，接地电阻值应符合设计要求。

## 7.4电线电缆施工检测

7.4.1 电线电缆线路敷设完毕应按《电气装置工程电气设备交接试验标准》GB 50510的有关规定进行电气交接试验。

7.4.2电线电缆敷设应按程序进行自检、互检、专检和交接检验。

7.4.3电缆线路绝缘电阻测量前，用导线将电缆对地短路放电；测量完毕或需要再测量时，应将电缆再次接地放电。

7.4.4电线电缆施工完成后，送电前确保接地系统优先投入运行。

7.4.5在电线电缆进场时，敷设前，电缆头制作和端接时，送电前应进行导通检测；在电线电缆敷设前，电缆头制作和端接时，送电前均应进行绝缘电阻检测，并按《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》做好供配电线路绝缘电阻测试记录，绝缘电阻应符合国家现行相关施工质量验收规范要求。

## 7.5电线电缆（试）运行

7.5.1电缆线路通电试运行前应有完整的原始记录和施工记录。

1 原始记录包括：电缆的型号、规格及其实际敷设总长度及分段长度，电缆终端和接头的型式及安装日期；电缆终端和接头中填充的绝缘材料名称、型号。

2 施工记录包括：隐蔽工程隐蔽前检查记录或签证；电缆敷设记录；质量检验及验收记录。

7.5.2电缆线路通电时应测量线路的电压、电流、剩余电流值和电缆温升等，并应按《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》做好通电试运行记录。

# 8  电线电缆的验收

## 8.1 一般规定

8.1.1用于建筑工程的电线电缆应进场验收合格，并应做好验收记录和验收资料归档。当设计有技术参数要求时，应核对其技术参数，并应符合设计要求。

8.1.2实行生产许可证或强制性认证（CCC认证）的电线电缆，应有许可证编号或CCC认证标志，并应抽查生产许可证或CCC认证证书的认证范围、有效性及真实性。

8.1.3建设单位应委托具有相关资质的检测机构，对进入建筑工程现场的电线电缆的燃烧性能进行复验，检验结果应符合设计要求。

## 8.2 工程验收

8.2.1电线电缆的燃烧性能试验，应根据电线电缆的燃烧特性选择阻燃性能、耐火性能、无卤性能、低烟性能等试验项目。检验数量按照同厂家各种规格总数的20%抽取，且至少1个型号。

8.2.2电缆线路防火工程技术要求应符合本规程和《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168的规定。

8.2.3电缆线路工程质量验收的划分、程序和组织应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。

8.2.4 电缆线路防火工程验收技术文件应包括但不限于以下内容：

1 施工图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录；

2 竣工图纸；

3设备材料清单、出厂合格证明、进场检验报告与记录；

4 电缆燃烧性能检验报告；

5 隐蔽工程验收记录；

6 现场安装调试记录；

7 试运行记录；

8分项工程验收记录。

8.2.5工程验收应包括以下内容：

1 工程验收文件资料检查；

2 工程观感质量检查；

3 检测项目的抽检和复核。

8.2.6 工程验收结论分为合格与不合格。

8.2.7 本规程第8.2.4条规定的各项文件齐全，观感质量符合要求且各检验项目检验结果合格，则工程验收结论合格，否则为不合格。

8.2.8 工程验收结论为不合格的，应责成责任单位限期整改，直到重新验收合格；整改后仍无法满足使用要求的，不得通过工程验收。

# 附录A  阻燃或耐火电线电缆的型号表示

A.0.1型号组成

阻燃、耐火、低烟无卤等具有燃烧特性的电线电缆型号由燃烧特性和电缆型号两部分组成，见图A.1。

A.1阻燃耐火低烟无卤电线电缆型号组成

A.0.2产品阻燃耐火特性代号

阻燃耐火特性代号按无卤、低烟、低毒、阻燃或耐火顺序排列，其代号见表A.0.2-1。

表A.0.2-1阻燃耐火特性代号

| 名称 | 代号 |
| --- | --- |
| 无卤低烟 | WD |
| 无卤低烟低毒 | WDU |
| 阻燃A类 | ZA |
| 阻燃B类 | ZB |
| 阻燃C类 | ZC |
| 阻燃D类 | ZD |
| 耐火 | N |
|  | NJ |
|  | NS |
|  | NW |

注： 耐火性能指标见本技术规程表3.4.1-1

A.0.3产品燃烧性能代号

产品燃烧性能本规程分二级，其代号见表A.0.3-1。

表A.0.3-1燃烧性能代号

| 名称 | 代号 |
| --- | --- |
| 不燃 | A |
| 难燃 | B1 |

注： A、B1级为《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247—2014标准内规定的燃烧性能分级，需要此类电线电缆时加注。

A.0.4 产品表示示例

1 阻燃电缆表示示例：

示例1：铜芯，交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆，无卤低烟，阻燃A类，额定电压0.6/1 kV，表示为：

WDZA-YJY-0.6/1

若还有B1级燃烧性能要求，表示为：

WDZA-YJY-B1-0.6/1

2 低毒电缆表示示例：

示例1：铜芯，交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆，无卤低烟低毒，阻燃C类，额定电压0.6/1 kV，表示为：

WDUZC-YJY-0.6/1

若还有B1级燃烧性能要求，表示为：

WDUZC-YJY-B1-0.6/1

3 耐火电缆表示示例：

例1：铜芯，交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆，无卤低烟，阻燃B类，供火加机械冲击和喷水的耐火，额定电压0.6/1 kV，表示为：

WDZBNS-YJY-0.6/1  GB/T 19666；GB/T 12706.1

示例2：铜芯，交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆，无卤低烟，阻燃C类，供火加机械冲击的耐火，额定电压0.6/1 kV，表示为：

WDZCNJ-YJY-0.6/1  GB/T 19666； GB/T 12706.1

示例3：铜芯，不燃类耐火电缆，供火加机械冲击和喷水的耐火，额定电压0.75 kV，表示为：

NW-BTTZ-A-0.75

# 附录B  常用阻燃电线电缆非金属材料容量计算及参考表

B.0.1阻燃电缆设计时宜按照《垂直安装的成束电线或电缆的火焰垂直蔓延试验》（GB/T 18380.31-2008～18380.36-2008）的计算方法确定同一环境中敷设的每米成束电缆所含非金属材料的总体积，以求得阻燃类别。

B.0.2单根电线电缆每米所含非金属材料的容量，可按下列近似公式计算：

V=(S1-S2)/1000

式中   V—电线电缆所含非金属材料容量之和，L/m；

S1—不同阻燃级别规定每米电线电缆所含非金属材料容量，L/m；

S2—电线电缆金属截面积之和，m㎡。

B.0.3不同阻燃级别相应的电缆电线根数；

N＝Vs/V

式中   N—不同阻燃级别相应的电缆电线根数；

Vs—不同阻燃级别规定每米电线电缆所含非金属材料容量，L/m；

V—每米电线电缆所含非金属材料容量之和，L/m。

B.0.4常用额定电压0.6/1 kV阻燃电线电缆每米非金属材料容量及不同阻燃类别/电线电缆根数，参见表B.0.4-1～B.0.4-8。

表B.0.4-1  WDZ(A/B/C)-YJY 0.6/1 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别/根数参考表

| 1C（单芯） |  |  |  |  |  | 2C（2等芯） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 4 | 6.4 | 0.0282 | 248 | 124 | 53 | 4 | 11.6 | 0.0977 | 72 | 36 | 15 |
| 6 | 7.0 | 0.0325 | 215 | 108 | 46 | 6 | 12.7 | 0.1147 | 61 | 31 | 13 |
| 10 | 8.2 | 0.0428 | 164 | 82 | 35 | 10 | 15.2 | 0.1615 | 43 | 22 | 9 |
| 16 | 9.2 | 0.0505 | 139 | 69 | 30 | 16 | 17.3 | 0.2031 | 34 | 17 | 7 |
| 25 | 11.0 | 0.0700 | 100 | 50 | 21 | 25 | 20.8 | 0.2898 | 24 | 12 | 5 |
| 35 | 12.1 | 0.0800 | 88 | 44 | 19 | 35 | 23.0 | 0.3455 | 20 | 10 | 4 |
| 50 | 13.7 | 0.0974 | 72 | 36 | 15 | 50 | 26.2 | 0.4391 | 16 | 8 | 3 |
| 70 | 15.6 | 0.1211 | 58 | 29 | 12 | 70 | 30.0 | 0.5669 | 12 | 6 | 3 |
| 95 | 17.7 | 0.1511 | 46 | 23 | 10 | 95 | 34.0 | 0.7179 | 10 | 5 | 2 |
| 120 | 19.5 | 0.1786 | 39 | 20 | 8 | 120 | 37.8 | 0.8822 | 8 | 4 | 2 |
| 150 | 21.5 | 0.2131 | 33 | 16 | 7 | 150 | 41.8 | 1.0723 | 7 | 3 | 2 |
| 185 | 23.9 | 0.2636 | 27 | 13 | 6 | 185 | 46.8 | 1.3502 | 5 | 3 | 2 |
| 240 | 26.7 | 0.3199 | 22 | 11 | 5 | 240 | 52.4 | 1.6765 | 4 | 2 | 2 |
| 300 | 29.5 | 0.3835 | 18 | 9 | 4 | 300 | 57.8 | 2.0239 | 3 | 2 | 2 |

表B.0.4-2  WDZ(A/B/C)-YJY 0.6/1 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别/根数参考表

| 3C |  |  |  |  |  | 4C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 4 | 12.2 | 0.1049 | 67 | 33 | 14 | 4 | 13.2 | 0.1208 | 58 | 29 | 12 |
| 6 | 13.4 | 0.1230 | 57 | 28 | 12 | 6 | 14.5 | 0.1411 | 50 | 25 | 11 |
| 10 | 16.1 | 0.1736 | 40 | 20 | 9 | 10 | 17.5 | 0.2005 | 35 | 17 | 7 |
| 16 | 18.3 | 0.2150 | 33 | 16 | 7 | 16 | 20.0 | 0.2502 | 28 | 14 | 6 |
| 25 | 22.2 | 0.3121 | 22 | 11 | 5 | 25 | 24.3 | 0.3638 | 19 | 10 | 4 |
| 35 | 24.5 | 0.3664 | 19 | 10 | 4 | 35 | 26.9 | 0.4283 | 16 | 8 | 4 |
| 50 | 22.7 | 0.2547 | 27 | 14 | 6 | 50 | 25.6 | 0.3147 | 22 | 11 | 5 |
| 70 | 26.3 | 0.3333 | 21 | 11 | 5 | 70 | 29.9 | 0.4222 | 17 | 8 | 4 |
| 95 | 29.8 | 0.4125 | 17 | 8 | 4 | 95 | 34.1 | 0.5333 | 13 | 7 | 3 |
| 120 | 33.0 | 0.4953 | 14 | 7 | 3 | 120 | 37.9 | 0.6482 | 11 | 5 | 2 |
| 150 | 36.5 | 0.5963 | 12 | 6 | 3 | 150 | 41.8 | 0.7723 | 9 | 5 | 2 |
| 185 | 40.8 | 0.7524 | 9 | 5 | 2 | 185 | 46.9 | 0.9876 | 7 | 4 | 2 |
| 240 | 45.6 | 0.9131 | 8 | 4 | 2 | 240 | 52.4 | 1.1965 | 6 | 3 | 2 |
| 300 | 50.5 | 1.1030 | 6 | 3 | 2 | 300 | 58.2 | 1.4603 | 5 | 2 | 2 |

表B.0.4-3  WDZ(A/B/C)-YJY 0.6/1 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别/根数参考表

| 5C |  |  |  |  |  | 3+1C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 4 | 14.2 | 0.1384 | 51 | 25 | 11 | 4 | 12.9 | 0.1158 | 60 | 30 | 13 |
| 6 | 15.6 | 0.1611 | 43 | 22 | 9 | 6 | 14.1 | 0.1350 | 52 | 26 | 11 |
| 10 | 19.0 | 0.2335 | 30 | 15 | 6 | 10 | 16.7 | 0.1835 | 38 | 19 | 8 |
| 16 | 21.8 | 0.2933 | 24 | 12 | 5 | 16 | 19.4 | 0.2362 | 30 | 15 | 6 |
| 25 | 26.6 | 0.4307 | 16 | 8 | 3 | 25 | 23.2 | 0.3323 | 21 | 11 | 5 |
| 35 | 29.5 | 0.5085 | 14 | 7 | 3 | 35 | 25.2 | 0.3768 | 19 | 9 | 4 |
| 50 | 28.6 | 0.3924 | 18 | 9 | 4 | 50 | 24.6 | 0.3001 | 23 | 12 | 5 |
| 70 | 33.4 | 0.5262 | 13 | 7 | 3 | 70 | 28.5 | 0.3932 | 18 | 9 | 4 |
| 95 | 38.0 | 0.6591 | 11 | 5 | 2 | 95 | 32.6 | 0.5018 | 14 | 7 | 3 |
| 120 | 42.3 | 0.8053 | 9 | 4 | 2 | 120 | 36.1 | 0.5943 | 12 | 6 | 3 |
| 150 | 46.8 | 0.9702 | 7 | 4 | 2 | 150 | 39.8 | 0.7230 | 10 | 5 | 2 |
| 185 | 52.6 | 1.2480 | 6 | 3 | 2 | 185 | 44.7 | 0.9175 | 8 | 4 | 2 |
| 240 | 58.7 | 1.5062 | 5 | 2 | 2 | 240 | 49.7 | 1.1029 | 6 | 3 | 2 |
| 300 | 65.2 | 1.8388 | 4 | 2 | 2 | 300 | 55.3 | 1.3506 | 5 | 3 | 2 |

表B.0.4-4  WDZ(A/B/C)-YJY 0.6/1 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别/根数参考表

| 3+2C |  |  |  |  |  | 4+1C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 4 | 13.7 | 0.1324 | 53 | 26 | 11 | 4 | 13.9 | 0.1338 | 52 | 26 | 11 |
| 6 | 15.0 | 0.1559 | 45 | 22 | 10 | 6 | 15.3 | 0.1568 | 45 | 22 | 10 |
| 10 | 17.6 | 0.2084 | 34 | 17 | 7 | 10 | 18.3 | 0.2173 | 32 | 16 | 7 |
| 16 | 20.7 | 0.2774 | 25 | 13 | 5 | 16 | 21.2 | 0.2799 | 25 | 13 | 5 |
| 25 | 24.7 | 0.3871 | 18 | 9 | 4 | 25 | 25.6 | 0.4000 | 17 | 9 | 4 |
| 35 | 26.4 | 0.4273 | 16 | 8 | 4 | 35 | 28.2 | 0.4671 | 15 | 7 | 3 |
| 50 | 26.3 | 0.3684 | 19 | 10 | 4 | 50 | 27.7 | 0.3786 | 18 | 9 | 4 |
| 70 | 30.7 | 0.4964 | 14 | 7 | 3 | 70 | 32.2 | 0.4976 | 14 | 7 | 3 |
| 95 | 35.0 | 0.6254 | 11 | 6 | 2 | 95 | 36.8 | 0.6351 | 11 | 6 | 2 |
| 120 | 38.9 | 0.7593 | 9 | 5 | 2 | 120 | 40.8 | 0.7552 | 9 | 5 | 2 |
| 150 | 42.9 | 0.9240 | 8 | 4 | 2 | 150 | 45.1 | 0.9304 | 8 | 4 | 2 |
| 185 | 47.9 | 1.1556 | 6 | 3 | 2 | 185 | 50.5 | 1.1665 | 6 | 3 | 2 |
| 240 | 53.6 | 1.4178 | 5 | 2 | 2 | 240 | 56.6 | 1.4394 | 5 | 2 | 2 |
| 300 | 59.6 | 1.7394 | 4 | 2 | 2 | 300 | 62.9 | 1.7593 | 4 | 2 | 2 |

表B.0.4-5  WDZ(A/B/C)-YJY23 0.6/1 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别/根数参考表

| 1C（单芯/WDZ(A/B/C)-YJY63） |  |  |  |  |  | 2C（2等芯） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 4 | 11.2 | 0.0949 | 74 | 37 | 16 | 4 | 15.6 | 0.1831 | 38 | 19 | 8 |
| 6 | 11.8 | 0.1026 | 68 | 34 | 15 | 6 | 16.7 | 0.2070 | 34 | 17 | 7 |
| 10 | 13.0 | 0.1227 | 57 | 29 | 12 | 10 | 19.2 | 0.2695 | 26 | 13 | 6 |
| 16 | 14.0 | 0.1388 | 50 | 25 | 11 | 16 | 21.3 | 0.3243 | 22 | 11 | 5 |
| 25 | 15.8 | 0.1716 | 41 | 20 | 9 | 25 | 24.8 | 0.4331 | 16 | 8 | 3 |
| 35 | 16.9 | 0.1893 | 37 | 18 | 8 | 35 | 27.0 | 0.5026 | 14 | 7 | 3 |
| 50 | 18.5 | 0.2188 | 32 | 16 | 7 | 50 | 30.2 | 0.6163 | 11 | 6 | 2 |
| 70 | 20.4 | 0.2569 | 27 | 14 | 6 | 70 | 34.2 | 0.7786 | 9 | 4 | 2 |
| 95 | 22.3 | 0.2956 | 24 | 12 | 5 | 95 | 38.6 | 0.9802 | 7 | 4 | 2 |
| 120 | 24.1 | 0.3362 | 21 | 10 | 4 | 120 | 43.8 | 1.2667 | 6 | 3 | 2 |
| 150 | 25.9 | 0.3769 | 19 | 9 | 4 | 150 | 47.6 | 1.4795 | 5 | 2 | 2 |
| 185 | 28.3 | 0.4440 | 16 | 8 | 3 | 185 | 53.2 | 1.8529 | 4 | 2 | 2 |
| 240 | 30.9 | 0.5099 | 14 | 7 | 3 | 240 | 58.6 | 2.2170 | 3 | 2 | 2 |
| 300 | 33.7 | 0.5930 | 12 | 6 | 3 | 300 | 64.6 | 2.6776 | 3 | 2 | 2 |

表B.0.4-6  WDZ(A/B/C)-YJY23 0.6/1 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别/根数参考表

| 3C |  |  |  |  |  | 4C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 4 | 16.2 | 0.1941 | 36 | 18 | 8 | 4 | 17.2 | 0.2164 | 32 | 16 | 7 |
| 6 | 17.4 | 0.2198 | 32 | 16 | 7 | 6 | 18.5 | 0.2448 | 29 | 14 | 6 |
| 10 | 20.1 | 0.2873 | 24 | 12 | 5 | 10 | 21.5 | 0.3231 | 22 | 11 | 5 |
| 16 | 22.3 | 0.3426 | 20 | 10 | 4 | 16 | 24.0 | 0.3884 | 18 | 9 | 4 |
| 25 | 26.2 | 0.4641 | 15 | 8 | 3 | 25 | 28.3 | 0.5290 | 13 | 7 | 3 |
| 35 | 28.5 | 0.5329 | 13 | 7 | 3 | 35 | 31.1 | 0.6196 | 11 | 6 | 2 |
| 50 | 26.9 | 0.4181 | 17 | 8 | 4 | 50 | 29.8 | 0.4993 | 14 | 7 | 3 |
| 70 | 30.9 | 0.5378 | 13 | 7 | 3 | 70 | 35.7 | 0.7233 | 10 | 5 | 2 |
| 95 | 35.8 | 0.7239 | 10 | 5 | 2 | 95 | 40.1 | 0.8808 | 8 | 4 | 2 |
| 120 | 39.0 | 0.8348 | 8 | 4 | 2 | 120 | 44.1 | 1.0477 | 7 | 3 | 2 |
| 150 | 42.3 | 0.9584 | 7 | 4 | 2 | 150 | 48.2 | 1.2212 | 6 | 3 | 2 |
| 185 | 47.2 | 1.1959 | 6 | 3 | 2 | 185 | 53.1 | 1.4726 | 5 | 2 | 2 |
| 240 | 52.4 | 1.4382 | 5 | 2 | 2 | 240 | 59.2 | 1.7915 | 4 | 2 | 2 |
| 300 | 57.3 | 1.6774 | 4 | 2 | 2 | 300 | 64.8 | 2.0981 | 3 | 2 | 2 |

表B.0.4-7  WDZ(A/B/C)-YJY23 0.6/1 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别/根数参考表

| 5C |  |  |  |  |  | 3+1C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 4 | 18.2 | 0.2402 | 29 | 15 | 6 | 4 | 16.9 | 0.2093 | 33 | 17 | 7 |
| 6 | 19.6 | 0.2717 | 26 | 13 | 6 | 6 | 18.1 | 0.2365 | 30 | 15 | 6 |
| 10 | 23.0 | 0.3655 | 19 | 10 | 4 | 10 | 20.7 | 0.3011 | 23 | 12 | 5 |
| 16 | 25.8 | 0.4428 | 16 | 8 | 3 | 16 | 23.4 | 0.3704 | 19 | 9 | 4 |
| 25 | 30.6 | 0.6104 | 11 | 6 | 2 | 25 | 27.2 | 0.4907 | 14 | 7 | 3 |
| 35 | 33.5 | 0.7064 | 10 | 5 | 2 | 35 | 29.2 | 0.5475 | 13 | 6 | 3 |
| 50 | 33.4 | 0.6268 | 11 | 6 | 2 | 50 | 28.8 | 0.4762 | 15 | 7 | 3 |
| 70 | 39.2 | 0.8577 | 8 | 4 | 2 | 70 | 33.1 | 0.6158 | 11 | 6 | 2 |
| 95 | 44.4 | 1.0753 | 7 | 3 | 2 | 95 | 38.4 | 0.8256 | 8 | 4 | 2 |
| 120 | 48.7 | 1.2634 | 6 | 3 | 2 | 120 | 41.9 | 0.9497 | 7 | 4 | 2 |
| 150 | 53.0 | 1.4594 | 5 | 2 | 2 | 150 | 46.2 | 1.1551 | 6 | 3 | 2 |
| 185 | 59.2 | 1.8253 | 4 | 2 | 2 | 185 | 50.9 | 1.3827 | 5 | 3 | 2 |
| 240 | 65.5 | 2.1736 | 3 | 2 | 2 | 240 | 56.5 | 1.6705 | 4 | 2 | 2 |
| 300 | 72.4 | 2.6215 | 3 | 2 | 2 | 300 | 62.1 | 1.9775 | 4 | 2 | 2 |

表B.4.8  WDZ(A/B/C)-YJY23 0.6/1 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别/根数参考表

| 3+2C |  |  |  |  |  | 4+1C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 4 | 17.7 | 0.2309 | 30 | 15 | 6 | 4 | 17.9 | 0.2339 | 30 | 15 | 6 |
| 6 | 19.0 | 0.2630 | 27 | 13 | 6 | 6 | 19.3 | 0.2658 | 26 | 13 | 6 |
| 10 | 21.6 | 0.3318 | 21 | 11 | 5 | 10 | 22.3 | 0.3449 | 20 | 10 | 4 |
| 16 | 24.7 | 0.4198 | 17 | 8 | 4 | 16 | 25.2 | 0.4258 | 16 | 8 | 4 |
| 25 | 28.7 | 0.5546 | 13 | 6 | 3 | 25 | 29.6 | 0.5737 | 12 | 6 | 3 |
| 35 | 30.4 | 0.6058 | 12 | 6 | 2 | 35 | 32.2 | 0.6566 | 11 | 5 | 2 |
| 50 | 30.5 | 0.5557 | 13 | 6 | 3 | 50 | 32.3 | 0.5956 | 12 | 6 | 3 |
| 70 | 36.5 | 0.8028 | 9 | 4 | 2 | 70 | 38.2 | 0.8290 | 8 | 4 | 2 |
| 95 | 41.0 | 0.9832 | 7 | 4 | 2 | 95 | 42.6 | 0.9970 | 7 | 4 | 2 |
| 120 | 45.1 | 1.1684 | 6 | 3 | 2 | 120 | 47.2 | 1.1972 | 6 | 3 | 2 |
| 150 | 49.1 | 1.3717 | 5 | 3 | 2 | 150 | 51.3 | 1.4002 | 5 | 2 | 2 |
| 185 | 54.3 | 1.6698 | 4 | 2 | 2 | 185 | 57.3 | 1.7420 | 4 | 2 | 2 |
| 240 | 60.4 | 2.0268 | 3 | 2 | 2 | 240 | 63.2 | 2.0608 | 3 | 2 | 2 |
| 300 | 66.4 | 2.4123 | 3 | 2 | 2 | 300 | 69.5 | 2.4458 | 3 | 2 | 2 |

B.0.5常用额定电压8.7/15 kV阻燃电线电缆每米非金属材料容量及不同阻燃类别/电线电缆根数，参见表B.0.5-1～B.0.5-2。

表B.0.5-1  WDZ(A/B/C)-YJY 8.7/15 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别根数参考表

| 1C（单芯） |  |  |  |  |  | 3C（3等芯） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 35 | 23.8 | 0.3999 | 18 | 9 | 4 | 35 | 47.5 | 1.6449 | 4 | 2 | 2 |
| 50 | 25.0 | 0.4303 | 16 | 8 | 3 | 50 | 50.3 | 1.8130 | 4 | 2 | 2 |
| 70 | 26.7 | 0.4785 | 15 | 7 | 3 | 70 | 54.2 | 2.0686 | 3 | 2 | 2 |
| 95 | 28.6 | 0.5351 | 13 | 7 | 3 | 95 | 58.0 | 2.3329 | 3 | 2 | 2 |
| 120 | 30.0 | 0.5738 | 12 | 6 | 3 | 120 | 61.2 | 2.5583 | 3 | 2 | 2 |
| 150 | 31.7 | 0.6255 | 11 | 6 | 2 | 150 | 64.7 | 2.8069 | 2 | 2 | 2 |
| 185 | 33.3 | 0.6713 | 10 | 5 | 2 | 185 | 68.5 | 3.1036 | 2 | 2 | 2 |
| 240 | 35.8 | 0.7508 | 9 | 5 | 2 | 240 | 73.7 | 3.5135 | 2 | 2 | 2 |
| 300 | 38.2 | 0.8292 | 8 | 4 | 2 | 300 | 78.9 | 3.9484 | 2 | 2 | 2 |
| 400 | 41.6 | 0.9407 | 7 | 4 | 2 | 400 | 86.2 | 4.5926 | 2 | 2 | 2 |
| 500 | 44.8 | 1.0563 | 7 | 3 | 2 | 500～1600 | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 630 | 48.2 | 1.1730 | 6 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 52.6 | 1.3493 | 5 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 59.4 | 1.7441 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 64.4 | 2.0279 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1400 | 69.3 | 2.3401 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 73.1 | 2.5633 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |

表B.0.5-2  WDZ(A/B/C)-YJY63/ WDZ(A/B/C)-YJY23 8.7/15 kV电力电缆非金属容量和不同阻燃类别/根数参考表

| 1C（单芯/WDZ(A/B/C)-YJY63） |  |  |  |  |  | 3C（3等芯/WDZ(A/B/C)-YJY23） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) | 截面 mm² | 外径 mm | 非金属含 量L/m | A类 (根) | B类 (根) | C类 (根) |
| 35 | 27.0 | 0.5075 | 14 | 7 | 3 | 35 | 52.8 | 1.9618 | 4 | 2 | 2 |
| 50 | 28.2 | 0.5429 | 13 | 6 | 3 | 50 | 55.7 | 2.1560 | 3 | 2 | 2 |
| 70 | 30.1 | 0.6075 | 12 | 6 | 2 | 70 | 59.8 | 2.4549 | 3 | 2 | 2 |
| 95 | 32.0 | 0.6728 | 10 | 5 | 2 | 95 | 63.8 | 2.7648 | 3 | 2 | 2 |
| 120 | 33.4 | 0.7178 | 10 | 5 | 2 | 120 | 67.0 | 3.0131 | 2 | 2 | 2 |
| 150 | 35.1 | 0.7772 | 9 | 5 | 2 | 150 | 70.7 | 3.3077 | 2 | 2 | 2 |
| 185 | 37.9 | 0.8575 | 8 | 4 | 2 | 185 | 74.3 | 3.6099 | 2 | 2 | 2 |
| 240 | 40.4 | 0.9501 | 7 | 4 | 2 | 240 | 79.9 | 4.1057 | 2 | 2 | 2 |
| 300 | 43.0 | 1.0540 | 7 | 3 | 2 | 300 | 86.5 | 4.6667 | 2 | 2 | 2 |
| 400 | 46.4 | 1.1842 | 6 | 3 | 2 | 400 | 94.4 | 5.4615 | 2 | 2 | 2 |
| 500 | 49.8 | 1.3326 | 5 | 3 | 2 | 500～1600 | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 630 | 53.2 | 1.4691 | 5 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 57.6 | 1.6708 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 64.8 | 2.1449 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 70.4 | 2.5263 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1400 | 75.5 | 2.8982 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 80.7 | 3.2317 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |

# 引用标准名录

1 《电缆的导体》GB/T 3956—2008

2 《建筑材料及制品的燃烧性能》GB/T 14402

3 《电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》GB/T 17650.1—1998

4 《电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》GB/T 17650.2—1998

5 《电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》GB/T 17651.2—1998

6 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.11—2008

7 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.12—2008

8 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.13—2008

9 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.22—2008

10 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.31—2008

11 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.32—2008

12 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.33—2008

13 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.34—2008

14 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.35—2008

15 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 18380.36—2008

16 《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》GB/T 19216.21—2003

17 《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》GB/T 19216.23—2003

18 《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》GB/T 19216.25—2003

19 《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666

20 《材料产烟毒性危险分级》GB/T 20285—2006

21 《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247—2014

22 《电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法》GB/T 31248—2014

23 《Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 1: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 ℃ for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an overall diameter exceeding 20 mm》IEC 60331-1

（电缆在火焰条件下的试验 线路完整性 第1部分：火焰温度不低于830℃的供火并施加机械冲击，额定电压0.6/1.0 kV及以下外径大于20 mm电缆的试验方法）

24 《Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 2: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 ℃ for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an overall diameter not exceeding 20 mm》IEC 60331-2

（电缆在火焰条件下的试验 线路完整性 第2部分：火焰温度不低于830 ℃的供火并施加机械冲击，额定电压0.6/1.0 kV及以下外径不大于20 mm电缆的试验方法）

25 《Flexible insulating sleeving — Part 2: Methods of test》IEC 60684-2:2011

（绝缘软管--第2部分：试验方法）

26 《Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 3: Measurement of low level of halogen content by ion chromatography》IEC 60754-3

（取自电缆的材料燃烧时释出气体的试验—第3部分:离子色谱法测定低浓度卤素含量）

27 《额度电压6 kV（Um=7.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘耐火电力电缆》TICW 8-2012

28 《Test method for resistance to fire of cables required to maintain circuit integrity under fire conditions》BS 6387:2013 （火灾情况下保持电路完好的电缆性能试验方法）

29 《Method for assessment of fire integrity of large diameter power cables for use as components for smoke and heat control systems and certain other active fire safety systems》BS 8491:2008

（用作烟热控制系统及其它特定消防安全系统部件的大直径电力电缆的耐火完整性评估方法）

30 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2015

31 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168—2018

32 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013

33 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16—2008

34 《建筑设计防火规范》GB 50016—2014

35 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116—2013

36 《电力工程电缆设计标准》GB 50217—2018

37 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309—2018

广东省标准

民用建筑电线电缆防火技术规程

Code for fireproofing design of wires and cables used in civil buildings

DBJ/T 15-XX-20X

# 条文说明

3  电线电缆的分类

3.1.1电线电缆根据其本身具有的燃烧特性，分为非阻燃电线电缆、阻燃电线电缆和耐火电线电缆。符合GB/T 19666或GB 31247规定阻燃性能要求的电线电缆为阻燃电线电缆，否则为非阻燃电线电缆。符合TICW 8、GB/T 19666、BS 6387或BS 8491规定耐火试验要求的电线电缆为耐火电线电缆。

3.3本节包含了GB/T 19666中所有阻燃电线电缆和GB 31247中B1级电线电缆。本规程对B2、B3级阻燃电缆的使用场所未作要求，是因为B2级电缆与低烟无卤电缆在指标要求上各有高低，较难区别阻燃性能的高低，实际使用上难以选择,易造成误解，本规程不再纳入。另外，GB 31247中A级为不燃电缆或光缆，目前市场上仅带有金属护套无机绝缘的耐火电缆方有可能通过该试验，该类耐火电缆在本规程中已归入耐火电线电缆。

3.3.4 B1级电缆燃烧性能为国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247的要求。B1级电缆首先基本认可是无卤低烟电缆，在此基础上增加其它的燃烧性能指标的要求，可视为比无卤低烟电缆要求更高的电缆。对于B1级电线电缆的附加信息（燃烧滴落物/微粒等级、烟气毒性等级、腐蚀性等级），电线电缆需求方有烟气毒性等级要求时，应符合3.3.3中规定的准安全二级（ZA2），有燃烧滴落物/微粒等级、腐蚀性等级要求时，可根据敷设环境自行要求。

3.4.1表3.4.1-1中代号N、NJ、NS在新版GB 19666已有名称阐述, 代号N为单纯供火的耐火，代号NJ为供火加机械冲击的耐火，代号NS为供火加机械冲击和喷水的耐火，其耐火性能应符合本规程表3.4.1-1相应要求。

代号NW的电线电缆应符合BS 6387、BS 8491相应要求。

额定电压0.6/1 kV及以下外径小于等于20 mm的电缆应符合BS 6387中C、W、Z相应耐火要求，并分别在三根电缆上进行，其要求如下：

| 试验项目 | 试验条件 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 单纯供火的耐火特性试验—C | 950±40℃，180min，1 kV | 供火期间3A熔断器不熔断 |
| 带喷水的耐火特性试验—W | 650±40℃，单纯供火15min，供火加喷水15min，1 kV | 供火和喷水期间3A熔断器不熔断 |
| 带冲击的耐火特性试验—Z | 950±40℃，供火15min内每30 s冲击一次，1 kV | 供火和机械冲击期间3A熔断器不熔断 |

额定电压0.6/1 kV及以下外径大于20  mm的电缆应符合BS 8491中相应耐火要求，并在同一根电缆上进行，其要求如下：

试样施加电压为1 kV，受火温度为830 ℃～870 ℃，受火时间180 min；受火10 min开始冲击，每隔10 min冲击一次；试验结束前5 min开始喷水，每隔60 s喷水一次，每次喷水持续时间5 s。

BS8491原来的试验受火时间是120 min，本规程在标准基础上将受火时间由120 min提高至180min，以满足国家规范中消防用电设备在火灾发生期间的最少持续供电时间要求， 此标准为目前民用建筑火灾时供电连续性要求的最高要求的试验标准。

3.4.5按照GB 31247规定，对整体制品及其任何一种组件（金属材料除外）应分别进行试验，测得的整体制品的总热值以及各组件的总热值均应满足要求。同时耐火性能符合GB/T 19666、BS 6387、BS 8491等耐火要求的电线电缆。

5  电线电缆的选用

5.1.3本条强调是电线电缆成束敷设时，必须采用具有成束阻燃性能的电线电缆，也就是本标准第3.3.1条所指的ZA、ZB、ZC、ZD类电线电缆。这是因为多根电线电缆成束敷设在同一通道内时，当电线电缆引燃后，释放热量大增，但向空间的散热量不同步递增，此时如放热等于吸热（含散热），则维持燃烧，当放热大于吸热（含散热），则燃烧趋旺，因此，电线电缆成束敷设应考虑其成束阻燃性能。

5.1.5消防配电线路应满足火灾时为消防设备连续供电的需要，而不同的建筑或不同消防设备其火灾时需维持供电时间不一样，此条文主要根据各类消防设备在火灾时需维持工作的时间确定，另外，持续供电时间原则上不超过建筑物的耐火时间。

5.2.7参考公安部《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求（试行）》的通知要求，结合广东的实际情况，对火灾时可能造成较大危害或重大影响，或者火灾扑救难度较大的建筑或场所的电缆要求采用燃烧性能符合国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247中的B1级阻燃电缆。本条规定旨在通过提高非消防用电线路的燃烧性能，降低电气线路故障引发火灾的可能性。对B1级电缆的三个附加条件未做要求，设计者在电缆选择上可根据实际情况酌情处理。

5.3.2此条文主要根据公安部《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求（试行）》的通知要求，对建筑高度大于250 m民用建筑的消防电梯和辅助疏散电梯的供电电线电缆要求采用燃烧性能符合国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247中的A级、耐火时间不小于3 h的耐火电线电缆。试验的方法可参照本标准第3.4.1条的要求。

5.3.7考虑到有些耐火电缆受制造工艺的限制，不能按工程实际需要长度生产。当施工有电缆接头时，接头的耐火要求应与电缆本身的耐火要求一致。如果接头在电房、电缆竖井等安全区安装时，接头的耐火要求可适当降低。

5.3.9耐火型母线槽需满足GA/T 537—2005的试验要求。

6  电线电缆的敷设

6.2.3应急照明和疏散指示系统的线路暗敷时，可采用金属管、可弯曲金属电气导管或B1级及以上的刚性塑料管保护，并应敷设在不燃性结构内，其保护层厚度不应小于30 mm。

6.2.10在配电房内敷设的可不按此条执行，因为低压配电房发生火灾概率较低，且配电柜在制造标准中无法给出耐火时间，如果电房发生火灾，设备的损坏程度远高于电缆，故变配电所内电缆沟敷设可不分设在两侧。

6.2.12本规程要求的所有消防用电线电缆本身均需满足火灾时建筑物内的消防用电设备运行时间的要求，不能因金属导管、封闭式金属线槽及其支架等的耐火机械强度不满足要求而使供电线路受到影响。

7  电线电缆的施工

7.2.3绝缘导线、电缆的几何尺寸不足以说明其导电性能一定能满足要求，绝缘导线、电缆的绝缘性能、导电性能、机械性能和阻燃性能，除与几何尺寸有关外，更重要的是与构成的化学成分有关，在进场检查时是无法判定的，同时绝缘导线或电缆的绝缘层厚度现场也无法检测，因此当有异议时应送有资质的试验室检测。

7.2.4防火阻燃材料的质量要求。

7.3.1电缆中间接头需保持电气连续性、电阻率、绝缘、防水、牢固性、机械强度、抗拉力情况等，一般地接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%，电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍，接头2米范围内还需要增加阻止延燃措施，接头成本较高，因此需要减少中间接头。

7.3.4做到金属导管和线槽本身就是接地通路，保证接地导线与金属导管和线槽有效连接。

7.3.5本条执行GB 50168—2018的规定，0.6/1 kV铝合金导体电力电缆最小弯曲半径的选择是根据现行行业标准《额定电压0.6/1 kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电缆》NB/T 42051—2015标准制定的。

7.3.7烟气能通过带散热孔线槽、桥架和密封线槽，为了不破坏建筑物的防火分隔，做到有效封堵，令烟气不能通过隔墙而妨碍逃生。

7.3.10为防止防火墙上的防火门不严密造成通风，当防火墙一侧发生火灾时，火灾可能蔓延至另一侧，引起电缆着火后延燃，在防火墙两侧应施加防火涂料或防火包带。

7.3.11按不同施工部位和不同材料说明封堵质量要求。

7.5.1记录作为责任追溯的一种手段，是质量控制的环节，能够有效反映施工过程，做好记录非常有必要。

7.5.2通电时线路应按要求做好试运行记录，为正式运营提供基础数据，测量电流、电压和电缆温升检验是否按符合设计和产品运行要求。

8  电线电缆的验收

8.2.1工程中选用的电线电缆在进场使用前，应委托第三方检测机构对电线电缆的燃烧特性进行检验。检验数量的确定，是按照同一生产厂家电缆燃烧特性种类总数的20%，且至少1种类型进行抽检。不同生产厂家的电线电缆应按此原则分别抽检。