广东省标准

DBJ/T15-47-20xx

备案号 J 10630-20xx

- IG-100气体灭火系统设计、施工

- 及验收规范

- Code for design,installation and acceptance

- of IG-100 fire-extinguishing systems

2022-XX-XX  发布                                         2022-XX-XX  实施

广东省住房和城乡建设厅  发布

本标准不涉及专利

广东省标准

IG-100气体灭火系统设计、

施工及验收规范

Code for design,installation and acceptance of IG-100 fire-extinguishing systems

DBJ/T 15-47-20xx

住房和城乡建设部备案号：J10630-20xx

批准部门：广东省住房和城乡建设厅

实施日期：2022年XX月XX号

广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准

《IG-100气体灭火系统设计、施工及验收规范》的公告

粤建公告［2022］XX号

经组织专家委员会审查，现批准《IG-100气体灭火系统设计、施工及验收规范》为广东省地方标准，编号为DBJ15-47-20xx。本标准自2022年XX月XX日起实施，原广东省标准《IG-100气体灭火系统设计、施工及验收规范》DBJ15-47-2005同时废止。

本规范由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位广州市设计院集团有限公司负责具体技术内容的解释，并在广东省住房和城乡建设厅门户网站（http://zfcxjst.gd.gov.cn）公开。

广东省住房和城乡建设厅

2022年XX月XX日

###### 前言

根据《广东省住房和城乡建设厅关于发布<2019年广东省工程建设标准制订、修订计划>的通知》（粤建科函〔2019〕1118号），规程编制组总结近年IG-100气体灭火系统技术的发展及应用经验，参考了国内外相关标准，对《IG-100气体灭火系统设计、施工及验收规范》DBJ15-47-2005进行修订，形成本规范。

本规范主要技术内容包括：总则、术语和符号、系统组件、系统设计、安全要求、施工、调试、竣工验收、维护管理等。本规范不涉及专利。

本次修订主要内容有：

1．修订了IG-100灭火设计浓度参数。

2．修订系统组件技术标准，吸收在瓶头阀后设减压装置的先进经验，加

强对储瓶、管网的压力监控，明确了气体灭火系统应进行抗震设计。

3．增加局部应用灭火系统、预制灭火系统以及撬装式灭火设备内容，补充

相关技术要求。

4．修订了IG-100气体设计用量公式、储存量计算公式、减压孔板前中期压

力计算公式、等效孔口面积计算公式；补充了管道沿程压力损失计算公式、初始密度计算公式、开口补偿量计算公式、管段末端马赫数计算公式以及等效孔口单位面积喷射率。

5．附录中补充了灭火剂输送管道规格、喷嘴代号及等效孔口尺寸、喷头等

效孔口单位面积喷射率。

本规范由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由广州市设计院集团有限公司负责解释。本标准在实施的过程中，请各单位注意总结经验，随时将有关意见和建议反馈给广州市设计院集团有限公司（地址：广州市天河区体育东路体育东横街3-5号，邮政编码：510620）。

本规范修订的主编单位：广州市设计院集团有限公司

广州市城市规划勘测设计研究院

华南理工大学建筑设计研究院有限公司

本规范修订的参编单位：广东鹰穗消防设备有限公司

上海瑞泰消防设备制造有限公司

上海能美西科姆消防设备有限公司

深圳市建筑设计研究总院有限公司

广东省建筑设计研究院

珠海市建筑设计院

广州宝贤华翰建筑工程设计有限公司

广州地铁设计研究院股份有限公司

中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

广州市宝津安消防器材有限公司

广东捷鑫设备有限公司

本规范修订的主要起草人：丰汉军 赖海灵 郭进军 贺宇飞 蔡昌明

陈欣燕 游伟 黄钟 陈彬 梁俊威

徐  威 万明亮 刘东燕 黄孝颖 范跃红

刘汉华 刘杰峰 郑文星 刘福光 赵春

彭  康 彭明明 陈耀升 龙国庆 张远东

林健辉

本规范修订的主要审查人员：

目次

1  总 则	1

2  术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2  符号	4

3  系统组件	6

3.1  灭火剂及存储装置	6

3.2  选择阀与喷头	8

3.3  管道	9

3.4  预制灭火系统与撬装式灭火设备	10

4  系统设计	12

4.2  防护区	12

4.3  设计用量	14

4.4  储瓶间	16

4.5  系统管网布置与计算	16

4.6  系统设计技术文件	19

6  安全要求	22

7  施工	24

7.1  施工准备	24

7.2  安装	25

8  调	试	28

9  竣工验收	29

9.1  防护区和储瓶间的验收	29

9.2  设备验收	30

9.3  系统功能验收	30

10  维护管理	32

附录 A  防护区海拔高度修正系数（K值表）	33

附录 B  IG-100的淹没系数	34

附录 C  IG-100的灭火浓度和最小灭火设计浓度	35

附录 D  IG-100的惰化浓度和最小设计惰化浓度	37

附录 E  灭火剂输送管道规格及固定支吊架的最大距离	38

附录 F  喷头代号和等效孔口尺寸及等效孔口单位面积喷射率	39

附录 G  IG-100气体等容图	42

附录 H  建筑物围护结构最低允许压力	44

附录 J  IG-100灭火系统施工记录	45

附录 K  隐蔽工程中间验收记录	48

附录 L  IG-100灭火系统调试报告	49

附录 M  IG-100灭火系统竣工验收报告	50

本规范用词说明	52

引用标准名录	53

条文说明	54

Contents

1  General provision	1

2  Terms and symbols	2

2.1 Terms	2

2.2 Symbols	4

3  System components	6

3.1 Extinguishing agent and  storage device	6

3.2 Select valve and nozzle	8

3.3 Siping	9

3.4 Prefabricated fire extinguishing system and skid-mounted fire extinguishing equipment	10

4  System design	12

4.1 General provisions	12

4.2 Protection zone	12

4.3 Design dosage	14

4.4 Bottle storage room	16

4.5 System pipe network layout and calculation	16

4.6 System design technical document	20

5  Operation and control	21

6  Safety requirements	22

7  Construction	24

7.1 Construction preparation	24

7.2 Instalationl	25

8  Debugging   	28

9  Completion acceptance	29

9.1 Acceptance of protection zone and storage bottle room	29

9.2 Equipment acceptance	30

9.3 System function acceptance	30

10  Maintenance management	32

Appendix A  Altitude correction factor of the protection zone（K value table）	33

Appendix B  IG-100submergence factor	34

Appendix C  IG-100fire extinguishing concentration and minimum extinguishing design concentration	35

Appendix D  IG-100inerting concentration and minimum design inerting concentration	37

Appendix E  The maximum distance of the fixed support and hanger of the fire extinguishing agent pipeline and specification of fire extinguishing agent delivery pipeline	38

Appendix F  Nozzle code and equivalent orifice size and spray rate per unit area of nozzle equivalent orifice	39

Appendix G  IG-100 gas isometric diagram	42

Appendix H  Minimum allowable pressure of building maintenance structure	44

Appendix J  IG-100 fire extinguishing system construction records	45

Appendix K  Intermediate acceptance record of concealed works	48

Appendix L  IG-100 fire extinguishing system commissioning report	49

Appendix M  Completion acceptance report of IG100 fire extinguishing system	50

Explanation of terms used in this regulation	52

List of reference standards	53

Article description	54

- 1	总	则

1.0.1  为了规范IG-100气体灭火系统(以下简称IG-100系统)的设计、施工、验收及维护管理，减少火灾危害,保护人身和财产安全，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、扩建及改建工程中设置的在20℃时储存压力为15MPa、20MPa 和30MPa 的IG-100全淹没灭火系统、局部应用灭火系统、预制灭火系统的设计、施工、验收及维护管理。

1.0.3  IG-100系统可用于扑救下列火灾:

1  电气火灾。

2  固体表面火灾。

3  液体火灾。

4  灭火前可切断气源的气体火灾。

1.0.4  IG-100系统不适用于扑救下列物质火灾:

1  硝化纤维、硝酸钠等氧化剂及含氧化剂的化学制品火灾。

2  钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾。

3  氢化钾、氢化钠等金属的氢化物火灾。

4  过氧化物、联胺等能自行分解的化学物质火灾。

5  可燃固体物质深位火灾。

1.0.5  抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑气体灭火系统必须进行抗震设计。

1.0.6  设计采用的系统组件，必须符合国家现行的相关标准，并应符合消防产品市场准入制度的要求。

1.0.7  IG-100系统的设计、施工、验收及维护管理，除应执行本规范外,还应符合现行的国家、行业有关标准的规定。

- 2 术语和符号

## 2.1 术语

2.1.1	  IG-100气体  IG-100 gas

IG-100 是由氮气组成的一种无色、无味、非导电的洁净灭火气体，蒸发后无残留物，密度与空气相近，可通过稀释氧气、窒息灭火。

2.1.2  系统工作压力  System working pressure

灭火剂瓶组容器阀出口处的压力。

注：灭火剂瓶组上的容器阀若不带减压功能，系统的工作压力即为瓶组的工作压力。灭火剂瓶组上的容器阀若具有减压功能，系统的工作压力即为经减压后容器阀出口处的工作压力。

2.1.3  贮存压力  Storage pressure

贮存容器内按最大充装密度（或最大充装压力）灌装灭火剂，在20℃环境中的平衡压力。

2.1.4  IG-100灭火系统  IG100 extinguishing system

灭火剂为IG100的气体灭火系统。

2.1.5  单元独立灭火系统  Unit independent extinguishing system

用一套灭火剂储存装置，保护一个防护区或一个防护对象的IG100灭火系统。

2.1.6  组合分配灭火系统  Combined distribution extinguishing systems

用一套灭火剂储存装置，保护两个及以上防护区或防护对象的IG-100灭火系

统。

2.1.7  全淹没灭火系统  Total flooding extinguishing system

在规定的时间内，向封闭的防护区喷放设计规定用量的气体灭火剂，并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。

2.1.8  灭火设计浓度  Designextinguishing concentration

用于系统设计包括安全系数的灭火浓度或惰化浓度。

2.1.9  淹没系数  Flooding factor

在规定的灭火浓度和环境温度下，单位体积的防护区容积中所需的IG100

的体积。

2.1.10  局部应用灭火系统  Local application  extinguishing system

向保护对象以设计喷射率直接喷射灭火剂，并持续一定时间的灭火系统。

2.1.11  喷射时间  Discharge time

使防护区内的灭火剂浓度达到95%最低设计浓度所需的时间。

2.1.12  中期容器压力  Mid-term pressure in container

从喷头喷出50%灭火剂设计用量时容器内压力。

2.1.13  系统组件  System components

组成IG-100气体灭火系统的储存容器、容器阀、减压装置、驱动装置、高压软管、单向阀、安全泄压阀、集流管、检漏装置、选择阀、压力反馈装置、喷头等专用产品的统称。

2.1.14  注册数据  Registered data

法定机构出具的检测数据。

2.1.15  撬装式灭火设备  Skid-mounted fire extinguishingequipment

灭火设备框架和灭火设备整体组合的一种形式，是指已经将IG-100灭火系统

的组件安装成一个整体式集合，与其他设备连接时只需用管线连通即可的成套设

备。

2.1.16  马赫数  Math number

流体中质点运动速度v同该点声速c之比，通常以Mae表示。

## 2.2  符号

表2.2.1

| 符号 | 定义 |
| --- | --- |
| AX | 泄压口面积 |
| Qy | IG-100的平均喷放速率 |
| Py | 防护区围护结构承受内压的允许值 |
| M | 全淹没灭火设计用量或惰化设计用量 |
| Mx | 开口补偿量 |
| K | 防护区海拔高度修正系数 |
| V | 防护区净容积 |
| S | IG-100的比容 |
| T | 防护区预期最低温度 |
| C | 灭火设计浓度或情化设计浓度 |
| Mc | 灭火剂储存量 |
| MR | 喷放后储瓶内剩余量 |
| MD | 喷放后的管网、集流管剩余量 |
| V0 | 储存容器的总容积 |
| VD | 管网、集流管的总容积 |
| ρg | 常态灭火剂密度 |
| QW | 主干管平均设计流量 |
| t | 灭火剂设计喷放时间 |
| Qg | 支管平均设计流量 |

续表2.2.1

| Ng | 安装在计算支管下游的喷头数量 |
| --- | --- |
| Qc | 单个喷头的平均设计流量 |
| D | 管道内径 |
| P1 | 减压孔板前中期绝对压力 |
| P0 | 灭火剂储存容器充装绝对压力 |
| V0 | 系统全部储存容器的总容积 |
| V1 | 减压孔板前管网管道容积 |
| V2 | 减压孔板后管网管道容积 |
| P2 | 减压孔板后绝对压力 |
| δ | 落压比 |
| Fk | 减压孔板孔口面积 |
| Qk | 减压孔板设计流量 |
| μK | 减压孔板流量系数 |
| Fc | 喷头等效孔口面积 |
| QC | 单个喷头的平均设计流量 |
| qc | 等效孔口单位面积喷射率 |
| Pn | 管道入口绝对压力 |
| Pn+1 | 管道出口绝对压力 |
| ρn | 管道入口灭火剂密度 |
| ρn+1 | 管道出口灭火剂密度 |
| Mae | 管段马赫数 |
| L | 计算管长 |
| P | 减压孔板后初始密度 |
| ρ2 | 管道某截面绝对压力 |
| Q | 管段设计流量 |

- 3  系统组件

3.0.1  IG-100气体灭火系统所有组件，应在环境温度-20℃到50℃内可靠工作。

3.0.2  管网灭火系统组件应包括储存容器、容器阀、减压装置、驱动装置、高压软管、单向阀、集流管、检漏装置、选择阀、压力反馈装置、喷头及管道等组成部分。

3.0.3  预制灭火系统应包括储存容器、容器阀、减压装置、驱动装置、高压软管、检漏装置及喷头等组成部分。

3.0.4  撬装式灭火设备应包括框架、储存容器、容器阀、减压装置、驱动装置、高压软管、单向阀、集流管、检漏装置、选择阀、压力反馈装置、喷头及管道等组成部分。

3.0.5  组合分配系统的集流管上应安装低泄高封阀；驱动气体控制管路上应安装低泄高封阀。

## 3.1  灭火剂及存储装置

3.1.1  IG-100气体的规格及物理特性应满足表3.1.1的要求。

表3.1.1 IG-100气体的规格及物理特性

| 特性 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 化学名称 | 氮气 |  |
| 化学分子式 | N2 |  |
| 分子量 | 28.0 | —— |
| 在101.3kPa大气压（绝对值）下的沸点 | -195.8 | ℃ |
| 冰点 | -210.0 | ℃ |
| 在101.3kPa大气压下的蒸汽比容（20℃） | 0.858 | m³/kg |
| 氮气含量（质量分数）/% | ≥99.6 |  |

续表3.1.1

| 水分含量（质量分数）/% | ≤50×10-4 |  |
| --- | --- | --- |
| 氧含量（质量分数）/% | ≤0.1 |  |

3.1.2  储存装置组成应符合下列规定：

1  管网灭火系统、局部应用灭火系统的储存装置应由储存容器、容器阀、减压装置、驱动装置、高压软管、单向阀和集流管组成，并应固定安装，且应进行设备抗震设计。

2  预制灭火系统的储存装置应由储存容器、容器阀、减压装置、驱动装置、高压软管组成。

3  驱动气体瓶组应至少由充装气体及储存容器、容器阀、安全泄放装置等组成。

4  各组件的公称工作压力不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。

3.1.3  IG-100储存容器的充装压力在20℃时应为15MPa、20MPa和30MPa。

3.1.4  在容器阀及组合分配系统的集流管上，应设安全泄放装置和压力表。安全泄放装置的泄放动作压力设定值不应小于1.25倍最大工作压力，但不大于其强度试验压力的95%，泄放动作压力范围为设定值的95%-105%。

3.1.5  灭火剂瓶组容器阀出口应有防止在运输、装卸、储存过程中灭火剂误喷放的防护装置。防护装置上的开孔应使灭火剂均匀喷放而不产生过大的反冲力，且不应被冲出。

3.1.6  单个储存容器的容积宜为50L-100L，同一集流管上的储存容器，其规格、尺寸、充装压力均应一致。

3.1.7  备用量的储存容器与主用量的储存容器宜接在同一集流管上，并能切换使用。

3.1.8  储存容器上应设有永久固定铭牌，标明每个容器的编号、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和充装压力。容器颜色应为红色，容器钢印标记和铭牌应符合现行国家标准《钢质无缝气瓶》GB5099的规定。

3.1.9  管网灭火系统的储存容器应设在靠近防护区的专用储瓶间内。

3.1.10  储存装置的布置，应便于操作、维修及避免阳光直接照射。储存装置距墙面或储存装置之间的距离不宜小于1.0m，且不应小于储存容器外径的1.5倍。

3.1.11  储存容器、驱动气体储瓶的设计与使用应符合现行国家标准《气瓶安全技术规程》TSG23的规定。

3.1.12  充装压力为20MPa和30MPa储存容器瓶头阀处应设置将气体压力由储存压力减至不大于10MPa的减压阀，并宜设压力显示及泄漏报警。当灭火剂或驱动气体压力损失达到储存温度条件下工作压力的10%时，应能可靠报警。

3.1.13  储存容器应设称重部件，称重部件应有泄漏上限报警功能，当灭火剂或驱动气体泄漏量达到质量损失5%时，应能可靠报警。

3.1.14  减压阀输出的压力应稳定持续，气体能有效释放到防护区，减压阀注册数据宜包括型号、公称工作压力和压力-时间关系曲线。

3.1.15  容器阀应满足以下要求：

1  最大和最小工作压力下的动作要求：将容器阀安装在专用试验装置上，使被试阀门处于正常工作状态下，在0.5倍最小工作压力和1.1倍最大工作压力下启动容器阀，容器阀的动作应准确、可靠，并完全开启。

2  结构要求：容器阀应具有装设压力显示器接口，宜有装设压力反馈装置接口，接口处宜设单向针阀或安全防护结构。

3  材料要求：阀体及其内部机械零件宜采用奥氏体不锈钢、铜合金制造，或采用强度、耐腐蚀性能不低于奥氏体不锈钢、铜合金的其他金属材料制造。

## 3.2  选择阀与喷头

3.2.1  组合分配系统中，每个独立防护区、防护对象应设至少一个选择阀。选择阀的位置宜靠近储存容器，并应便于手动操作，方便检查维护。选择阀上应设有标明防护区、防护对象的永久性铭牌。

3.2.2  选择阀应采用自动控制、手动控制和机械应急操作方式。阀门的工作压力不应小于系统的储存压力。

3.2.3  选择阀在系统启动时，应在容器阀动作之前或同时打开。

3.2.4  选择阀、单向阀和低泄高封阀的公称直径与公称压力应与连接管道相适应。阀体及其内部机械零件宜采用奥氏体不锈钢、铜合金制造，或采用强度、耐腐蚀性能不低于奥氏体不锈钢、铜合金的其他金属材料制造。

3.2.5  喷头的代号、等效孔口尺寸应满足喷头代号每增加1号，等效单孔直径增加0.79375mm的要求。

3.2.6  选择阀、单向阀和低泄高封阀应在明显部位永久性标出：生产单位或商标、型号规格、工作压力及介质流动方向。喷头应在明显部位永久性标出：生产单位或商标、喷头型号、代号或等效单孔直径。

3.2.7  设在有粉尘、油雾等的防护区域的喷头，应增设在喷射时能自行脱落的防尘罩。

3.2.8  喷头的数量和口径应满足喷头最大保护半径和灭火剂喷放量的要求，喷头注册数据宜包括喷头代号、保护面积-安装高度和流量-安装高度关系曲线。3.2.9  喷头应采用耐腐蚀的材料制造，喷头的绝对工作压力不应低于系统最大工作压力。

## 3.3  管道

3.3.1  组成管网的管道及管道附件应能承受最高环境温度下的最大工作压力，并应符合下列规定：

1	  灭火剂输送管道应采用热浸镀锌无缝钢管，管材性能应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的规定。

2  安装在腐蚀性环境里或在人员密集场所，管道宜采用不锈钢无缝钢管，

管材性能应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。

3  输送启动气体的管道，宜采用铜管或S31603不锈钢管，且应能承受相应启动气体的最高工作压力。铜管管材性能应符合现行国家标准《铜及铜合金拉制管》GB/T1527的规定；管材性能应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976 的规定。

4  管道容积不应大于储存容器的60%，减压装置到最远喷头管道总长不宜超过150m。

5  容器阀、减压阀与集流管的连接管应采用高压软管或耐压强度、抗冲击振动能力相当的金属管材，且连接管应采用耐灭火剂腐蚀的材料制造。

6  管件应采用耐灭火剂腐蚀的金属材料制造，不应用铸铁件。

3.3.2  公称尺寸等于或小于80mm的无缝钢管，宜采用螺纹连接。公称直径大于80mm 的无缝钢管，宜采用法兰连接。采用法兰连接时，法兰应符合现行国家标准《对焊钢制管法兰》GB/T9115 的规定，且宜采用高压复合垫片。铜管、不锈钢管宜采用对口焊接、法兰连接或专用接头连接。

3.3.3  集流管、高压软管及减压装置上游管道的工作压力不应低于储存容器工作压力。

3.3.4  充装压力为15MPa的系统，且瓶头阀处未设置减压阀，灭火剂输送管道上应设置减压孔板。

3.3.5  灭火剂输送管道不宜穿越变形缝，当必须穿越时应有可靠的抗沉降和抗变形措施。灭火剂输送管道不宜露天设置。

3.3.6  灭火剂输送管道应设固定支、吊架，管道管径大于或等于DN65的水平管道应设抗震支、吊架，并应能承受气体喷放时的重量及冲击。支、吊架的间距不应大于附录E的规定。支、吊架应进行防腐处理，应采取措施防止与管道发生电化学腐蚀。

3.3.7  在每个防护区的灭火系统主管道上，应设压力讯号器或流量讯号器。讯号器的工作压力不应小于系统的最大工作压力，且应有自锁功能，动作后应能人工复位。

- 3.4  预制灭火系统与撬装式灭火设备

3.4.1  预制灭火系统应满足下列要求：

1  工作温度范围：-10~50℃。

2  储存压力：15MPa、20MPa和30MPa（20℃）。

3  最大工作压力：17.2MPa、27.9MPa和36.0MPa（50℃）。

4  应设置减压阀将喷放压力降低至不大于6.0MPa。

5  安全泄放装置的泄放动作压力设定值不应小于1.25倍最大工作压力，但不大于部件强度试验压力的95%，泄放动作压力范围为设定值的95%-105%。

6  喷射时间：不大于60s。

7  喷口高度不应低于2.2m，喷口前1.0m 内不应有障碍物，宜采用消音喷头。

8  底座和支撑结构应有足够的强度、刚度和稳定性，应设置吊耳及地脚螺栓孔；底座宜安装橡胶剪切隔振器，宜具备水平度调节功能。

3.4.2  撬装式灭火设备应满足以下要求：

1  组件、管道的布置应合理、规范，满足操作、维护要求。

2  底座和支撑结构应有足够的强度、刚度和稳定性，应设置吊耳及地脚螺栓孔；底座宜安装橡胶剪切隔振器，应具备水平度调节功能。

3  框架外表面须进行防腐处理，防腐涂层、镀层应完整、均匀，焊接处应做好酸洗钝化抗氧化处理。

4  设备与管网连接处应采用法兰连接，减压装置、选择阀、压力讯号器离法兰距离不小于5倍管道直径。

5  设备应避免气体积聚。

6  设备应设防静电接地措施。

7  应有醒目耐久的安全警示。

# 4  系统设计

###### 4.1  一般规定

###### 4.1.1  采用气体灭火系统保护的防护区，其灭火设计用量或惰化设计用量，应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或设计惰化浓度经计算确定。

###### 4.1.2  对有爆炸危险的防护区应采用惰化浓度，物质的最小设计惰化浓度不应小于该物质惰化浓度的 1.1 倍。部分可燃物的最小惰化设计浓度可按附录 D 确定。

###### 4.1.3  当几种可燃物共存或混合时，其灭火设计浓度或设计惰化浓度，应按其中最大的灭火浓度或惰化浓度确定。

4.1.4  组合分配系统保护的防护区数量不应超过 8 个，灭火剂储存量应为最大一个防护区的用量。

4.1.5  灭火系统的灭火剂储存量应为防护区灭火设计用量或惰化设计用量、储存容器内的灭火剂剩余量和管网中喷放后的剩余量之和。

4.1.6  灭火系统的储存装置 72h内不能重新充装恢复工作的，应按系统原储存量的 100%设置备用量。

4.1.7  灭火系统的设计计算温度，应采用20℃。

4.1.8  储存容器的边缘和操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1.0m。

4.1.9  采用组合分配系统会造成灭火剂最大浓度超过NOAEL浓度时或LOAEL浓度时，应采用单元独立灭火系统。

## 4.2  防护区

4.2.1  防护区的划分，应符合下列规定：

1  防护区宜以固定的单个封闭空间划分；同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时，可合为一个防护区。

2  当采用管网灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于800㎡，容积不宜大于3600m³。

3  当采用预制灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于500㎡，容积不宜大于1600m³。

4.2.2  防护区的最低环境温度不应低于-10℃。

4.2.3  防护区围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.5h，吊顶的耐火极限不应低于0.25h。

4.2.4  防护区围护结构承受内压的允许压力，不宜低于1200Pa。

4.2.5  防护区应设泄压口，泄压口宜设置在2/3高以上的外墙上。除泄压口外，防护区内与其它空间相通的开口，应在灭火剂喷放前自动关闭。泄压口的面积应按下式计算：

Ax=0.991QyPy(4.2.5)

式中:AX——泄压口面积(㎡)；

Qy——IG-100的平均喷放速率(kg/s)；

Py——防护区围护结构承受内压的允许压力(Pa)，可按附录H选用。

4.2.6  一个防护区设置的预制灭火系统不宜超过10台，当多于1台时，必须能同时启动，其动作响应时差不得大于2s。

4.2.7  局部应用灭火系统应符合系列规定：

1  保护对象周围的空气流动速度不宜大于3m/s，氮气喷射强度不宜小于3.0kg/(s.m2),喷射速度不宜小于25m/s。

2  当保护对象为可燃液体时，液面至容器缘口的距离不得小于150mm。

3  保护对象的计算面积应按被保护对象水平投影面四周外扩1m计算。

4  喷头到被保护层表面距离宜为0.6m-1.5m。

5  喷头布置应使计算面积内不留空白，并使喷头喷射角范围内没有遮挡物。

6  设计喷射时间不应小于30s，对于需要冷却防止复燃、燃点低于沸点液体、可熔化固体的火灾，应根据试验结果增加喷射时间。

4.2.8  经常有人停留场所、防护区面积和容积较大场所以及输送距离较远场所宜采用管网灭火系统。

## 4.3  设计用量

4.3.1  防护区IG-100灭火设计用量或惰化设计用量应按下式计算：

M=Mx+K·VSln(100100-C)（4.3.1-1）

S=0.799678+0.00293T	（4.3.1-2）

式中:M——全淹没灭火设计用量或惰化设计用量(kg)； K——防护区海拔高度修正系数，按附录A选用； Mx——开口补偿量(kg)，按公式（4.3.6）计算;

V——防护区净容积(m³)；

S——压力为101.3kPa时，对应防护区最低预期温度时，IG100的蒸汽比容(m³/kg)；

T——为防护区最低预期温度（℃）；

C——防护区灭火设计浓度或惰化设计浓度（％）。

估算时可以用IG-100气体的淹没系数乘以防护区净容积除以IG-100的蒸汽比容确定，淹没系数可按本规范附录B选用。

4.3.2  用于扑救A、B、C、E类火灾的IG-100气体灭火系统其最小灭火设计浓度应符合表4.3.2的规定。

表 4.3.2   IG-100的最小灭火浓度

|  | 可燃物类别 |  | 灭火浓度 （体积%））） | 安全系数 | 最小灭火设计浓度 （体积%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A类表面火灾 |  | 30.0 | 1.3 | 40.3 |

续表 4.3.2

|  | B类火灾 |  | 33.6 | 1.3 | 43.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C类火灾 |  | 33.6 | 1.3 | 43.7 |
|  | E类(通信机房、计算机房等电子产 品及通讯设备火灾) |  | 31.9 | 1.3 | 40.3 |
|  | 电气配电室、电气控制室、电缆间 |  | — | — | 40.3 |
|  | ABS塑料 |  | 31.0 | 1.3 | 40.3 |
|  | A类木垛表面火 |  | 30.0 | 1.3 | 40.3 |
|  | 高危险性A类火灾 |  | — | — | 41.5 |
|  | 文献、绘画及类似物质储藏室 |  | — | — | 40.3 |

4.3.3  可燃物的灭火设计浓度不应小于1.3倍灭火浓度，部分可燃物的最小设计灭火浓度应按附录C确定。

4.3.4  IG-100全淹没灭火系统喷放时间不应大于60s，浸渍时间不应小于10min，文献、绘画及类似物质储藏室浸渍时间不应小于20min。

4.3.5  系统灭火剂储存量应按下列公式计算：

MＣ=M+MR+MD（4.3.5）

MR= V0ρg

MD= VDρg

式中：Mc──灭火剂储存量（kg）；

M──灭火剂设计用量（kg）；

MR──喷放后储瓶内剩余量（kg）；

MD──喷放后的管网、集流管剩余量（kg）；

V0──储存容器的总容积（m3）；

VD──管网、集流管的总容积（m3）；

ρg──常态灭火剂密度，为1.1655（kg /m3）。

4.3.6  对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾，在灭火剂喷放前不能自动关闭的开口，其面积不应大于防护区总内表面积的 3%，在计算灭火剂用量时，应考虑开口补偿量。开口补偿量可按下列公式计算：

Mx=4.041V/（273.15+T）（4.3.6）

式中：Mx──开口补偿量（kg）；

V——防护区净容积(m3)；

T——防护区的最低设计温度（℃）。

## 4.4  储瓶间

4.4.1  储瓶间应设置在防护区附近，地面承受能力应能满足储瓶和其他设备的荷载要求。

4.4.2  储瓶间出口应直通室外或疏散通道，并应设置消防电话和应急照明灯。

4.4.3  储瓶间的耐火等级不应低于二级，门应为甲级防火门且向疏散通道开启。

4.4.4  储瓶间的环境温度应在-10℃到50℃范围，并应保持干燥和良好通风条件。

4.4.5  设在地下、半地下、或无可开启窗扇的储瓶间应设置机械通风换气装置，通风换气次数应不少于每小时5次。

4.4.6  储瓶间维护结构最低允许压力不应低于1200Pa，并应设泄压口。

4.4.7  储瓶间宜设置氧气浓度探测器。

## 4.5  系统管网布置与计算

4.5.1  管网布置

1  喷头的设计数量，由单个喷头的保护面积和防护区面积确定。单层喷头地板以上的最大保护高度不宜大于6.5m，当防护区高度大于6.5m时宜另加一层喷头；喷头最小保护高度不应小于0.3m；喷头安装高度小于1.5m时，保护半径不宜大于4.5m；喷头安装高度不小于1.5m时，保护半径不应大于7.5m；喷头布置的间距应按生产厂商提供的数据确定。

2  当保护对象属可燃液体时，喷头的射流方向不应朝向液体表面。

3  管道分流应采用三通，三通分流的最小流量不宜少于总流量的5％。

4  管网设计中，不应采用四通进行管道分流。

4.5.2  管网计算

1  管网计算时各管段中IG-100的流量，宜采用平均设计流量。管网计算的设计温度应取20℃（293.15K）。

主干管的平均设计流量，应按本规范公式(4.5.2-1)计算：

QW=0.95Wt(4.5.2-1)

式中:QW——主干管平均设计流量(kg/s)；

W— 灭火设计用量或惰化设计用量(kg);

t——灭火剂设计喷放时间(s)。

支管平均设计流量，应按本规范公式(4.5.2-2)计算：

Qg=1NgQc(4.5.2-2)

式中:Qg——支管平均设计流量(kg/s)；

Ng——安装在计算支管下游的喷头数量(个)；

Qc——单个喷头的平均设计流量(kg/s)。

2  管网管道内径，宜按本规范公式(4.5.2-3)计算：

D=24～36Q（4.5.2-3）

式中：D——管道内径(mm)；

Q——管道平均设计流量(kg/s)。

3  灭火剂释放时，管网应进行减压。减压装置宜采用减压阀、减压孔板。减压阀宜设在瓶头阀后，减压孔板宜设在系统的源头或干管入口处。管网起点压力取减压装置额定输出压力，压力波动范围不得超过±2.5%。

4  减压孔板前中期压力，应按本规范公式(4.5.2-4)计算：

P1=P00.525V0V0+V1+0.38V21.4(4.5.2-4)

式中：P1——减压孔板前中期绝对压力(MPa)；

P0——灭火剂储存容器充装绝对压力(MPa)；

V0——系统全部储存容器的总容积(m³)；

V1——减压孔板前管网管道容积(m³)；

V2——减压孔板后管网管道容积(m³)。

5  减压孔板后压力，应按本规范公式(4.4.2-5)进行计算：

P2=δ·P1(4.5.2-5)

式中：P2——减压孔板后绝对压力(MPa)；

δ——落压比（临界落压比：δ=0.52）；

必要时，充装压力为15MPa的系统，可在0.52～0.60中选用；

充装压力为20MPa、30MPa 的系统，应按减压阀后的输出压力。

6  减压孔板孔口面积，宜按本规范公式(4.4.2-6)计算：

Fk=Qk0.95μkP1δ1.38−δ1.69(4.5.2-6)

式中：Fk——减压孔板孔口面积(cm²)；

Qk——减压孔板设计流量(kg/s)；

k——减压孔板流量系数。

7  喷头等效孔口面积Fc，应按本规范公式(4.4.2-7)计算:

Fc=Qc/qc(4.5.2-7)

式中：Fc——喷头等效孔口面积(cm2)；

Qc——单个喷头的平均设计流量(kg/s)；

qc——等效孔口单位面积喷射率[kg/(s.cm)]，可按本规范附录F采用。喷头的实际孔口面积应经试验确定，喷头规格应符合《气体灭火系统及部件》GB25972的规定。

8  喷头入口绝对压力的计算值不应小于1.0MPa，且不应小于厂家注册压力值。

9  管道沿程压力损失可按以下公式计算：

pn+1=(pn1.714−0.121pn0.714LQ2ρnD5.25)0.417(4.5.2-8)

ρn+1=(pn+1ρn1.4pn)0.714(4.5.2-9)

式中：Pn——管道入口绝对压力（MPa）；

Pn+1——管道出口绝对压力（MPa）；

Q——管段设计流量(kg/s)；

Q——管段设计流量(kg/s)；

ρn——管道入口灭火剂密度（kg/ m3）；

ρ——管道出口灭火剂密度（kg/ m3）；

Ln——计算管道长（为实际与附件当量长度之和）（m）

10  减压孔板后初始密度可按下式计算：

ρ2=3367.81P2/(T+273.15)(4.5.2-10)

式中：ρ——减压孔板后初始密度（kg/m³）；

2

P2——减压孔板后绝对压力（MPa）；

T——为防护区最低预期温度（℃）。

11  管段马赫数可按下式：

Mae=3.235x10-4Q/(PD)2(4.5.2-11)

式中：P——管道某截面绝对压力（MPa） ；

D——管段内径(m)；

Q——管段设计流量(kg/s)

Mae——管段马赫数，不应大于1，宜小于0.5。

## 4.6  系统设计技术文件

4.6.1  系统设计技术文件应包括设计图纸和设计说明书

4.6.2  设计图纸和说明书应包括下列内容：

1  系统基本状况：包括系统名称、防护区数量及名称和防护区净容积等；

2  系统设计条件：包括各防护区灭火设计浓度、喷射时间、平均环境温度、预期最高、最低环境温度、选用储存容器规格压力等级等；

3  系统设计方法：包括系统设计中所用的基本原理、计算公式、计算过程和采用的软件等。

###### 5  操作与控制

5.0.1  采用IG-100全淹没灭火系统和预制灭火系统的防护区，应按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定设置火灾自动报警系统。

5.0.2  管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。设置在防护区内的预制灭火系统应有自动控制和手动控制二种启动方式。

5.0.3  每个防护区应设置手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时，应能将灭火系统转换为手动控制方式；当人员离开时，应恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。

5.0.4  灭火系统的自动控制应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。自动控制时应设置0-30s的启动延时，以便防护区内人员撤离。

5.0.5  灭火系统启动时应输出相应信号联动相关设备，包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等的联动。

5.0.6  灭火系统的手动操作装置应设在防护区外便于操作的地方，宜靠近防护区。

5.0.7  灭火系统的供电，应符合现行国家消防技术规范的规定。当采用气体动力源时，应保证系统操作与控制所需要的压力和用气量。

5.0.8  防护区内的火灾探测器应独立设置，并直接接入气体灭火控制器，气体灭火控制器应能向消防控制中心反馈防护区的火警信号、手/自动状态信号、灭火剂喷放信号和系统故障信号，控制器应具备自身（包括探测、控制回路）故障报警功能。

- 6  安全要求

6.0.1  防护区内最高环境温度下的最大灭火浓度应符合下列规定：

1  对于经常有人工作的防护区，防护区内灭火剂最大浓度不应超过表 6.0.1 中的 NOAEL浓度。

2  对于经常无人工作的防护区，或平时虽有人工作但能确保系统喷放前人员能全部撤离的防护区，防护区内灭火剂最大浓度不应超过表 6.0.1中的 LOAEL浓度。

表 6.0.1  IG-100的生理反应影响指标

| 灭火剂名称 | NOAEL | LOAEL |
| --- | --- | --- |
| IG100 | 43% | 52% |

6.0.2  防护区的疏散通道和出口应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的要求，保证人员30s内能顺利撤出防护区。

6.0.3  防护区内的疏散通道及出口，应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾和灭火剂施放的声光警报装置。防护区的入口应设火灾声光警报装置和灭火剂喷放指示灯，并能手动切除报警信号。

6.0.4  防护区门应向疏散通道方向打开，并能自行关闭；用于疏散的门必须能从防护区内打开。

6.0.5  设置在有爆炸危险场所的管网系统、金属箱体，应设防静电接地；相关电气设备应具有防爆功能。

6.0.6  灭火系统组件和灭火剂输送管道与带电设备之间的最小间距应符合表 6.0.6 的规定。

表 6.0.6  灭火系统组件和灭火剂输送管道与带电设备之间的最小间距

| 带电设备额定电压（KV） | 最小间距（cm） |
| --- | --- |
| 13.8 | 17.8 |
| 46 | 43.2 |

续表 6.0.6

| 115 | 106.7 |
| --- | --- |
| 345 | 213.4 |

6.0.7  设有气体灭火系统的场所，宜配置空气呼吸器。

6.0.8  灭火后的防护区应通风换气，地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区，应设置机械排风装置，排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。

6.0.9  预制灭火系统喷口高度不应低于2.2m，喷口前1.0m内不应有障碍物。

- 7  施工

## 7.1  施工准备

7.1.1  IG-100灭火系统施工前应具备下列技术资料:

1  IG-100系统施工图、产品说明书。

2  IG-100成套系统组件应由厂家配套供应，成套系统应经国家法定检测机构检验；IG-100输送管道及管道附件的出厂检验报告与合格证。

3  系统中采用的不能复验的产品，如安全膜片等，应有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。

7.1.2  IG-100灭火系统的施工应具备下列条件:

1  防护区和储瓶间设置条件应与设计相符。

2  系统组件与主要材料齐全，其品种规格、型号应符合设计要求。

3  灭火系统所需的预埋件和孔洞应符合设计要求。

7.1.3  施工前应对IG-100储存容器、容器阀、高压软管、单向阀、集流管、减压装置、选择阀、安全阀、喷头等系统组件和气动启动系统组件进行外观检查，并应符合下列规定：

1  系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤。

2	  系统组件外露机械加工表面保护涂层应完好。

3  系统组件所有外露接口均应设有防护堵、盖，且封闭良好；接口螺纹和法兰密封面应无损伤。

4  系统组件产品铭牌清晰，标明参数应与该型号产品说书参数一致。

5  保护同一防护区的IG-100储存容器规格应一致，储存容器的高度差不宜超过20mm；气动启动系统的气体储存容器规格应一致，其高度差不宜超过10mm。7.1.4  在20℃情况下，IG-100在储存容器的充装量不应小于设计充装量，其储存压力不应超过设计充装压力的5％。

7.1.5  在IG-100灭火系统安装前应对阀驱动装置进行检查，并应符合下列规定：

1  电磁驱动装置的电源电压应符合系统设计要求。通电检查电磁铁芯，应

能满足启动要求，且动作灵活无卡阻现象。

2  气体驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力，且不得超过设计压力的5％。

3  气体驱动装置中的单向阀芯应启闭灵活，无卡阻现象。

## 7.2  安装

7.2.1  灭火系统的施工应按设计施工图和相应的技术文件进行，不得随意更改。当需要更改时，应征得原设计单位同意，并报原审核部门核准。

7.2.2  所有压力测试均应作相应记录，并作为移交文件的一部分。

7.2.3  灭火剂储存容器的安装应符合以下规定：

1  IG100在储存容器内的充装应由具备充装资质的合格充装企业完成。

2  储存容器的操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1.0m。

3  储存容器上的压力表应朝向操作面，安装高度和方向应一致。

4  储存容器的支、框架应固定牢靠，且应采取防腐处理措施。

5  储存容器正面应标明“IG100”字样及容器编号。

7.2.4  集流管的安装应符合以下规定:

1  除具有防反冲功能的容器阀外，在储存容器与集流管之间应装单向阀。

2  集流管安装前应在清洗内腔后封闭进出口。

3  集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠，且应做防腐处理。

4  集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。

5  集流管外表面宜涂红色油漆。

7.2.5  选择阀的安装应符合以下规定：

1  选择阀操作手柄应安装在操作面一侧，当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施。

2  采用螺纹连接的选择阀，其与管道连接处应加活接头。

3  选择阀上应设有标明防护区名称或编号的铭牌，并固定在操作手柄附近。

7.2.6  灭火系统启动系统的安装应符合以下规定：

1  电磁启动装置的电气连接线应沿固定储存容器的支、框架或墙面固定。

2  安装以物体重力为启动力的机械启动装置时，应保证重物在下落行程中无阻挡，其行程应超过开启所需行程25mm。

3  气体启动系统储气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠，且应做防腐处理。储气瓶正面应标明气体介质的名称和对应防护区名称的编号。

4  气体启动系统的管道应横平竖直。平行管道或交叉管道之间的间距应保持一致。固定管道支架的间距不宜大于 0.6m；固定平行管道的管夹间距不宜大于0.6m，且转弯处应增设管夹。

5  气体启动系统管道安装后应进行气密性试验，并应采取防止IG100和启动气体误喷射的可靠措施。

6  气体启动系统管道气密性试验介质为氮气或空气，试验压力不应低于启动气体储存压力，保压5min内被试管道的压力应无变化。

7.2.7  输送管道的施工应符合以下规定:

1  输送管道安装应横平竖直，管道之间采用法兰连接时，应在焊接后进行内外镀锌。已镀锌的无缝钢管不宜采用法兰连接，当系统个别部位需采用法兰连接时，应对被焊部件损坏的镀锌层重新做防腐处理。

2  管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚度相等；穿过楼板的套管长度应高出地板 50mm。管道与套管之间的间隙应采用柔性不燃材料填塞严密。

3  抗震支吊架的安装应符合现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981 、《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T37267 的规定。管道应用支、吊架和抗震支、吊架固定牢靠，支、吊架最大间距应符合附录E的规定。管道未端喷头处应设防晃支架固定，支架与喷头间的管道长度不应大于500mm。

4  主、干管道在垂直方向和水平方向至少应安装一个防晃支架，当穿过建筑楼层时，每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时，应设防晃支架。防晃支架与抗震支架重叠时可仅设抗震支架。

5  管道焊接的坡口形式、加工方法和尺寸等，均应符合现行国家标准《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式与尺寸》GB/T985、《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》GB/T986的有关规定；管道之间或管道与管接头之间的焊接应采用对口焊接。

7.2.8  输送管道的试验、吹扫和涂漆应符合以下规定：

1  管道安装完毕后，应进行强度试验。水压强度试验压力为该系统工作压力的1.5倍，保压时间不应少于5min，管道各连接处无渗漏，管网无异常变形。工作压力的确定说明如下：

（1）减压装置以前的管网工作压力为IG-100储存容器的储存压力；

（2）减压装置以后的管网工作压力为IG-100在设计温度下经过减压后的实际压力(实际压力数值由生产厂家给定)。

2  不宜进行水压强度试验的防护区，可采用气压强度试验代替。气压强度试验的试验压力和该系统工作压力相同。试验时应采取有效的安全措施。

3  进行管道强度试验时，应将压力升至试验压力后保压5min，检査管道各连接处应无明显滴漏，目测管道无变形。

4  管道气压严密性试验的加压介质可采用空气或氮气，试验压力为系统的工作压力，保压3min，压力的降落不应超过试验压力的10％，且用肥皂水检查防护区外的管道连接处，应无泄漏。进行气压强度试验的管网系统，可不进行气密性试验。

5  强度试验合格的管道，应用压缩空气或氮气进行吹扫，管道末端的气体流速不应小于20m/s。采用白布检查，直到白布上无铁锈、尘土、水渍及其他脏物为吹扫合格。

6  输送管道的外表面应涂红色油漆。隐蔽场所内的管道可涂红色漆环，漆环的宽度间距要均匀。

7.2.9  喷头的安装应符合以下规定：

1  喷头安装时应逐个核对其型号、规格和喷孔方向，并应符合设计要求。

2  吊顶下不带装饰罩的喷头，其连接管道端螺纹不应露出吊顶；带装饰罩的喷头，装饰罩应紧贴吊顶。

3  面积小于7mm2的孔口的喷头组件或减压组件的入口应配备能够防止孔口堵塞的过滤器。

# 8  调	试

8.0.1  灭火系统安装完毕，且相关的火灾自动报警系统和开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后，应进行灭火系统的联动调试。

8.0.2  灭火系统调试前应具备完整的技术资料及调试必需的其他资料，并应符合本规范7.1.1条和7.2.2条的规定。

8.0.3  灭火系统的调试负责人应由专业技术人员担任。参加调试的人员应职责明确。

8.0.4  调试前应按施工的要求检查系统组件和材料的型号、规格、数量以及系统的安装质量，并应及时处理所发现的问题。

8.0.5  调试后应编制相应的调试报告，作为移交文件的一部分。

8.0.6  调试工作为对每个防护区进行模拟喷气试验和备用灭火剂储存容器切换操作试验。

1  调试试验时，应采取可靠的安全措施，确保人员安全和避免IG-100的误喷射。

2  模拟喷气试验可采用压缩空气或氮气进行，模拟气体储存容器与被试验的防护区IG-100储存容器的结构、型号、规格应相同，连接与控制方式应一致，充装的气体压力和IG-100充装压力相等。试验容器的数量不应少于储存容器数的20％，且不得少于一个。

3  模拟喷气试验宜采用自动控制。

4  模拟试验应达到：试验气体能喷入被试防护区内，且应能从被试防护区的每个喷头喷出；有关控制阀门应工作正常；有关声、光报警信号应准确；储瓶间内的设备和对应被试防护区输送管道应无明显晃动和机械性损坏。

5  进行备用IG-100储存容器切换操作试验时，可采用手动操作，并应按本条第2款的规定准备一个模拟气体储存容器进行试验，试验结果应符合本条第4 款的要求。

# 9  竣工验收

9.0.1  系统的竣工验收应由建设单位组织，消防监督机构、设计、工程监理、施工、供货商等单位组成验收组共同进行。

9.0.2  竣工验收时，施工单位应向建设单位提交下列技术资料：

1  经批准的竣工验收申请报告。

2  施工记录和隐蔽工程中间验收记录。

3  竣工图和设计变更文字记录。

4  竣工报告。

5  设计说明书。

6  调试报告。

7  系统及其主要组件的使用维护说明。

8  系统组件、管道材料及管道附件的检查报告、试验报告和出厂合格证。

9.0.3  竣工验收应包括下列场所和设备:

1  防护区和储瓶间。

2  系统设备和灭火剂输送管道。

3  与气体灭火系统联动的有关设备。

4  有关的安全设施。

## 9.1  防护区和储瓶间的验收

9.1.1  防护区的划分、用途、位置、开口、通风、几何尺寸、环境温度及可燃物的种类应符合设计要求，并应符合现行国家有关设计规范的规定。

9.1.2  防护区下列安全设施的位置应符合设计要求，并应符合现行国家有关标准、规范的规定：

1  防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置。

2  防护区内和入口处声光报警装置、入口处的安全标志。

3  无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置。

4  防护区的泄压装置。

5  防护区开口的封堵设施。

9.1.3  储瓶间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置、消防设施及地下储瓶间机械排风装置应符合设计要求，并应符合现行有关国家标准、规范的规定。

## 9.2  设备验收

9.2.1  储存容器的数量、型号和规格、位置与固定方式、油漆和标志，IG-100的充装量和储存压力，以及储存容器的安装质量应符合设计要求，并应符合本规范7.1.2条、7.1.3条、7.1.4条、7.2.3条的规定。

9.2.2  IG100储存容器内的充装量，可通过储存容器上压力表的压力来确定。不同温度下对应的压力应按附录F所列曲线确定。

9.2.3  集流管的材料、规格、连接方式、布置和集流管上泄压方向应符合设计要求和本规范7.1.2条、7.2.4条的规定。

9.2.4  灭火系统启动系统装置的数量、型号、规格和标志，安装位置和固定方法，气动启动系统中气体储存容器中的介质和充装压力以及气动管道的规格、布置、连接方式和固定，应符合设计要求和本规范7.1.5条、7.2.6条的规定。

9.2.5  选择阀的数量、型号、规格、位置、固定和标志及其安装质量应符合设计要求和本规范7.2.5条的规定。

9.2.6  设备的手动操作处，均应有标明对应防护区名称的耐久标志。手动操作装置均应有加铅封的安全销或防护罩。

9.2.7  输送管道的布置与连接方式，支架和吊架的位置及间距，穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段附件的型号和规格以及防腐处理和油漆颜色，应符合设计要求和本规范第4章的有关规定。

9.2.8  喷头的数量、型号、规格、安装位置、喷孔方向、固定方法和标志、应符合设计要求。

## 9.3系统功能验收

9.3.1  按防护区总数(不足5个的按5个计)的20％进行模拟启动试验；按防护区总数(不足10个的按10个计)的10％进行模拟喷气试验。

9.3.2  模拟自动启动试验时，应先关断有关储存容器上的启动器，安装相适应的指示灯、压力表或其他相应装置，再使被试防护区的火灾探测器接受模拟火灾信号，试验时应符合下列规定：

1  指示灯泡正常或压力表测定的气压满足启动容器阀和选择阀的要求。

2  有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号。

3  有关的联动设备动作准确，符合设计要求。

9.3.3  模拟喷气试验应符合本规范8.0.6条的规定。

9.3.4  当模拟喷气试验结果达不到本规范第8.0.6条的规定时，功能检验为不合格，应在排除故障后对全部防护区进行模拟喷气试验。

9.3.5  设有备用IG-100储存装置的灭火系统的模拟切换操作试验，应符合设计要求和本规范8.0.6条的规定。

9.3.6  验收后应做出相应的验收报告，作为移交文件的一部分。

9.3.7  灭火系统验收合格后，应将灭火系统恢复到正常工作状态。验收不合格的不得投入使用。

# 10  维护管理

10.0.1  灭火系统应由经过专门培训，并经考试合格的专业人员定期检查和维护。

10.0.2  灭火系统投入使用时，应具备下列文件资料：

1  本规范9.0.2条所规定的全部技术资料和竣工验收报告。

2  系统的操作规程。

3  系统的检查、维护记录图表。

10.0.3  应定期对灭火系统进行检查，并做好检查记录。检查中发现的问题应及时处理。

10.0.4  每月应对灭火系统进行两次检查，检查内容及要求应符合下列规定：

1  对储存容器、选择阀、单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷头等全部系统组件进行外观检查。系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

2  气动启动装置的气体动力源的压力，不应小于其设计压力的90％。

10.0.5  每年应对灭火系统进行两次全面检查，检查内容和要求除按月检规定的检查外，还应符合下列规定：

1  防护区的开口情况，防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况应符合设计规定。

2  储瓶间设备、输送管道和支、吊架的固定应无松动。

3  高压软管(挠性接头)应无变形、裂纹及老化，如有上述情况应及时更换。

4  各喷头孔口应无堵塞。

5  储存容器的压力不应小于检査温度下压力值(由附录F中曲线确定)的

95％。

6  输送管道有损伤与堵塞现象，应按本规范7.2.8条规定，对其进行气密性试验和吹扫。

# 附录 A  防护区海拔高度修正系数（K值表）

# 表 A  防护区海拔高度修正系数（K值表）

| 海拔高度m | 修正系数 |
| --- | --- |
| -1000 | 1.11 |
| 0 | 1.0 |
| 1000 | 0.890 |
| 1500 | 0.835 |
| 2000 | 0.780 |
| 2500 | 0.725 |
| 3000 | 0.670 |
| 3500 | 0.615 |
| 4000 | 0.560 |
| 4500 | 0.505 |

# 附录 B  IG-100的淹没系数

# 表 B  IG-100的淹没系数

| 温度 t ℃ | 蒸汽比容 S m³/kg | 每单位防护空间体积所需的IG-100灭火剂体积，V灭火剂/V防护空间(m³/m³) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计浓度（体积百分比） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | 54% | 58% | 62% |
| -20 | 0.7411 | 0.481 | 0.554 | 0.631 | 0.714 | 0.803 | 0.899 | 1.005 | 1.120 |
| -10 | 0.7704 | 0.463 | 0.533 | 0.607 | 0.686 | 0.772 | 0.865 | 0.966 | 1.078 |
| 0 | 0.7997 | 0.446 | 0.513 | 0.585 | 0.661 | 0.744 | 0.833 | 0.931 | 1.038 |
| 10 | 0.8290 | 0.430 | 0.495 | 0.564 | 0.638 | 0.718 | 0.804 | 0.898 | 1.002 |
| 20 | 0.8583 | 0.416 | 0.478 | 0.545 | 0.616 | 0.693 | 0.777 | 0.868 | 0.968 |
| 30 | 0.8876 | 0.402 | 0.462 | 0.527 | 0.596 | 0.670 | 0.751 | 0.839 | 0.936 |
| 40 | 0.9169 | 0.389 | 0.448 | 0.510 | 0.577 | 0.649 | 0.727 | 0.812 | 0.906 |
| 50 | 0.9462 | 0.377 | 0.434 | 0.494 | 0.559 | 0.629 | 0.704 | 0.787 | 0.878 |
| 60 | 0.9755 | 0.366 | 0.421 | 0.479 | 0.542 | 0.610 | 0.683 | 0.763 | 0.851 |
| 70 | 1.0048 | 0.355 | 0.408 | 0.465 | 0.526 | 0.592 | 0.663 | 0.741 | 0.827 |
| 80 | 1.0341 | 0.345 | 0.397 | 0.452 | 0.511 | 0.575 | 0.645 | 0.720 | 0.803 |
| 90 | 1.0634 | 0.335 | 0.386 | 0.440 | 0.497 | 0.560 | 0.627 | 0.700 | 0.781 |
| 100 | 1.0927 | 0.326 | 0.376 | 0.428 | 0.484 | 0.545 | 0.610 | 0.682 | 0.760 |

- 附录 C  IG-100的灭火浓度和最小灭火设计浓度

表 C  IG-100的灭火浓度和最小灭火设计浓度

| 可燃物名称 | 灭火浓度（体积%） | 最小灭火设计浓度（体积%） |
| --- | --- | --- |
| 丙酮 | 29.9 | 40.95 |
| 乙腈 | 26.7 | 34.7 |
| 100#航空汽油 | 35.8 | 46.5 |
| 航空水涡轮用煤油 | 36.2 | 47.1 |
| 煤油 | 38.74 | 50.36 |
| 1 - 丁醇 | 37.2 | 48.4 |
| 环己酮 | 42.1 | 54.7 |
| 2号柴油 | 35.8 | 46.5 |
| 二乙基醚 | 33.8 | 52.7 |
| 乙烷 | 29.5 | 38.4 |
| 乙醇 | 34.5 | 47.84 |
| 乙基醋酸脂 | 32.7 | 42.5 |
| 正己烷 | 34.4 | 50.9 |
| 己烯 | 42.1 | 54.7 |
| 异丙基醇 | 31.3 | 40.7 |
| 甲烷 | 30.0 | 39.00 |
| 甲醇 | 41.2 | 56.55 |
| 丁酮 | 35.8 | 46.5 |
| 甲基异丁酮 | 32.3 | 42.64 |
| 正辛烷 | 35.8 | 43.94 |
| 正戊烷 | 32.4 | 50.5 |
| 正庚烷 | 33.6 | 43.68 |
| 正癸烷 | 33.9 | 44.07 |
| 石油醚 | 35.0 | 45.5 |

续表 C

| 丙烷 | 32.3 | 42.0 |
| --- | --- | --- |
| 标准汽油 | 35.8 | 46.5 |
| 甲苯 | 28.0 | 33.41 |
| 聚乙烯醋酸盐 | 34.4 | 44.7 |
| 真空管道油 | 32.4 | 42.1 |
| 液压油 | - | 41.9 |
| 变压器油 | - | 35.1 |

- 附录 D IG-100的惰化浓度和最小设计惰化浓度

表 D  IG-100的惰化浓度和最小设计浓度

| 可燃物名称 | 惰化浓度（%） | 最小设计惰化浓度（%） |
| --- | --- | --- |
| 甲烷 | 43.0 | 47.3 |
| 丙烷 | 49.0 | 53.9 |

# 附录 E  灭火剂输送管道规格及固定支吊架的最大距离

E.0.1  灭火剂输送管道固定支吊架的最大距离，应符合表E.0.1的规定。

表 E.0.1  灭火剂输送管道固定支吊架的最大距离

| 管道公称直径 （mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距 (m) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 5.2 |

E.0.2  灭火剂输送管道规格，应符合表E.0.2的规定。

表 E.0.2  灭火剂输送管道规格

| 公称直径 |  | 高压系统 |  | 低压系统 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 封闭段管道 | 开口端管道 | 封闭段管道 | 开口端管道 |
| （mm） | （in） | 外径×壁厚 （mm×mm） |  | 外径×壁厚 （mm×mm） |  |
| 15 20 25 32 40 50 65 80 90 100 125 150 | 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 31/2 4 5 6 | 22×4 27×4 34×4 42×5 48×5 60×5.5 76×7 89×7.5 102×8 114×8.5 140×9.5 168×11 | 22×4 27×4 34×4 42×5 48×5 60×5.5 76×7 89×7.5 102×8 114×8.5 140×9.5 168×11 | 22×4 27×4 34×4 42×5 48×5 60×5.5 76×7 89×7.5 102×8 114×8.5 140×9.5 168×11 | 22×3 27×3 34×3.5 42×3.5 48×3.5 60×4 76×5 89×5.5 102×6 114×6 140×6.5 168×7 |

- 附录 F  喷头代号和等效孔口尺寸及等效孔口单位面积喷射率

- F.0.1  喷头代号及等效孔径，应符合表F.0.1的规定。

表 F.0.1  喷头代号及等效孔口尺寸

| 喷头代号 | 等效单孔直径（mm） | 喷头代号 | 等效单孔直径（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.79 | 9 | 7.14 |
| 1.5 | 1.19 | 9.5 | 7.54 |
| 2 | 1.59 | 10 | 7.94 |
| 2.5 | 1.98 | 11 | 8.73 |
| 3 | 2.38 | 12 | 9.53 |
| 3.5 | 2.78 | 13 | 10.32 |
| 4 | 3.18 | 14 | 11.11 |
| 4.5 | 3.57 | 15 | 11.91 |
| 5 | 3.97 | 16 | 12.70 |
| 5.5 | 4.37 | 18 | 14.29 |
| 6 | 4.76 | 20 | 15.88 |
| 6.5 | 5.16 | 22 | 17.46 |
| 7 | 5.56 | 24 | 19.05 |
| 7.5 | 5.95 | 32 | 25.40 |
| 8 | 6.33 | 48 | 38.10 |
| 8.5 | 6.75 | 64 | 50.80 |
| 喷头代号允许每增加1号，等效单孔直径增加0.79375mm的比例向系列外延伸。 |  |  |  |

- F.0.2  喷头等效孔口单位面积喷射率，应符合表F.0.2的规定。

表 F.0.2  IG-100 喷头等效孔口单位面积喷射率

| 充装压力（15.OMPa、30MPa) |  | 充装压力（20.OMPa) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷头入口绝对压力（MPa） | 喷射率 [kg/(s·cm2)] | 喷头入口绝对压力（MPa） | 喷射率 [kg/(s·cm2)] |
| 3.7 | 0.825 | 4.6 | 1.03 |
| 3.6 | 0.80 | 4.5 | 1.00 |
| 3.5 | 0.77 | 4.4 | 0.98 |
| 3.4 | 0.75 | 4.3 | 0.95 |
| 3.3 | 0.72 | 4.2 | 0.93 |
| 3.2 | 0.70 | 4.1 | 0.90 |
| 3.1 | 0.67 | 4.0 | 0.88 |
| 3.0 | 0.65 | 3.9 | 0.85 |
| 2.9 | 0.62 | 3.8 | 0.825 |
| 2.8 | 0.60 | 3.7 | 0.81 |
| 2.7 | 0.545 | 3.6 | 0.78 |
| 2.6 | 0.54 | 3.5 | 0.76 |
| 2.5 | 0.53 | 3.4 | 0.73 |
| 2.4 | 0.50 | 3.3 | 0.71 |
| 2.3 | 0.48 | 3.2 | 0.68 |
| 2.2 | 0.45 | 3.08 | 0.655 |

续表 F.0.2

| 2.1 | 0.43 | 2.94 | 0.62 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 0.41 | 2.8 | 0.59 |
|  |  | 2.66 | 0.55 |
|  |  | 2.52 | 0.53 |
|  |  | 2.38 | 0.49 |
|  |  | 2.24 | 0.46 |
|  |  | 2.1 | 0.43 |
| 注:等效孔口流量系数为 0.98。 |  |  |  |

# 附录 G  IG-100气体等容图

T（℃）

温度-压力曲线--20MPa	20℃

温度-压力曲线--20MPa 、30MPa	15℃

温度-压力曲线--15MPa	20℃

T（℃）

# 附录 H  建筑物围护结构最低允许压力

表 H  建筑物围护结构最低允许压力

| 类型 | 最低允许压力（Pa) |
| --- | --- |
| 高层建筑 | 1200 |
| 一般建筑 | 2400 |
| 地下建筑 | 4800 |

- 附录 J  IG-100灭火系统施工记录

J.0.1  灭火剂储存容器检查记录表的格式和内容，应符合表H.0.1的规定。

表 J.0.1  灭火剂储存容器检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂名 |  |  |  |  | 施工单位 |  |
| 瓶组 编号 | 型号 规格 |  | 检查 日期 | 检查内容 |  | 检查结果 |
|  |  |  |  | 环境温度（℃） | 压力（MPa) |  |
| 检查结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员签名： （检查单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：国家消防产品质量检测中心检验报告和产品出厂合格证附后。

J.0.2  选择阀、高压软管、单向阀、减压阀、组合分配系统集流管试验记录格式和内容，应符合表J.0.2的规定。

表 J.0.2  选择阀、高压软管、单向阀、减压阀、组合分配系统集流管试验记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂名 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 检查 日期 | 编号 |  | 部件 名称 | 型号 规格 | 水压强度试验 |  | 气压严密性试验 |  |  | 检验 结果 |
|  |  |  |  |  | 时间 （min) | 压力 （MPa) | 时间 （min) |  | 压力 （MPa) |  |
| 检查结论： （试验负责人签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验人员签名： （试验单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 J.0.3  灭火剂输送管道试验记录表的格式和内容，应符合表H.0.3的规定。

表J.0.3  灭火剂输送管道试验记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护区名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水压强度试验 | 介质名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力（MPa) |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间（min) |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验结果 |  |  |  |  |  |  |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 气压强度试验 | 介质名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力（MPa) |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间（min) |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验结果 |  |  |  |  |  |  |
| 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吹扫试 验 | 介质名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 流速（m/s) |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间（min) |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验结果 |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 | 人员签名： | （试验人员签名）： |  |  | 年 | 月 | 日 |
| 试验 | 单位结论： | （试验单位盖章） |  |  | 年 | 月 | 日 |
| 监理 | 单位意见： | （监理单位盖章） |  |  | 年 | 月 | 日 |

# 附录 K  隐蔽工程中间验收记录

表 K  隐蔽工程中间验收记录

| 工程名称 | 建设单位 |
| --- | --- |
| 设计单位 | 监理单位 |
| 日 期 | 施工单位 |
| 验收结果 验收项目 防护区名称 隐蔽区域名称 |  |
| 管道及管道附件型号、规格和质量 |  |
| 管理的安装质量和涂漆 |  |
| 管道的试验记录 |  |
| 支、吊架的数量、型号、间距和安装质 量 |  |
| 喷头的数量、型号和安装质量 |  |
| 参加验收人员签名： （验收负责人签名）： 年 月 日 |  |
| 验收结论： （施工单位盖章） 年 月 日 |  |
| 监理单位意见： （监理单位盖章） 年 月 日 |  |

# 附录 L  IG-100灭火系统调试报告

表 L  IG-100 灭火系统调试报告

| 工程名称 | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- |
| 设计单位 | 施工单位 |  |
| 调试单位 | 调试日期 |  |
| 监理单位 |  |  |
| 项目分类 | 项 目 | 结果 |
| 技术资料完整性检查 | 1.设计说明明； 2.施工记录和隐蔽工程中间验收报告； 3.系统及主要组件的使用维护说明； 4.系统组件、管道材料及管道附件的检验报告和出厂合格。 |  |
| 系统组件、管道及管道附件，以及安装 质量检查 | 1.系统组件、管道材料及管道附件的型号、规格和数量； 2.系统主要组件及管道安装质量。 |  |
| 模拟喷气试验 | 1.试验气体所喷入的防护区； 2.有关控制阀门的工作状况； 3.有关声、光报警信号显示； 4.系统的可靠性。 |  |
| 备用灭火剂储存容器切换操 作试验 | 1.有关控制阀门的工作状况； 2.有关声、光报警信号显示； 3.试验气体所喷入的防护区。 |  |
| 试验人员签名： （调试负责人签名）： 年 月 日 |  |  |
| 调试情况说明和结论： （调试单位盖章） 年 月 日 |  |  |
| 监理单位意见： （监理单位盖章） 年 月 日 |  |  |

# 附录 M  IG-100灭火系统竣工验收报告

表 M  IG-100灭火系统竣工验收报告

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  | 施工单位 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 验收日期 |  |  |
| 项目分类 |  | 项 目 |  |  | 结果 |
| 技术资料审查 |  | 1.竣工验收申请报告； 2.施工记录和隐蔽工程中间验收报告； 3.竣工图和设计变更文字记录； 4.竣工报告； 5.设计说明书； 6.调试记录； 7.系统及其主要组件的使用和维护说明书； 8.系统组件、管道材料及管道附件的检验报告和出厂合格证； 9.管理、维护人员登记表。 |  |  |  |
| 防护区和储存容器检查 |  | 1.防护区的设置条件； 2.防护区的安全设施； 3.储瓶间的设置条件； 4.储瓶间的安全设施。 |  |  |  |
| 管道及系统组件检查 |  | 1.管道及其附件的型号、规格、布置和安装质 量； 2.支、吊架的数量、位置和安装质量； 3.喷头的型号、规格、标志和安装质量； 4.灭火剂储存容器的数量、型号、规格、标志、安装位置、灭火剂充装量、储存压力和安装质量。 |  |  |  |
| 管道及系统组件检查 |  | 1.集流管的安装质量和泄压装置的泄压方向； 2.阀驱动装置的数量、型号、规格、标志、安装位置和安装质量； 3.选择阀的数量、型号、规格、标志、安装位置和安装质量； 4.储瓶间设备的手动操作点标志。 |  |  |  |
| 系统功能试验 |  | 1.模拟自动启动试验； 2.模拟喷气试验。 |  |  |  |

| 验收组人员姓名 | 工作单位 职务、职称 |  | 职务、职称 |  |  |  | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收组结论： （验收组组长签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位盖章： |  | 施工单位盖章： |  |  | 设计单位盖章： |  | 建设单位盖章： |

续表 M

# 本规范用词说明

1  执行本规范条文时，对于要求严格程度不同的用词说明如下，以便区别对待。

1.1  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”；反面词采用“不应”。

1.2  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的采用用“可”。

2  条文中指明按其它有关标准、规范执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求（或规定）”。

# 引用标准名录

1  《气体灭火系统—物理性能和系统设计》 IS014520-2015

2  《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007

3  《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005

4  《柜式气体灭火装置》 GB16670-2006

5  《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2011

6  《气体灭火系统系统及部件》 GB25972-2010

7  《消防产品消防安全要求》 GA1025-2012

8  《气体灭火系统灭火剂充装规定》 GA1203-2014

9  《惰性气体灭火系统技术规程》 CECS312：2012

10  《气体消防设施选型配置设计规程》 CECS292-2011

广东省标准

IG-100气体灭火系统设计、

施工及验收规范

DBJ/T 15-47-20xx

- 条文说明

###### 修订说明

《IG-100气体灭火系统设计、施工及验收规范》DBJ／T 15-47-20XX，经广东省住房和城乡建设厅XX年XX月XX日以第XX号公告批准、发布。

本规范是广东省标准《IG-100气体灭火系统设计、施工及验收规范》DBJ／T 15-47-2005 的基础上修订而成。在本规范修订过程中，编制组进行了深入调研，总结了广东省IG-100惰性气体灭火系统研究、生产、设计和使用的科研成果及工程实践经验，参考了国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，形成了本规范。为了便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明。对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目次

1  总 则	57

2  术语和符号	59

3  系统组件	60

4  系统设计	64

5  系统设计	70

6  安全要求	72

7  施工	73

8  调	试	76

9  竣工验收	77

10  维护管理	80

# 1 总  则

1.0.1  本条说明了编制本规范的目的：一是为了合理、正确地设计、施工、验收、维护IG-100气体灭火系统(以下简称IG-100),保护人身和财产安全；二是为了发展“绿色消防产品”,消除以往使用的卤代烷灭火剂对环境的污染。IG-100为国际标准推广使用的卤代烷灭火剂理想的替代物之一，由100%纯氮气组成，氮气来自大气，灭火后不留任何痕迹地回归大气，对环境无任何污染。

近年来,随着国内外对卤代烷的使用严加限制,IG-100灭火系统的应用将会不断地增加，能否有效地保护防护区内人员生命和财产的安全，首要条件是IG-100 灭火系统的设计是否正确、合理。而我国IG-100发展时间不长,人们对其设计、施工、验收、维护要求了解甚少，更重要的是系统管网计算，因IG-100在系统中的流动设计完全以气体动力学为基础，这又是一门相当专业化的学科，完全不同于不可压缩流体力学那样简单，其复杂程度和难度都极大增加，因而一个全面的IG-100系统的设计、施工、验收、维护规程是至关重要的。

1.0.2  本条规定了IG-100的适用范围。IG-100为气态灭火剂，喷放时扩散快，不宜用于局部保护系统，IS014520-13:2000《气体灭火系统(IG-100灭火剂)》中4.1条也作了相应的规定。但西安航天动力试验技术研究所把局部应用系统用于敞开空间的液体发动机灭火，实践取得了成功，曾多次在发动机故障燃烧的情况下迅速将火焰控制和扑灭，同时避免了发动机关车回火的发生，解决了回火导致喷管外壁烧蚀的问题。故保留用于局部应用系统的可能。

系统设计、管网计算时，需运用一些技术参数应采用同一温度基准，国际

上大都取20°C为应用计算的基准。除另有指明者外，如设计用量计算按防护区最低环境温度，本规范中所列公式和数据均是以该基准温度为条件的。

1.0.3  本条规定了IG100灭火系统可用来扑救的火灾种类。其主要依据是国际标准IS014520-13：2015《气体灭火系统(IG-100灭火剂)》中的规定和IG-100系统的使用及多次试验的结论。

1.0.4  本条规定了 IG-100 不可用于扑救的物质的火灾。其主要依据是国际标准IS014520-13:2015《体灭火系统(IG-100灭火剂)》中的规定。应该指出：凡纸张、木材、塑料、电器等固体类火灾，本规范都指扑救表面火灾而言，所作的技术规定和给定的技术数据，都是在此前提下给出的；也就是说，本规范的规定不适用于固体深位火灾。

1.0.5  地震通常伴随着火灾，为保障气体灭火系统管道免受地震损坏，应按《建筑机电工程抗震设计》GB50981进行抗震设计。

1.0.7  本条规定中所指的“现行的国家有关标准”是指以下几个方面的标准：

1  防火基础标准与有关的安全基础标准。

2  有关的工业与民用建筑防火标准、规范。

3  有关的火灾自动报警系统标准、规范。

4  有关的气体灭火剂标准。

5  其它有关的标准。

本规范未规定的可按《惰性气体灭火系统技术规程》（CECS312：2012）的要求执行。

# 2  术语和符号

本节规定的术语与符号均为气体灭火系统通用的术语与符号，沿用了我国气体灭火系统国家标准的表述方式。

2.1.14  需要注册数据的组件包括：灭火剂瓶组、容器、容器阀、减压装置、安全泄放装置、压力显示器、驱动气体瓶组、驱动装置、喷头、选择阀、单向阀、集流管、信号反馈装置、低泄高封阀等。

2.1.15  撬装式是指将功能组件集成于一个整体底座上，可以整体安装、移动的一种集成方式。所谓撬装是由设备的移动、就位使用撬杠就可方便地进行，虽然现在都使用起重设备了。撬装式设备的生产、组装都在工厂内完成，现场安装工作量少，只需完成接口管道及外部电气的连接就可以工作；由于功能组件集成于一个整体底座，可以方便地整体迁移。橇装式设备结构紧凑，比传统的安装方式减少占地。

2.1.16  马赫数，也称“马氏数”“M－数”，因奥地利物理学家马赫而得名。流体速度与音速的比值，称流体马赫数。如果流场中的各点速度不同，那么某一点的流速与该点音速的比值称为当地马赫数（局部马赫数）。马赫数是一个无量纲的数。马赫数越大，介质的压缩性的影响越显著。当流体马赫数M达到1时，形成激波，造成所谓“音障”。当流体马赫数M小于1而接近1称“亚音速”，当流体马赫数Mae大于1称“超音速”。

# 3  系统组件

3.0.1～3.0.4  本条规定了系统组件的组成，应执行现行国家标准《气体灭火系统及部件》 GB25972的规定。撬装式灭火设备可以把许多现场安装工作转移到工厂生产，对质量控制更有保证，宜采用撬装式灭火设备。

3.1.1  本条按惰性气体产品标准《惰性气体灭火灭火剂》GB20128-2006修订IG-100气体物理特性。

3.1.2  本条所列各项规定了IG-100系统组件中必不可少的组成部分；安全装置及设置；储量指示及泄漏量超规定的补充；铭牌标志的设置和内容；对储瓶间的基本要求；储瓶装置位置设置的要求，目的是为了达到IG-100自动灭火系统组件组合一起后所必备的灭火技术要求及装置运行过程中的安全性要求。

3.1.3  本条根据国际通用的产品标准增加了30MPa系列产品。

3.1.4  储存容器应能承受最高环境温度下灭火剂的储存压力，储存容器上应设泄压装置。对于管网灭火系统，应在集流管上的封闭管段上设置安全泄压装置。

3.1.10  本条增加了储存装置的布置要求，目的是为了安装、检修方便，但不适用于撬装灭火设备。操作面是指人在操作装置时会面对被操作装置，储瓶、选择阀等这些可操作装置朝向操作人员的面就是操作面。

3.1.11  本条增加规定了储存容器、驱动气体容器要遵守的压力容器标准，《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）为现行国家标准。

3.1.12  IG-100储存容器20℃的充装压力为15MPa、20MPa和30MPa，喷头的工作压力通常为1.0MPa-4.0MPa，需要大量减压。除了瓶头阀释放过程中大量减压外，通常还需要在集流管或防护区主管设减压孔板。目前国内外出现了改进型惰性气体灭火系统-在瓶头阀后增设减压阀或瓶头阀内自带减压装置，可自动将灭火剂瓶组内压力从20MPa、30MPa降至10MPa以下，再通向喷头，管道内平均压力约为4.0MPa，因此该惰性气体灭火系统需要更少的瓶组，更经济。而且瓶头阀处设置减压阀，降低了高压软管、集流管的工作压力，提高了系统的安全性，故推荐使用。

3.1.12、3.1.13  当储存容器中充装的IG-100压力损失超过10％时或重量损失5%时，应及时补充。现场光报警信号应为黄色，在一般光线条件下，距离3m处应清晰可见；现场声音报警信号在额定电压下，距离1m远处的声压级应不低于65dB(A)。

在每个灭火剂瓶组容器阀上增加带远传功能的压力监控装置，可实时监控灭

火剂瓶组压力；控制室增加监控系统，可实现自动控制及自动报警，亦可链接物

联网系统，实现大数据交换。

3.1.14  减压阀安装在灭火剂瓶组容器阀后，减压阀平时不承压，方便拆卸维护，更安全和可靠。减压阀应输出恒定压力，灭火剂瓶组压力大于等于10.0MPa-6.0MPa时，输出压力为10.0MPa-6.0MPa；灭火剂瓶组压力小于10.0MPa-6.0MPa时，输出压力为灭火剂瓶组压力。恒定的低压10.0MPa-6.0MPa喷放，使瓶头阀后端系统布置采用低压管路和零部件成为可能，保证持续有效的压力输送，据国外资料介绍，最大传输距离可达200m。

3.1.15  本条规定了容器阀的工作压力、结构及材质要求，引自《气体灭火系统及部件》GB25972-2010，包括安装在灭火剂瓶组、驱动气体瓶组上的容器阀。

3.2  本节所列各项规定了选择阀、喷头所必备的功能及在系统中设计时的基本要求。

3.2.2  气体灭火系统控制需要自动驱动与机械应急操作，自动驱动包括电动及气动，可根据需要选择。选择阀的公称直径与公称压力应与连接管道相适宜，其中连接管道应为选择阀上游管道。值得注意的是：采用定值减压阀时，上游管道压力可取减压阀输出压力；釆用孔板减压时，上游管道压力应取孔板上游压力。

3.2.3  规定选择阀在容器阀的动作之前或同时打开是避免气体突然冲击选择阀而损坏。

3.2.4  选择阀的公称直径与公称压力应与连接管道相适宜，其中连接管道应为选择阀上游管道。当采用减压阀时，上游管道压力取减压阀输出压力；当采用减压孔板时，上游管道压力取孔板上游压力。

3.2.5～3.2.9  规定喷头安装与使用需要遵守的事项，同时与《惰性气体灭火系统技术规程》CECS312：2012的要求保持一致。

喷头注册数据包括喷头规格代号、保护面积和流量，喷头保护面定义为：20s内扑灭的液面至沿口距离为150mm的油盘火面积。常用喷头有架空型喷头和槽边型喷头。架空型喷头安装在油盘上方，其保护面积A 是圆形油盘内接正方形面积，是安装高度 H 的函数；其流量以也是安装高度H 的函数，在一定安装高度H下，流量小了不能灭火，流量大了会使液体飞溅，所以应给出A —H和Q —H 关系曲线。槽边型喷头安装在油槽侧面，其保护面积A是矩形油盘面积，是射程 L 的函数，而射程 L 又是流量 Q 的函数，流量小了不能灭火，流量大了也会使液体飞溅，所以宜给出A —Q 关系曲线。

喷头应采用耐腐蚀材料制造，且应满足系统最大工作压力，采用定值减压阀时，可取减压阀输出压力；釆用孔板减压时，应取孔板上游压力。为保障灭火剂正常喷放，系统计算结果中喷头工作压力不宜小于2.0MPa，不应小于1.0MPa。

3.3  本节所列各项规定了IG-100管网管道的具体技术要求，是为了保证系统质量及安全所必须遵守的。

3.3.1  规定系统采用热浸镀锌无缝钢管、铜管或不锈钢管的技术标准。管道容积不应大于储存容器的60%，最大输送距离不宜大于150m，是为了避免管道输送距离过长产生超音速而造成管网剧烈震动。

3.3.2～3.3.4  系统压力变化范围为15MPa、20MPa、30MPa至喷头2.0MPa-4.0MPa，阀门、管道的壁厚、连接方式要满足工作压力的要求。灭火剂输送管道连接采用的螺纹，是指可密封的螺纹，如现行国家标准《55°密封管螺纹》GB/T7306.2 规定的R 螺纹，《 60°密封管螺纹》GB/T 12716规定的NPT 螺纹。

减压阀后的输出压力宜为6.0MPa及以下，减压孔板后压力宜为10.5MPa及以下。

3.3.5、3.3.6  具体提出系统管道及支吊架的技术要求。由于建筑物所处的环境与自身条件的变化，如地质、建筑物基础、建筑物载荷的变化均会引起建筑物的沉降与变形，这种沉降与变形在一定程度上会对灭火管道造成损坏，为避免灭火管道的损坏尽量不穿越沉降缝、变形缝，当必须穿越时按规定采取行之有效的可靠措施，解决与补偿管网变形。《建筑设计防火规范》GB50016第6.3.4条也有相关规定：“确需穿过时，应在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施，并应采用防火封堵材料封堵。”

3.3.7  要求在灭火系统主管道上安装压力讯号器或流量讯号器，有两个用途：一是确认本系统是否真正启动工作和灭火剂是否喷向起火的保护区；二是用其信号操作保护区的警告指示门灯，禁止人员进人已实施灭火的防护区。信号反馈装置在灭火系统管道中，常以采集压力信号或流量信号的形式对系统的工作状态进行监控，并将其转换为电信号输出，输出的信号反馈到报警主机，确认系统启动并做出防护区的安全提示。

3.4  本节规定了预制灭火系统与撬装式灭火设备的基本要求。

# 4  系统设计

###### 4.1一般规定

4.1  本节规定了IG-100气体灭火系统的基本要求。

4.1.2  本条规定了对于防护区惰化浓度的确定原则，目的是限制随意增加灭火使

用浓度，同时也为了保证应用时的人身安全和设备安全。

4.1.3  本条规定了对于几种可燃物共存或混合时,确定灭火设计浓度或惰化设计浓度的原则。

4.1.4	  本条考虑到系统可靠性，依据国内对防护区所做的统计调查及中国的国情而定。一个组合分配系统包含的防护区不能太多、太分散，此外，灭火设计用量较小且与组合分配系统的设置用量相差太悬殊的防护区，不宜参加组合。组合分配系统只按一次火灾考虑，灭火剂的储存量，按其中所需的系统储存量最大的一个防护区的储存量来确定。

4.1.6  本条按各种气体灭火剂对组合分配系统的通用规定而定。由于气体灭火系统的防护区一般都为重要场所，由它保护而意外造成中断的时间不允许太长，故规定72 小时内不能重新充装恢复工作的系统，应按系统原储存量的 100%设置备用量。备用量应按系统原储存量的100%确定，是按扑救第二次火灾需要来考虑的。

4.1.7  根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 规定了防护区的最低环境温度,以20℃为计算基准是国际通用的惯例。

4.2.1  本条规定了如何划分防护区，防护区的划分，是从有利于保证全淹没灭火系统实现灭火条件的要求方面提出来的。参考了国内外对其他灭火系统的有关定以及从经济性和可靠性考虑规定了防护区的大小，若防护区过大势必会造成系统造价升高。调整防护区面积、体积、最低环境温度与《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 相适应。

不宜以两个或两个以上封闭空间划分防护区，即使它们所采用的灭火设计浓度相同，甚至有部分连通，也不宜那样去做。这是因为在极短的灭火剂喷放时间里，两个及两个以上空间难于实现灭火剂浓度的均匀分布，会延误灭火时间，或造成灭火失败。对于含吊顶层或地板下的防护区，各层面相邻，管网分配方便，在设计计算上比较容易保证灭火剂的管网流量分配，为节省设备投资和工程费用，可考虑按一个防护区来设计，但需保证在设计计算上细致、精确。

预制灭火系统在技术上和功能上还有不如固定式灭火系统的地方；同时，数量多了会增加失误的几率，故应在保护面积和容积上对它加以限制。根据调研，采用气体控制启动方式，保证响应时间差不大于 2s，串联启动 20MPa 预作用灭火装置数量可达 10~13 瓶，估算保护面积为 100m2，容积为 400m3。如控制启动技术有保障，采用 30MPa 预制灭火装置，防护区的面积、容积可加大到本规范4.2.1.3规定值。

###### 4.2  防护区

4.2.3  本条参照国家标准《建筑设计防火规范》对非燃烧体及吊顶的耐火极限要求并根据IG100完全灭火所需要的时间和全淹没防护区的要求而制订的。

4.2.4  本条参照NFPA12标准规定了防护区围护结构承受的内压力不宜低于1200Pa，结合我国气体灭火用于的防护区围护结构，证明此规定是可行的。

4.2.5  本条规定的泄压口面积计算公式由ISO8163中的公式经单位变换,结合IG-100喷放的具体特点而得出。实践证明，按该公式计算的泄压口面积并不影响 IG-100喷放时在防护区建立起规定的灭火浓度。

4.2.6  根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规定了防护区内设置的预制灭火系统的要求。根据《钢质无缝钢瓶》GB5099，氮气钢瓶的公称工作压力有15MPa、20MPa、30MPa三种，国外预制灭火系统产品多为30MPa，可根据实际情况选用。

为确保有效地扑灭火灾，防护区内设置的多台预制灭火系统装置必须同时启动，根据调研，采用气体控制启动方式，保证响应时间差不大于2s，串联启动预作用的灭火装置数量可达10~13瓶，一个防护区设置的预制灭火系统装置数量不宜多于10台，是经过多次相关试验所证实的。

4.2.7  参照《惰性气体灭火系统技术规程》CECS312：2012增加局部应用灭火系统的要求。设计参数来源于西安航天动力试验技术研究所论文《敞开空间氮气消防系统设计及仿真》。

4.2.8  氮气灭火系统安全无毒，适合经常有人停留场所，管网灭火系统较预制式灭火系统安全，宜优先采用；20MPa、30MPa管网灭火系统充装压力大，系统设有减压阀，输出气压稳定，适合防护区面积和容积较大场所以及输送距离较远场所，根据国外资料介绍，最长输送距离可达200m。

###### 4.3  设计用量

4.3.1	  该公式是NPA2001《洁净灭火剂灭火系统标准》(2015年版)规定的非液化气体全淹没灭火设计用量计算公式。有了开口，一定有灭火剂从此流失，故本次修订增加了开口补偿量；对于浸渍时间其泄漏的补偿问题，在灭火设计用量公式中1.3倍中考虑。

4.3.2、4.3.3  本条给出了由灭火浓度确定灭火设计浓度的原则，其来源于NPA2001《洁净灭火剂灭火系统标准》(2015年版)。

4.3.4	  本条是根据IS014520-1:2015《气体灭火系统(一般要求)》中7.8条的规定，提出了确定IG-100灭火时抑制时间的一般原则，有些标准提出了对于固体深位火灾的抑制时间，一般需20min左右。IS014520-1:2015允许A类火灾全淹没灭火系统喷放时间不应大于120s，本条参照《惰性气体灭火系统技术规程》CECS312：2012统一为60s。

4.3.5  考虑了IG-100喷放到最后时，喷头入口压力已低于系统要求的数值，喷放流量较小，这时的喷放对迅速在防护区建立灭火浓度不利；认为98%的IG-100 在前期(1min内)即应进入防护区，所以，余下的2%虽然最后仍进入了防护区，但考虑最后喷放不利的一面，将这2%的IG-100视为剩余量。因氮气灭火系统适宜长距离输送，管网剩余量较大，2%可能偏小，故系统的剩余量应经计算确定。系统喷气后储瓶、管网、防护区均连通为一个整体，剩余灭火剂浓度可看作常态灭火剂浓度1.1655Kg/m3，灭火剂储存量计算方法参照《惰性气体灭火系统技术规程》CECS312：2012第3.2.6条。

4.3.6  根据ISO 6183、BS 5306和NFPA12等标准，规定了全淹没系统防护区的封闭条件。NFPA2001中规定不能关闭的开口或通风管道应作为全淹没系统的一部分；通风系统不关闭时，增加药剂补偿量维持相应的浓度，确保灭火安全。开口面积的大小，等效采用ISO6183《消防设备 二氧化碳灭火系统设计和安装》规定：对于在灭火过程中不能自行关闭的开口面积不应大于防护区总表面积的 3%。

此计算公式根据理想气体状态方程PV=nRT推导而来，通过超量补气使防护区压强大于零来保障泄漏量，当防护区压差超过1200Pa时，防护区泄压口动作，可认为补气量超过了泄漏量。

###### 4.4  储瓶间

4.4  本节规定了储瓶间的具体条件。

4.4.1  要求气体灭火系统储存装置设在专用的储瓶间内，是考虑它是一套用于安全

设施的保护设备，被保护的都是一些存放重要设备物件的场所，所以它自身的安

全可靠是做好安全保护的先决条件，故宜将它设在安全的地方，专用的房间里。专用房间，即指不应是走廊里或简陋建筑物内，更不应该露天设置；同时，也不宜与消防无关的设备共同设置在同一个房间里。储瓶间净空高度不宜小于2.4米,地面承载能力不宜小于2000kg/m2。

4.4.2、4.4.3  要求有直通室外或疏散走道的出口，是考虑火灾事故时安全操作的需要。为了防止外部火灾蔓延进来，其耐火等级要求不应低于二级。《建筑设计防火规范》GB50016第6.2.7条也有相关规定：“应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔”“开向建筑内的门应采用甲级防火门”。

4.4.4  其室内环境温度的规定，是根据气体灭火剂沸点温度和设备正常工作的要求。

4.4.5、4.4.6  对于IG-100气体灭火系统，其储存装置长期处于高压状态，因而其储瓶间要求泄压应更为严格，除满足一般储瓶间要求外，还应符合国家有关高压容器储存的规定。即使气体泄漏时仍需要保证气瓶间安全，故气瓶间应设泄压口。泄压口面积可按一瓶IG-100在10s内泄漏完考虑。

###### 4.5  系统管网布置与计算

4.5.1  本条对管网的布置设计提出了相关的要求：

1  本条规定了喷头数量与防护区面积的关系。IG-100与IG-541喷头为同一系列，参照《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第3.1.12条确定。

2  防止灭火剂的喷射使可燃液体溅出。

4  IG-100宜设置均衡管网，四通分流时流体流向不同而阻力系数相差悬殊，影响到流量分配极大不均，为使计算结果与实际结果靠近，因而本条作了这样的规定。

4.5.2  IG-100气体灭火系统是气态单相非稳态流，为保证IG-100药剂的均匀分布，有效灭火，系统必须经过计算。人工计算难度较大，可采用经认可的专用的计算机程序计算。

4.5.2.4  中期容器压力是以释放95%设计用量的1/2时的系统状态，按照偏离绝热过程的多变过程计算求得的中期容器压力，压力值为绝对压力。以此为基础计算减压孔板、管网、喷头的工作压力，是系统关键性数值，但明显与实际工作压力是不符合的，有条件提倡采用软件精确计算；但经多年实践证明，选择系列喷头时实际值不等于计算值，所以只要保证实际值不小于计算值即可满足喷放时间要求，系统是安全的。

理想气体与实际气体PV值差别在5%以内，符合工程使用精度要求，氮气灭火系统可按理想气体公式计算，按理想气体绝热公式可推导出IG-541气体与IG-100气体的中期压力公式。

4.5.2.7  喷头等效孔口面积的计算公式与《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005同，但IG-100与IG-541喷头等效单位面积喷射率不同。喷头入口压力可根据公式：4.5.2-8、9、10计算得出，查本规范附录F-2，推算出喷头等效单位面积喷射率qc(kg/（s.cm2）),计算出喷头等效孔口面积，再查本规范附录F-1得出等效孔口直径和规格代号。

宜根据厂家提供的喷头等效孔口面积或喷射率曲线选择喷头型号，以下提供国内某厂家的喷头曲线公式供参考：

（1）带减压装置孔径为13.49mm喷头流量特性:Q=0.00203562+0.261769P

（2）带减压装置孔径为14.29mm喷头流量特性:Q=0.00160096+0.277686P

（3）带减压装置孔径为15.08mm喷头流量特性:Q=0.000997977+0.2964622P

4.5.2.9  本条提出了减压装置后管道压力计算公式。IG-100气体灭火系统中的管道流动均为单相流动，计入摩擦损失的等损失的等熵一元流动，可建立气体管内流动的流动的流动方程，从而推导出管道沿程压力损失计算公式，湖南省地方标准《氮气(IG100)灭火系统设计规范》DB43/T481-2009也采用了此公式。

4.5.2.10  美国标准《洁净气体灭火系统标准》（NFPA2001）指出：对从储存容器中释放的液化可压缩气体按准稳定流对待，并假设其保持等焓或绝热状态。根据理想气体的PV=nRT、ρ=nm/V可推导出减压装置后氮气的初始密度公式，该公式说明了理想气体的压强与分子数密度、绝对温度成正比，与分子的种类及质量无关，此为阿伏加德罗定律，与真实气体误差在5%以内。

4.5.2.11  本条提出了管段马赫数计算公式。本公式从《惰性气体灭火系统技术规程》CECS312：2012 第3.2.8 条推导而来，其中常态灭火剂浓度取1.16512kg/m3，声音速度取340m/s。IG-100气体在管道中流动的同时，其体积迅速膨胀，因而在管径不变的管道中，质量流量不变的条件下，随着管长的增加，IG-100在管道中的体积流量和流速都将迅速增大。当管长增加到某一数值时，流速就会达到音速。一旦某一管段中的某个截面的流速达到了音速，就会出现“音障”阻碍流体流动，流速突破音障时还将产生剧烈的“爆震”。通过控制管段的马赫数，避免管道因超音速而产生破坏。

4.6  本条对系统设计技术文件中的重要参数做出了统一具体的要求。

## 5  操作与控制

5.0.1  本条规定了火灾自动报警系统应符合的质量标准。

5.0.2  IG-100灭火系统保护的均为消防重点。目的就是自动灭火，所以必须有自动控制。

但考虑自动控制有可能失灵，所以要求控制系统应有手动控制，设在便于操作的地方。但万一两者失灵，例如停电，系统将无法启动，所以系统也应有机械应急操作。预制灭火装置因其使用场所及方式限制只能设置自动控制和手动控制。

5.0.3  本条的规定是为了便于系统检测和调试及安全使用。对于平时无人工作的防护区，应设置为自动控制；对于有人工作的防护区，一般采用手动控制方式较为安全。

5.0.4  长期工作时报警系统有可能出现误报，为了避免误报引起的系统误动作，本条规定了两个独立的火灾信号才能启动灭火系统。两个独立的火灾信号按防护区特点可使用烟温、光温、烟烟、温温等组合，设置为同类型探测器组合时，应采用不同灵敏度等级的探测器组合。30s的时间应能满足有人场所的人员疏散要求对防护区内无人值守的场所可设置为无延时的喷射。

气体灭火控制器直接连接火灾探测器时，气体灭火系统的自动控制方式应符合下列规定：

（1）应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号，作为系统的联动触发信号，探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器。

（2）气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后，应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号；在接收到第二个联动触发信号后，应发出联动控制信号，且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号。

5.0.7、5.0.8  本条是为了保证系统经常性的安全可靠而制定，属于基本要求。各防护区或保护对象灭火控制系统的火灾报警、系统设备故障、系统运行、系统灭火启动等有关信息，应传送给消防控制室，以保证系统得到有效的管理与维护。

# 6  安全要求

6.0.1  本条规定，在通常有人的防护区所使用的灭火设计浓度限制在安全范围以内，是考虑人身安全。

6.0.2～6.0.4  本条所列各款参照了其它灭火剂的系统安全要求而定，尽管IG-100在喷放时对人身不产生伤害，但是考虑到火灾发生时烟气对人体的危害给现场人员造成的心理上的压力和本能反应及其可能的后果，本规范仍然作出了对疏散通道、应急照明、产生火灾时的声光报警、灭火后的通风换气等的基本要求。

6.0.6  本条规定，灭火系统组件和灭火剂输送管道与带电设备之间的最小间距，是为了避免气体管道产生静电。

6.0.7  空气呼吸器或氧气呼吸器宜按照防护区配置，也可按建筑物(栋)或灭火剂储瓶间或楼层酌情配置，建议不少于两套。

6.0.8  排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。防护区应及时进行通风换气，换气次数可根据防护区性质考虑，根据通信机房、计算机机房等场所的特性，本条规定了其每小时最少的换气次数。

6.0.9  喷口前不应有障碍物以免影响灭火；预制灭火系统储存压力大，喷口高度不应低于2.2m是为了避免喷气时对人身造成伤害；设瓶头阀冲出防护措施是为了增加预制灭火装置的安全性。

# 7  施	工

###### 7.1  施工准备

7.1.1  本条各款规定了IG-100灭火工程施工前的准备工作：包括技术资料、图纸、文件、产品设计说明书、产品出厂合格证，有生产许可证要求的产品的检验报告等应齐备：施工条件与设计相符；系统组件及主要原材料与设计相符，这些要求是灭火系统能否正确安装的首要条件，如有不符，应及时反映，避免造成安装施工失误而影响系统的可靠性。

7.1.3  本条各条规定了IG-100灭火系统组件施工前的外观检查，因为这些组件运到施工现场的过程中，要经历诸多环节，而外观是反映这些环节是否按技术要求进行工作的直观表现，因此，外观检查是施工前的一个重要环节。本条对外观检查共提了四点要求，另外对IG-100储瓶的高度作出了规定，除了安装美观以外，主要是考虑到该系统为高压系统，由容器瓶头阀到汇集管若采用耐高压金属管连接时，高度差太大会形成金属管及瓶头阀之间连接应力太大而影响强度安全和密封性安全，此规定可尽量降低容器容积和灭火剂充装率的误差，从而减少对灭火剂的喷射时间和喷头前压力的影响。

7.1.4  本条对IG-100的充装量做出了规定，是基于超温时压力升高不利于储存容器的强度安全要求。

###### 7.2  安装

7.2.1  本条规定了IG-100灭火系统施工的依据及施工变更的批准程序。

7.2.2  施工中的环节极多，作好施工记录是保证施工质量的一个极为重要的方面，施工记录反映了施工前后系统组件的情况。本条规定了施工记录的具体内容。7.2.3	  IG-100是纯氮气加压充装，灌装技术要求高，设备要求高，应在具备充装资质的合格充装单位进行，本条其余各项规定了人们容易忽视，但又是安装中必须注意的基本要求。

7.2.4  本条各项对组合分配系统的集流管安装时的通用性技术要求做出了统一的规定。

7.2.5  本条各项对选择阀安装的通用性技术要求作了规定，另外主要是基于操作人员能快速便捷地操作选择阀，所以限定了其高度；为了检修方便而规定加活接头；为了准确操作而规定标明防护区名称。

7.2.6  IG-100灭火系统启动系统的安装。

1  本项对电磁启动系统的布线做出了规定，一是为了美观，便于检查；二是为了保护导线。

2  以物体重力为启动力的机械装置是从IG-100储存容器瓶头阀的拉柄上引出的拉索，经过控制盒，与能打开瓶头阀并释放IG-100灭火剂的重物连在一起，重物是悬空的，通过控制盒锁定装置卡住。启动时，重物在下落行程中应保证畅通无阻，再考虑拉索长期处于拉伸状态及受热膨胀的变形，本项做出了如此的规定。

3  本条的规定对于IG-100灭火系统是必要的，尽管IG-100无腐蚀性。这样的规定是基于IG-100喷放时管道及支、框架会受到较大的喷放的反作用力，必须固定牢靠，否则会引起管道松动甚至断裂或脱落，将影响IG-100的输送。长期使用，空气中的腐蚀物也会损坏框架并影响美观，所以防腐处理是必要的。

4  气体启动管道的安装也同其它管道安装要求一样，应固定牢靠，整体刚性好，能防止晃动、松动或变形，保持整齐及合理的间隙。本条按此要求作了这样的规定。

5、6  气体启动管道的泄漏会导致气体压力低于灭火系统的动作压力，产生严重后果，基于此点，本项做出了这样的规定。

7.2.7  IG-100输送管道的施工。1国家标准《工业管道工程施工及验收规范》GBJ235的内容也适应于IG-100 灭火系统管道的安装，本条只针对镀锌防腐处理及消除施工时产生的影响做出了规定，主要是为了保证施工质量。

2  本项规定是管道穿越建筑构件安装时的常规做法，柔性不燃材料是指玻璃纤维、硅酸铝纤维、岩棉等。

3  管道的支、吊架最大间距的限定主要是考虑了管道的刚性及工作时最大弯矩而定，喷头处的支架与喷头之间的管道长度不大于500mm的原因也是基于此原因及喷射时管道所受的力。

4  防晃支架对于管道的牢靠是必需的，不应靠建筑构件套管防晃。

7.2.8  IG-100输送管道的试验、吹扫和涂漆

1  管道安装完毕后，进行强度试验是为了检查各连接部件的强度及安装质量。因为IG-100额定工作压力较高(15MPa、20MPa、30MPa)，而喷放时管道承受的压力已低于额定工作压力，从强度和经济性两方面考虑,水压强度试验压力本条遵照《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007的要求定为1.5倍的额定工作压力。IG-100喷放时间为60s，保压时间规定为5min，已足以检查出强度的安全性并满足使用实际情况。

2  气压强度试验因其安全性的特点，一般不采取超强度要求试验法，而采用等强度试验法且要采取安全措施。

3  水压强度试验并不能替代气密性试验，所以水压强度试验后仍规定了要进行气密性试验。

4  因为管道在防护区有一定泄漏量并不影响防护区内灭火浓度的建立，但防护区外则不允许有泄漏。

5  吹扫管网中的铁锈、尘土、水渍等污物对任何管道都是必需的，尤其对于

IG-100喷孔较小的喷头更是必需的。

6  消防涂漆的习惯为红色，本条以此而定。

7.2.9  喷头的安装

1  喷头在IG-100的系统设计中占有重要地位，也是设计是否合理的一个重要组成部分，管网计算从一定意义上讲就是为了确定喷孔入口压力及喷孔面积而作，因此喷头的塑号、规格必须与设计相符，否则将有可能达不到要求的喷射速率而使灭火失败。

2  喷头在吊顶下安装，美观成为一个基本安装要求，且也能反映安装质量，本条以此做出了规定。

# 8  调 	试

8.0.1  IG-100灭火系统的调试要进行自动控制模拟喷气试验。对整个建筑工程而言做到模拟要有代表性，绝不是简单的系统动作一下，因而必须在其它相关系统、设施均调试完成后才可以进行IG-100灭火系统的调试。

8.0.2  调试工作应具备的其它资料是指：相关的自动报警系统资料；防护区开口自动关闭装置资料；防火阀和机械通风设备资料。

8.0.3  本条规定了参加调试人员资格和调试遵守的原则。

8.0.4  本条为了确保调试工作顺利进行而定。系统组件和材料是指：储存容器、容器阀、减压装置、驱动装置、高压软管、单向阀、安全泄压阀、集流管、检漏装置、选择阀、压力反馈装置、喷头、管道及其附件。

8.0.5  本条规定了调试报告的内容。

8.0.6  本条各项规定了调试工作应注意的事项及调试工作的内容和应达到的要求。主要是依据调试工作是为了检查灭火系统操作的可靠性，尤其是自动操作的可靠性而定。对备用IG-100储存容器的切换操作试验合格要求同于主储存容器的模拟喷气试验要求。

# 9	  竣工验收

9.0.1  本条规定了验收工作组织单位及参加单位，目的是集中各方面的专业技术人员共同把关，从不同角度出发，发现问题时各负其责，及时采取补救措施，以保证验收后的IG-100灭火系统不含隐患，安全可靠地运行。

9.0.2  竣工验收的技术资料，是IG-100灭火系统安全可靠运行的软件条件，是消防监督的基础，也是评价系统质量的依据，更重要的是便于用户的操作，维护和管理，所以必须齐备。

灭火剂瓶组应按《气体灭火系统及部件》GB25972第6.14规定进行耐倾倒冲击试验，灭火剂零件不应松动、脱落或损坏。试验后灭火剂瓶组的气密性应符合规定。自动和手动启动容器阀应能正常开启。

9.0.3  IG-100灭火系统能否达到设计要求的防护目的，不仅取决于系统设计、施工和产品质量，还涉及到防护场所、系统设备、管道，与灭火系统联动的有关设施、设备，合格的系统才能保证灭火系统发挥功效，因此本条列出这些内容要求对其进行全面检验。

###### 9.1  防护区和储瓶间的验收

9.1.1  本条是根据组合分配系统全淹没灭火方式对防护区的技术要求而定的。组合分配系统要求对防护区要有合理正确的划分：全淹没方式则对防护区的用途、位置、开口、通风、几何尺寸、环境温度及可燃物种类都有要求，否则达不到灭

火设计浓度和抑制时间而使灭火失败。

9.1.2  尽管设置了自动灭火系统，但本条所列防护区的安全设施仍是必需的，国际标准及国外先进标准均有这样的规定，所以这些项目仍然应作为验收内容。9.1.3  储瓶间的位置、通道、耐火等级、应急照明及地下储瓶间的机械排风装置关系到灭火系统的可靠性和人员安全，所以列入验收范围。

###### 9.2  设备验收

9.2.1  本条所列内容乃是本规范前面相关各章对储存容器要求的综合，应为验收的重点。

9.2.2  IG-100的充装量检查最好的方法是根据温度压力曲线确定充装量，本条列出了该曲线作为检查验收时用，也作为系统运行后维护检查用。

9.2.3  本条为集流管验收时的全部内容，应结合本规范前面相关各章对集流管的要求进行验收。

9.2.4  灭火系统的启动装置形式各种各样，可能是独立的，也可能和瓶头阀、选择阀设计在一起，本规范前面相关各章已对启动系统要求作了规定，本条列出了启动系统应验收的项目作为验收重点。

9.2.5  本条规定了选择阀验收时应检查的项目，即不应只检查选择阀的数量、型号和规格，还应检查其位置、固定情况、标志及安装质量。

9.2.6  设备的手动操作处，应为操作人标明对应防护区名称，避免应急时误操作。因手动操作为自动操作必不可少的补充，一般情况下不用，为避免意外的误动作应将安全销是否加铅封和防护罩列为验收项目。

9.2.7  IG-100输送管道施工的质量将影响灭火系统使用的次数和使用寿命，本规范前面相关各章已对其要求作了规定，本条列出应检项目作为验收时必检的内容。

9.2.8	  喷头的技术要求本规范前面相关各章均有规定，本条列出的项目均为验收必检的内容。

###### 9.3  系统功能验收

9.3.1  本条列出了IG-100灭火系统验收时应进行的两次功能试验，符合国家标准和国外先进标准，均为非破坏性的操作试验。

9.3.2  本条规定了模拟自动启动的试验方法及要求，检查从火灾报警到灭火系统阀门启动系统装置之间的操作情况。应确定试验的方法和步骤，防止IG-100的误喷。如启动机构与灭火系统阀门不连为一体，则应拆开试验，如为不可拆启动机构，则应从启动机构以前断开，接上可以检测要求数据的仪表、器械来进行试验，并应达到本条各项规定的要求。

9.3.3  模拟喷气试验是对灭火系统所有装置工作可靠性进行的试验性检验，包括与灭火系统应联动的设备。

9.3.4  本条规定了模拟喷气试验结果不合格时，应对全部防护区进行模拟喷气试验的要求，以便检查出系统存在的全部问题，确保系统能达到可靠运行的目的。

9.3.5  有IG-100备用储存的防护场所，主、备用量的验收要求应完全相同，且又加了一个切换试验环节，因而更应引起验收重视。

9.3.6  本条规定了验收报告的内容。

9.3.7  竣工验收时，灭火系统要进行一系列检查和试验，灭火系统将处于非正常工作状态，因此规定验收合格后将灭火系统恢复到正常工作状态是完全必要的。

# 10  维护管理

10.0.1  本条规定了维护和检查IG-100灭火系统人员的素质要求。因为IG-100灭火系统涉及的专业面较广，因而必须具备一定的基本技能和专业知识才能胜任。

10.0.2  IG-100灭火系统投入使用时，又经过了验收环节，所以本条在验收准备阶段提交的资料基础上，又加了竣工验收报告，系统的操作规程和检查、维修记录图表，作为必备的文件资料。

10.0.3  本条目的是对IG-100灭火系统的检查形成制度规定，避免随意性，确保灭火系统长期安全运行。

10.0.4  本条各项规定了IG-100灭火系统每月两次检查的内容及要求，是维护管理人员必须每月进行的工作内容。

10.0.5  本条各项规定了IG-100灭火系统每年进行两次全面检查的内容及要求。因为周期较长，整个防护场所可能会有人们忽视的违背了灭火设计要求的变化，所以规定了全面检查的要求。