翠微旧村改造项目1#-2地块-1栋、2栋、5栋、6栋楼超限高层建筑工程抗震设防

专家组审查意见

2023年8月24日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会办公室在华南理工大学建筑设计研究院有限公司主楼205会议室主持召开了“翠微旧村改造项目1#-2地块-1栋、2栋、5栋、6栋”超限高层建筑工程抗震设防专项审查会议，华南理工大学建筑设计研究院有限公司韦宏研究员任专家组组长。与会专家听取了建设单位鲁康（珠海）置业有限公司、设计单位广东都市建筑规划设计有限公司关于该工程抗震设防设计的情况汇报，审阅了送审资料。经讨论，提出如下审查意见。

- 基本情况

该项目位于珠海市翠微村北侧，与中经花园及翠珠花园相隔一条翠平街。本次超限审查为1#、2#、5#、6#楼，地下2层，裙房1层，1#、6#楼地上48层，结构主屋面高度146.6米，2#、5#地上47层，结构主屋面高度143.6米。抗震设防烈度7度（0.1g），Ⅱ类场地土，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。

结构体系采用剪力墙结构，管桩筏板基础，存在扭转不规则、凹凸不规则、抗扭刚度弱等超限项，属于B级高度的超限高层建筑。

设计单位采用YJK和Midas Building两个程序对结构进行了常规的规范反应谱、小震弹性时程分析，补充了YJK中、大震等效弹性验算，并采用Sausage进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标，包括层间位移角、扭转位移比、侧向刚度比、剪重比、刚重比、框架柱及剪力墙的轴压比、罕遇地震作用下的弹塑性位移角等基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。

- 存在问题和改进意见

- 应考虑风力相互干扰的群体效应；补充45°风荷载、最不利方向地震作用效应计算。

- 少墙方向短墙肢及端柱应按框架设计；细腰处楼板应加强，梁应按拉弯构件设计。

- 二层局部错层相关竖向构件应作抗震加强；风荷载、中震作用下受拉竖向构件纵向配筋率不应小于0.40%。

- 明确裙房分缝情况；建议现浇钢筋混凝土外墙采用无拉缝方案。

三、审查结论：通过

专家组组长：韦宏

专家组成员：苏恒强      孙占琦      吴国勤      吴敬伟

2023年8月24日