广东省标准

DBJ/T 15-XX-2024

备案号 J XXXXX-2024

- 城镇燃气安全检查与评估标准

Standard for safety inspection and investigation of city gas

(征求意见稿)

2024-XX-XX  发布                   2024-XX-XX  实施

广东省住房和城乡建设厅  发布

本标准不涉及专利

广东省标准

- 城镇燃气安全检查与评估标准

Standard for safety inspection and investigation of city gas

DBJ/T 15-XX-2024

住房和城乡建设部备案号：

批准部门：广东省住房和城乡建设厅

实施日期：2024-XX-XX

广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准

《城镇燃气安全检查与评估标准》的公告

粤建公告【2024】**号

经组织专家委员会审查，现批准《城镇燃气安全检查与评估标准》为广东省地方标准，编号为 DBJ/T 15-XX-2024，本标准自2024年**月**日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释，并于出版后在广东省住房和城乡建设厅门户网站（https://zfcxjst.gd.gov.cn/）公开标准全文。

广东省住房和城乡建设厅

# 2024年**月**日

# 前  言

本标准是根据《广东省市场监督管理局关于批准下达住房城乡建设类地方标准制修订计划项目的通知》（粤市监标准〔2022〕27号）的要求，广东省标准《城镇燃气安全检查与评估标准》编制组经广泛调查研究，同时借鉴国家及行业标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共5章，主要内容是：1  范围；2  规范性引用文件；3  术语和定义；4  检查与评估；5  持续改进。

本标准不涉及专利。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请反馈至主编单位（地址：广州市越秀区东风东路585号二楼，邮政编码：510060，电子邮箱：gdrqxh@163.com）。

本标准主编单位：广东省燃气协会

本标准参编单位：中海兴发（广东）安全技术服务有限公司

广东华晟安全职业评价有限公司

新奥（广东）能源销售有限公司

佛燃能源集团股份有限公司

广州燃气集团有限公司

中交城市能源研究设计院有限公司

广东祺安燃气科技服务有限公司

深圳市燃气行业协会

中润安全技术有限公司

广州东永港华燃气有限公司

本标准主要起草人员：王启昆  张红威  周宝生  张文君

汪丰梅  韦  松  高  鹏  辛文学

黄  山  杜子君  刘文燕  蔡奕畅

张丙航  倪根发  王剑辉  林伟兵

梁龙辉  于铁苟  谢  娴  党小燕

洪文辉  李  彤  汪云梅

本标准主要审查人：

目次

1 总则	1

2 术语	2

3 检查与评估	3

3.1 一般要求	3

3.2 方式与内容	3

3.3 工作流程	4

3.4 评分方法	5

3.5 评估分级	6

附录A 报告编制要求	8

A.1 安全评估报告	8

A.2 安全检查报告	14

A.3  安全复查报告	20

表B  安全管理检查与评估表	23

表C.1  液化天然气储配站\气化站安全检查与评估表	34

表C.2  液化天然气瓶组气化站安全检查与评估表	45

表C.3  天然气门站\高压调压站安全检查与评估表	50

表C.4  天然气汽车加气站安全检查与评估表	60

表D.1  液化石油气储存站\储配站\灌装站安全检查与评估表	70

表D.2  液化石油气瓶组气化站安全检查与评估表	82

表D.3  液化石油气瓶装供应站安全检查与评估表	89

表D.4  液化石油气汽车加气站安全检查与评估表	95

表E.1  管道天然气企业信息系统安全检查与评估表	105

表E.2  液化石油气企业信息系统安全检查与评估表	114

表F  燃气管道及附属设施安全检查与评估表	118

表G  用户端安全检查与评估表	127

附录H

安全重大隐患（Ⅰ类）清单	136

附录I

安全较大隐患（Ⅱ类）清单	139

附录J

重大危险源档案资料参考清单	142

附录K

重要建筑和场所	143

本标准用词说明	144

引用标准目录	145

附：条文说明	146

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Inspection and Evaluation	3

3.1 General Requirements	3

3.2 Method and Content	3

3.3 Workflow	4

3.4 Scoring Methods	5

3.5 Evaluation Grading	6

Appendix A Report Preparation Requirements	8

A.1 Safety assessment report	8

A.2 Safety inspection report	14

A.3 Safety review report	20

Table B  Safety Management Inspection and Assessment Form	23

Table C.1 Safety Inspection and Assessment Form for LNG Storage and Distribution Station\Gasification Station	34

Table C.2  Safety Inspection and Assessment Form for LNG Cylinder Group Gasification Station	45

Table C.3   Safety Inspection and Assessment Form for Natural Gas Gate Station\High Pressure Regulator Station	50

Table C.4  Safety Inspection and Assessment Form for Natural Gas Vehicle Refueling Stations	60

Table D.1  Safety Inspection and Assessment Form for LPG Storage Station\Storage and Distribution Station\Filling Station	70

Table D.2  Safety Inspection and Assessment Form for Liquefied Petroleum Gas Cylinder Group Gasification Stations	82

Table D.3  Safety Inspection and Assessment Form for LPG Cylinder Supply Station	89

Table D.4 Safety inspection and assessment form for liquefied petroleum gas vehicle refueling stations	95

Table E.1  Safety Inspection and Assessment Form for Information System of Pipeline Natural Gas Enterprises	105

Table E.2  Liquefied Petroleum Gas Enterprise Information System Security Inspection and Assessment Form	114

Table F  Safety Inspection and Assessment of Gas Pipelines and Ancillary Facilities	118

Table G  Safety Inspection and Assessment of Client	127

Appendix H

List of Major Security Risks (Type I)	136

Appendix I

List of Minor Security Risk (Type II)	139

Appendix J

Reference list of archives of major sources of danger	142

Appendix K

Important Buildings and Places	143

Explanation of Wording in this standard	144

Normative standard catalog	145

Attachment: Description of provisions	146

# 1 总则

1.0.1 为在广东省城镇燃气的安全检查与评估中贯彻国家的安全政策，做到安全适用、确保质量，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于广东省城镇燃气储存、输配、汽车加气及加氢和燃气使用等环节的安全检查与评估。

1.0.3 城镇燃气的安全检查与评估应遵守安全检查程序，坚持实事求是，提供资料真实、结构完整、评价合理、结论可靠、建议可行的安全检查与评估报告。

1.0.4 城镇燃气的安全检查与评估除应执行本规范外，尚应符合国家、行业和广东省现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 城镇燃气  city gas

从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点，通过输配系统供给居民生活、商业和公共服务、工业企业生产、采暖通风和空调、发电、运输等各类用户做燃料，且符合国家燃气质量标准的天然气、液化石油气、人工煤气。

2.0.2 安全检查  safety checks

燃气管理部门或其委托的第三方依照本文件对企业的安全管理、燃气设施、作业活动等进行的检查活动。

2.0.3 安全评估  safety assessment

评估人员依照本文件，通过对企业的安全管理、燃气设施、作业活动等进行检查，并对检查结果进行分析、评判，得出结论的过程。

2.0.4 安全检查与评估单元  safety checks and assessment unit

根据安全检查和安全评估的需要，按照管理体系、设施类型将安全检查或安全评估的对象划分为相对独立、范围明确的单元。

2.0.5 关键设施  key facilities

城镇燃气经营企业的各类厂站，包括主干管网、天然气厂站（含门站、高压调压站、储配站、气化站等）、液化石油气厂站（含储存站、储配站、灌装站、气化站、瓶装供应站等）、天然气汽车加气站、液化石油气汽车加气站。

2.0.6 重要用户  important Users

在重要建筑和场所使用燃气的用户以及不可中断供应的商业用户和工业用户。重要建筑和场所详见附录K。

2.0.7 第三方  third party

指燃气行业协会或具备城镇燃气安全专业技术服务能力的机构。

2.0.8 空项  not applicable

出于生产经营需要，各燃气经营企业的生产工艺、功能或设施不尽相同，当检查评估单元中个别检查项内容不存在或不适用时，不参与评分和计分的检查内容或项目。

3 检查与评估

## 3.1 一般要求

3.1.1 安全检查或安全评估应按照本标准划分的若干单元，采用相应的安全检查与评估表格。

3.1.2 安全检查或安全评估组成员应不少于3人且为单数，其中，燃气专业、油气储运技术人员应不少于1/3，其余可由石油化工、机电、安全、消防、自控、信息等相关专业的技术人员组成。检查或评估组成员应具备中级（含注册安全工程师、注册消防工程师）及以上专业技术职称。

3.1.3 安全检查和安全评估应涵盖企业的关键设施和重要用户。

3.1.4 安全检查或安全评估人员应做好记录，编制安全检查或安全评估报告（编制要求分别见附录A.1和A.2）并在报告上签字确认，报告交由委托方归档。

3.1.5 企业可自行组织或委托第三方定期开展安全评估。燃气管理部门根据监管需要，可自行组织或通过购买服务的方式，完成安全检查或安全评估工作。

3.1.6 为保证结果的客观、公正，第三方安全检查或安全评估人员的选取，应采取回避制度。

3.1.7 下列情形应进行安全评估：

1 初次申领燃气经营许可证；

2 燃气经营许可证有效期内的第2年和换证前1年内；

3 燃气经营许可证有效期内，企业完成的新、改、扩建项目拟投入运行前；

4 企业的经营主体发生改变，包括分立、合并的；

5 企业的经营类别、经营区域、供应方式等燃气业务发生变化，且危险源存在较大变化的；

6 企业发生一般及以上生产安全事故的；

7 企业自行组织的安全评估或安全评价结论与燃气管理部门同期组织的安全检查结果存在较大偏差；

8 燃气管理部门认为应当进行安全评估的。

3.1.8 当安全评估和安全评价同期发生时，企业可以安全评价替代安全评估；当燃气行政管理部门组织的安全评估与企业应进行的安全评估同期发生时，经燃气行政管理部门同意，企业可以燃气行政管理部门组织的安全评估替代同期企业应进行的安全评估。

3.1.9 《安全评估报告》编制完成后的15个工作日内，安全评估报告以及整改情况应当报燃气管理部门。

## 3.2 方式与内容

3.2.1 安全检查和安全评估工作应采取现场检查、资料核查、问询、测试等方式相结合。

3.2.2 安全检查和安全评估应根据对象所包含的单元，按照安全检查与评估表的项目内容进行。安全评估应涵盖表中的全部项目内容（空项除外）进行检查、评分，并确定对象的安全等级。

3.2.3 隐患等级划分为三类：安全重大隐患、安全较大隐患和安全一般隐患。

## 3.3 工作流程

3.3.1 安全检查流程

自行组织或委托第三方开展的安全检查，可参照以下流程执行。

1 成立检查工作组

应按照本标准3.1.2、3.1.3的要求成立检查工作组。

2 前期准备

1）收集检查对象资料，包括人员、设施等基本情况，最近一次的安全检查（或评估、评价）报告、复查记录和其它相关资料；

2）制订检查工作方案，包括时间计划、分工安排；

3）召开首次检查工作组会议，部署工作；

4）将检查工作计划、注意事项及有关要求进行通知、公告。

3 安全检查

检查工作组按照计划开展现场检查和相应工作，相关检查记录应有检查组成员及受检企业（燃气设施负责人）签名。

4 编制报告

1）召开末次检查工作组会议，就检查情况、存在问题进行讨论；

2）整理、汇总过程资料；

3）按照附录A的要求，编制安全检查报告；

4）第三方的安全检查报告应盖章移交委托方，并存档留底。

3.3.2 整改、复查流程

受检企业（燃气设施负责人）应对安全检查发现的隐患问题，开展以下隐患整改、复查工作：

1 整改

1）按安全检查报告的隐患清单，在规定时间内逐项完成整改，验收合格后报当地燃气管理部门；

2）存在安全重大隐患的，应制订整改方案并立即整改。存在安全重大隐患的燃气设施，安全重大隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应暂时停产、停业或者停止使用；安全重大隐患排除并经验收合格，满足安全生产条件时，方可恢复经营和使用；

3）存在安全较大隐患的，须限期整改，必要时应停业整改；对于安全一般隐患，应制订整改计划并落实整改；

4）涉及厂站内总平面布置调整、工艺流程变化和站内控制系统改造等隐患整改，应依法委托具备相应资质的设计单位设计、施工单位实施，并按照法律、法规要求和建设工程相关程序实施。

2 复查

1）复查工作组根据安全检查（或评估）报告的安全隐患清单，逐项整改进行现场复查，相关复查记录应有复查工作组成员及受检企业人员（燃气设施负责人）签名；

2）复查工作组整理、汇总过程资料，按照附录A的要求，编制安全复查报告；

3）第三方的安全复查报告应盖章移交委托方，并存档留底。

3.3.3 安全评估流程

自行组织或委托第三方开展的安全评估，可参照以下流程执行。

1 成立评估工作组

应按照本标准3.1.2、3.1.3的要求成立评估工作组。

2 前期准备

1）收集评估对象资料，包括人员、设施等基本情况，包括最近一次的安全评估、评价（或检查）报告、复查记录和其它相关资料；

2）制订安全评估工作方案，包括时间计划、分工安排；

3）召开首次评估组会议，部署工作。

3 安全评估

评估工作组按照计划开展现场检查和安全评估的相应工作，做好相关记录，与评估对象现场沟通，确认检查结果。

4 编制报告

1）召开末次评估组会议，就检查情况、存在问题进行讨论；

2）整理、汇总过程资料；

3）对检查、评分情况进行分析、评判，确定该评估对象的安全等级；

4）按照附录A的要求，编制安全评估报告；

5）第三方的安全检查报告应盖章移交委托方，并存档留底。

## 3.4 评分方法

3.4.1 本标准采用检查表法，根据企业的燃气设施单元，选取相应的单元表格进行检查和评分。

单元划分及各单元标准分值按表3.4.1的规定确定。

表3.4.1 单元划分及各单元标准分值

| 单元类别 |  | 单元表格名称 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 安全管理 | 表B 安全管理检查与评估表 | 174 |
| Y | 天然气 厂站 | 表C.1 液化天然气储配站\气化站安全检查与评估表 | 198 |
|  |  | 表C.2 液化天然气瓶组气化站安全检查与评估表 | 78 |
|  |  | 表C.3 天然气门站\高压调压站安全检查与评估表 | 156 |
|  |  | 表C.4 天然气汽车加气站安全检查与评估表 | 170 |
|  | 液化石油气厂站 | 表D.1 液化石油气储存站\储配站\灌装站安全检查与评估表 | 227 |
|  |  | 表D.2 液化石油气瓶组气化站安全检查与评估表 | 131 |
|  |  | 表D.3 液化石油气瓶装供应站安全检查与评估表 | 87 |
|  |  | 表D.4 液化石油气汽车加气站安全检查与评估表 | 207 |
|  | 信息系统 | 表E.1 管道天然气企业信息系统安全检查与评估表 | 70 |
|  |  | 表E.2 液化石油气企业信息系统安全检查与评估表 | 36 |
|  | 燃气管道 | 表F 管道及附属设施安全检查与评估表 | 158 |
|  | 燃气用户 | 表G 用户端安全检查与评估表 | 121 |

3.4.2 评分采用扣分制，扣分项应逐一说明，每项最低得分为0分，空项不参与评分和计分。

3.4.3 单元的评分结果以得分率表示，按下式计算：

单元得分率=该单元实际得分合计该单元标准分值合计−该单元空项分值合计×100  （3.4.3)

3.4.4 企业最终得分按下式计算：

N=X×40%+Y×60%                       （3.4.4-1)

式中：

N —检查或评估企业的最终得分，采取百分制；

X —安全管理单元的得分率；

Y —除安全管理单元外的其它各单元的平均得分率。

其中：

（3.4.4-2)

当某个单元中存在多个同类设施时，应按各个设施得分率的平均值作为该单元的实际得分率。

## 3.5 评估分级

3.5.1 根据企业的最终得分，按表3.5.1的规定确定其安全等级，得出评估结论。

表3.5.1 安全等级划分及结论

| 评估得分N | 等级 | 评估结论 |
| --- | --- | --- |
| N≥90 | A | 安全生产条件好，符合运行要求。 |
| 90＞N≥80 | B | 安全生产条件较好，符合运行要求。 |
| 80＞N≥70 | C | 安全生产条件基本符合运行要求。 |
| N＜70 | D | 安全生产条件不符合运行要求。 |

3.5.2 评估存在以下情况，安全等级判定为D级：

1 存在得分率低于70的评估单元；

2 某一单元有多个同类型设施时，存在得分率低于70的设施。

3.5.3 评估对象存在安全重大隐患时，暂不定级。待其消除安全重大隐患并验收合格后再确定其安全等级。

3.6 持续改进

3.6.1 企业安全等级为A级或B级时，可维持现有安全管理方式及措施；安全等级为C级时，应增加检查力度和频次，进一步落实燃气设施的管理和维护；安全等级为D级时，企业主要负责人应立即组织开展安全隐患全面排查治理工作。

3.6.2 企业应严格落实安全生产主体责任，建立安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制，强化燃气安全的全过程管控。

3.6.3 当法律、法规、标准和规范发生更替，导致本标准中条款要求发生改变时，应按照最新的要求实施检查与评估。

- 附录A 报告编制要求

### A.1 安全评估报告

A.1.1 报告内容

1 企业基本情况

按表A.1.1-1进行编制。

A.1.1-1 企业基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 经营许可证编号 |  | 经营许可证期限 |  |  |  |
| 供气区域 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 职务/职称 |  | 电话 |  |
| 主要负责人 |  | 职务/职称 |  | 电话 |  |
| 安全负责人 |  | 职务/职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  | 职务/职称 |  | 电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 燃气设施 |  |  |  |  |  |

注：表中所记录的燃气设施包括：各类厂站（含瓶装燃气供应站）的数量、储配能力，各级管网的长度、各类用户的数量等。

2 隐患情况

对检查出的不符合项进行整理，形成隐患清单。隐患清单按表A.1.1-2、表A.1.1-3、表A.1.1-4进行编制。

A.1.1-2 安全一般隐患清单

| 序号 | 检查项及内容 | 隐患描述 | 现场照片 | 意见或建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

A.1.1-3 安全较大隐患清单

| 序号 | 检查项及内容 | 隐患描述 | 现场照片 | 意见或建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

A.1.1-4 安全重大隐患清单

| 序号 | 检查项及内容 | 隐患描述 | 现场照片 | 意见或建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

3 评分情况及评估等级

按表A.1.1-5的规定确定。

A.1.1-5 安全评估评分汇总

| 单元类别 | 评估单元 | 标准分值合计 A | 空项分值合计 B | 评估得分 C | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 单元得分率 | X=CA−B×100 |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
| Y | 单元得分率 | Yi=CiAi-Bi×100 |  |  |  |
|  | 液化天然气气化站\储配站 |  |  |  |  |
|  | 液化天然气瓶组气化站 |  |  |  |  |
|  | 天然气门站\高压调压站 |  |  |  |  |
|  | 天然气汽车加气站 |  |  |  |  |
|  | 液化石油气储存站\储配站\灌装站 |  |  |  |  |
|  | 液化石油气瓶组气化站 |  |  |  |  |
|  | 液化石油气瓶装供应站 |  |  |  |  |
|  | 液化石油气汽车加气站 |  |  |  |  |
|  | 管道天然气企业信息系统 |  |  |  |  |
|  | 液化石油气企业信息系统 |  |  |  |  |
|  | 管道及附属设施 |  |  |  |  |
|  | 用户端 |  |  |  |  |
|  | 各单元平均得分率 |  |  |  |  |
| 企业安全评估得分 |  | N=X×40%+Y×60% |  |  |  |
| 企业安全评估等级 |  | A □ B □ C □ D □ |  |  |  |

4 安全状况分析

1）本次评估情况，包括隐患总量、各类隐患占比（图表）和隐患分布（图表）；

2）与上一次评估（检查）相比较，包括隐患总量、各类隐患数量对比（图表）。

5 评估工作总结

1）根据评估单元和检查项目数量、隐患清单和存在的主要问题、普遍问题，进行归纳、加以说明；

2）根据隐患清单提出安全对策与建议。

A.1.2 报告格式

1 报告结构

1）封面：封面格式应符合附录A.1.4的要求；

2）签名页：评估组人员签名确认，格式应符合附录A.1.5的要求；

3）目录：目录的编排应列出章节的名称；

4）报告文本：报告文本应包括正文及其附件。

2 字号和字体

1）封面：封面的字号和字体应符合附录A.1.4的要求；

2）目录：目录应采用三号黑体字，章节标题采用小四号宋体字；

3）报告正文：报告主要内容的章、节标题应分别采用三号黑体、四号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字，表名、图名采用五号黑体，表格文字可选择采用五号或者小五号宋体字；页眉报告名称采用五号楷体 GB2312字，页脚页码采用五号楷体 GB2312字。

3 纸张、排版

应采用 A4白色胶版纸；纵向排版，左边距28mm、右边距20mm、上边距25 mm、下边距20mm；页眉顶端距离20mm，页脚底端距离15mm，页码位于页面底端，居中对齐。

4 印刷：除附件外，应双面打印文本。

5 封装：报告装订线左侧。

A.1.3 报告附件

1 参与安全评估的各单元记录（安全检查与评估表）；

2 评估机构营业执照或机构代码证；

3 城镇燃气经营企业经营许可证；

4 其他材料。

A.1.4 安全评估报告封面格式

（企业名称）

（居中，二号宋体加粗）

安全评估报告

（居中，一号黑体加粗）

评估结果： □A级□B级□C级□D级

报告日期：         年    月    日

评估机构：       （盖章）

（居中，三号宋体加粗）

（居中，三号宋体加粗）

A.1.5 安全评估报告签名页格式

评估组人员签字表

（居中，二号宋体加粗）

| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 资格证书 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（居中，四号宋体加粗）

- A.2 安全检查报告

A.2.1 报告内容

1 企业基本情况

按表A.2.1-1进行编制。

表A.2.1-1 企业基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 经营许可证编号 |  | 经营许可证期限 |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 供气区域 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 职务/职称 |  | 电话 |  |
| 主要负责人 |  | 职务/职称 |  | 电话 |  |
| 安全负责人 |  | 职务/职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  | 职务/职称 |  | 电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 燃气设施 |  |  |  |  |  |

注：表中所记录的燃气设施包括：各类厂站（含瓶装燃气供应站）的数量、储配能力，各级管网的长度、各类用户的数量等。

2 隐患情况

对检查出的不符合项进行整理，形成隐患清单。隐患清单按表A.2.1-2、表A.2.1-3、表A.2.1-4进行编制。

表A.2.1-2 安全一般隐患清单

| 序号 | 检查项及内容 | 隐患描述 | 现场照片 | 意见或建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

表A.2.1-3 安全较大隐患清单

| 序号 | 检查项及内容 | 隐患描述 | 现场照片 | 意见或建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

表A.2.1-4 安全重大隐患清单

| 序号 | 检查项及内容 | 隐患描述 | 现场照片 | 意见或建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

3 评分情况

评分情况及评估等级按表A.2.1-5的规定确定。

A.2.1-5 安全检查评分汇总

| 单元类别 | 检查单元 | 标准分值合计 A | 空项分值合计 B | 检查得分 C | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X X | 单元得分率 | X=CA−B×100 |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
| Y | 单元得分率 | Yi=CiAi-Bi×100 |  |  |  |
|  | 液化天然气气化站\储配站 |  |  |  |  |
|  | 液化天然气瓶组气化站 |  |  |  |  |
|  | 天然气门站\高压调压站 |  |  |  |  |
|  | 天然气汽车加气站 |  |  |  |  |
|  | 液化石油气储存站\储配站\灌装站 |  |  |  |  |
|  | 液化石油气瓶组气化站 |  |  |  |  |
|  | 液化石油气瓶装供应站 |  |  |  |  |
|  | 液化石油气汽车加气站 |  |  |  |  |
|  | 管道天然气企业信息系统 |  |  |  |  |
|  | 液化石油气企业信息系统 |  |  |  |  |
|  | 管道及附属设施 |  |  |  |  |
|  | 用户端 |  |  |  |  |
|  | 各单元平均得分率 |  |  |  |  |
| 企业安全检查得分 |  | N=X×40%+Y×60% |  |  |  |

4 安全状况分析

1）本次检查情况，包括隐患总量、各类隐患数量占比（图表）和隐患分布（图表）；

2）与上一次检查相比较，包括隐患总量、各类隐患对比（图表）。

5 检查工作总结

1）根据评估单元和检查项目数量、隐患清单和存在的主要问题、普遍问题，进行归纳、加以说明；

2）根据隐患清单，逐一提出相应的整改建议和安全对策措施。

A.2.2 报告格式

1 报告结构

1）封面：封面格式应符合附录A中A.2.4的要求；

2）签名页：检查工作组人员签名确认，格式应符合附录A.2.5的要求；

3）目录：目录的编排应列出章节的名称；

4）报告：报告应包括正文及其附件。

2 字号和字体

1）封面：封面的字号和字体应符合附录A中A.2.4的要求；

2）目录：目录应采用三号黑体字，章节标题采用小四号宋体字；

3）报告正文：报告主要内容的章、节标题应分别采用三号黑体、四号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字，表名、图名采用五号黑体，表格文字可选择采用五号或者小五号宋体字；页眉报告名称采用五号楷体 GB2312字，页脚页码采用五号楷体 GB2312字。

3 纸张、排版

应采用A4白色胶版纸；纵向排版，左边距28mm、右边距20mm、上边距25 mm、下边距20mm；页眉顶端距离20mm，页脚底端距离15mm，页码位于页面底端，对齐方式为居中。

4 印刷：除附件外，应双面打印文本。

5 封装：报告装订线左侧。

A.2.3 报告附件（包括且不限于以下材料）

1 参与安全检查的各单元记录（安全检查与评估表）；

2 第三方营业执照或机构代码证；

3 城镇燃气经营企业经营许可证；

4 其他材料。

A.2.4 安全检查报告封面格式

（企业名称）

（居中，二号宋体加粗）

安全检查报告

（居中，一号黑体加粗）

委 托 方：

受 托 方：     （盖  章）

报告日期：        年   月   日

（居中，三号宋体加粗）

- ·

A.2.5 安全检查报告签名页格式

检查组人员签名表

（居中，二号宋体加粗）

| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 资格证书 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（居中，四号宋体加粗）

### A.3  安全复查报告

A.3.1  安全复查报告封面

（企业名称）

（居中，二号宋体加粗）

安全复查报告

（居中，一号黑体加粗）

委 托 方：

受 托 方：     （盖  章）

报告日期：        年   月   日

（居中，三号宋体加粗）

A.3.2  安全复查报告签名页格式

复查组人员签名表

（居中，二号宋体加粗）

| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 资格证书 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（居中，四号宋体加粗）

A.3.3  复查情况汇总

安全复查情况汇总表

企业名称：                       复查时间：

| 序号 | 前次检查发现的问题 | 整改落实情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已整改 | 未整改 | 部分整改 |
| 安全重大隐患 |  |  |  |  |
| 1 |  | □ | □ | □ |
| 2 |  | □ | □ | □ |
| 安全较大隐患 |  |  |  |  |
| 1 |  | □ | □ | □ |
| 2 |  | □ | □ | □ |
| 安全一般隐患 |  |  |  |  |
| 1 |  | □ | □ | □ |
| 2 |  | □ | □ | □ |
| 3 |  | □ | □ | □ |
| 新增重大、安全较大隐患 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查发现的问题 | 隐患类别（重大、较大） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 安全重大隐患整改完成率 |  |  |  |  |
| 安全较大隐患整改完成率 |  |  |  |  |
| 安全一般隐患整改完成率 |  |  |  |  |
| 全部隐患整改完成率 |  |  |  |  |
| 意见或建议： |  |  |  |  |

复查人签名：                           企业负责人确认:

- 表B  安全管理检查与评估表

企业名称：                                     地  址：

| 项目类别 | 检查内容与要求 |  | 隐患 类别 | 检查方法 | 评分标准 | 标准 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营资格 | 企业应具有有效期内的燃气经营许可证，方可从事燃气经营活动。 |  | 重大1 | 查询相关证照 | 未取得燃气经营许可证的。 | - | -- |
| 管理机构 | 领导机构 | 应设立由主要负责人领导的安全生产委员会或领导小组。 |  | 查阅机构成立相关文件 | 无机构成立文件或主要负责人不在机构内，扣4分。 | 4 |  |
|  | 安全管理机构及安全管理人员 | 应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，按规定配备注册安全工程师。 |  | 查阅机构成立或人员任命文件 | 无安全管理机构或未配备专职安全管理人员扣4分； 专职安全管理人员配备不足或未按规定配备注册安全工程师，扣2分； 安全管理人员或注册安全工程师缺少履职情况记录，扣1分。 | 4 |  |
| 安全职责 | 安全生产 责任制 | 应建立健全与岗位相匹配的全员安全生产责任制。 | 较大1 | 查阅文件 | 未建立全员安全生产责任制，扣8分。 | 8 |  |
|  |  | 安全生产责任制应明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 |  | 对照机构设置和岗位进行检查 | 未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，每缺一项扣1分。 | 4 |  |
|  | 安全生产 责任书 | 应全员签订安全生产责任书，对责任制落实情况进行年度考核。 |  | 查阅责任书和考核记录 | 未全员签订责任书，扣2分；未对落实情况进行考核，扣2分。 | 4 |  |
|  | 职责履行 | 主要负责人及安全生产管理人员（含注册安全工程师）应按要求履行职责。 |  | 查阅安全生产管理记录 | 一年内主要负责人及安全生产管理人员未按要求履行职责，每缺一项扣1分。 | 4 |  |
| 教育培训 | 安全培训 管理 | 应当建立安全生产教育培训制度、制订培训计划并组织落实。 |  | 查阅安全教育培训制度、计划和记录 | 无安全生产教育培训制度，扣4分； 制度未明确培训责任部门、培训内容、考核标准，每项扣0.5分； 无培训计划，扣2分； 未按计划落实，扣1分； 记录不齐全（时间、内容、对象、人数、签到记录等），扣0.5分。 | 4 |  |
|  | 主要负责人 和安全生产管理人员 | 主要负责人和安全生产管理人员应经专业培训并考核合格。 | 较大2 | 查核培训考核证书 | 主要负责人和安全生产管理人员未经专业培训并考核合格的，扣8分。 | 8 |  |
|  |  | 主要负责人和安全生产管理人员应定期参加继续教育。 |  | 查持证人员继续教育记录 | 均未定期参加继续教育，扣4分； 存在个别未参加继续教育，扣2分。 | 4 |  |
|  | 运行、维护和抢修人员（包括送气工） | 燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员应经专业培训考核，取得合格证书。 | 较大3 | 现场检查 | 存在未持证上岗的从业人员，每人次扣2分。 | 8 |  |
|  |  | 燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员应定期参加继续教育。 |  | 查继续教育记录 | 均未定期参加继续教育，扣4分； 存在未定期参加继续教育，每人次扣0.5分。 | 4 |  |
|  |  | 燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员应满足《燃气经营许可管理办法》要求的最低人数。 |  | 查企业人员名册录 | 每缺1人，扣0.5。 | 4 |  |
|  | 特种（设备）作业人员 | 特种作业或特种设备人员应持证上岗。 | 较大4 | 对照核查人员证书 | 特种作业或特种设备人员未持证上岗，扣8分。 | 8 |  |
|  |  | 特种作业或特种设备人员应定期参加继续教育。 |  | 查继续教育证 | 存在未定期复审，扣4分。 | 4 |  |
|  | 其他员工 | 新入职员工均应在上岗前进行三级安全培训，操作岗位人员转岗或离岗半年以上重新上岗者应进行相应培训，有培训记录和本人签名。 |  | 对照员工名册查阅相关安全教育培训档案 | 无新入职员工培训或无转复岗培训档案扣2分； 存在新入职或转复岗人员未培训（含未完成培训上岗）的，扣1分； 培训记录不全（日期、时长、内容、对象、考核）的，扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 日常安全 教育培训 | 在岗从业人员（含劳务派遣劳动者、实习学生）均应定期接受安全教育培训，如实记录安全生产教育培训的时间、内容、参加人员以及考核结果和本人签名等情况。 |  | 对照员工名册，查阅安全教育培训档案 | 无日常安全教育培训档案，扣4分； 未做到全员培训，扣2分； 培训记录（含线上）或要素（时间、内容、对象、本人签名、考核结果）不全，扣1分。 | 4 |  |
| 安全投入 | 制度 | 应制订安全生产费用投入保障制度，明确提取比例、提取方法、使用范围等。 |  | 查阅制度 | 无制度，扣2分； 制度不健全（提取比例、提取方法、使用范围）或提取比例不符合规定，扣1分。 | 2 |  |
|  | 计划和使用 | 应当编制并落实年度安全投入计划。 |  | 查阅近一年的安全生产投入计划及台账 | 未制定安全投入计划，扣2分； 计划未落实或未建立费用管理台账，扣1分； 费用不符合使用范围，分别扣0.5分。 | 2 |  |
| 双重预防 | 风险分级管控 | 应建立安全风险分级管控制度。 | 重大2 | 查阅文件资料 | 未建立安全风险分级管控制度。 | -- | -- |
|  |  | 应落实安全风险分级管控制度。 | 较大5 | 查阅文件资料 | 未开展风险分级管控，或未形成风险管控清单，扣8分。 | 8 |  |
|  |  | 风险管控清单应符合相关要求，并应进行公示；对存在重大风险的工作场所、岗位和有关设施、设备，设置明显的风险警示标志；应定期组织开展风险管控培训。 |  | 查阅文件资料、查现场 | 风险辨识不全面，扣2分； 清单内容不齐全，扣2分； 未对重大风险进行公告的，扣2分； 未对重大风险的工作场所、岗位和有关设施、设备，设置明显的风险警示标志，扣1分； 未定期组织开展风险管控培训，扣1分。 | 4 |  |
|  | 隐患排查治理 | 应建立生产安全事故隐患排查治理制度。 | 重大3 | 查阅文件资料 | 未建立事故隐患排查治理制度。 | -- | -- |
|  |  | 应落实生产安全事故隐患排查治理制度。 | 较大6 | 查阅文件资料 | 未落实生产安全事故隐患排查治理制度的，扣8分。 | 8 |  |
|  |  | 采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。排查治理情况应当如实记录，并按规定通报。其中，安全重大隐患排查治理情况应当及时按照燃气行业主管部门要求上报。 |  | 查阅文件资料 | 存在安全重大隐患未整改也未制订整改措施，扣4分； 隐患排查治理台账记录不全，扣2分； 安全重大隐患整改未按规定报告，扣2分。 | 4 |  |
| 劳动防护 | 管理制度 | 应制订劳动防护用品管理制度，明确采购、发放标准和使用要求。 |  | 查阅制度 | 无制度，扣2分； 制度未明确采购、发放标准，使用要求，扣1分。 | 2 |  |
|  | 质量标准 | 符合国家或行业劳动保护用品标准。 |  | 查产品合格证、产品认证等相关资料 | 无产品合格证、无产品认证等相关资料、产品超期使用，扣1分。 | 1 |  |
|  | 发放及使用 | 有与发放标准对应的发放记录和领用签名，发放记录保存至少3年；有督促从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。 |  | 查阅发放记录；现场检查 | 无近三年的劳动防护用品发放记录，扣2分； 未按照标准发放扣1分； 发放记录不符合要求，扣1分；作业人员未正确佩戴、使用的，扣1分。 | 2 |  |
| 重大危险 源管理 | 辨识和建档 | 应按相关规范对重大危险源进行辨识，并按照本标准附录J对重大危险源建档管理。 |  | 查阅辨识相关资料 | 无相关辨识材料、记录或未建档，扣2分； 重大危险源辨识错误，扣2分； 重大危险源管理档案不健全，扣1分。 | 2 |  |
|  | 评估与备案 | 应定期检测、评估、监控，重大危险源及有关安全措施、应急措施按有关规定备案。 |  | 查阅检测、评估报告与备案回执 | 未定期对重大危险源设施进行的检测、评估、监控的，扣2分； 未对重大危险源进行备案，扣1分。 | 2 |  |
|  | 制度与预案 | 应制订针对重大危险源的管理制度和专项应急预案。 |  | 查阅制度和预案 | 无制度或无预案，分别扣1分。 | 2 |  |
| 应急救援 | 预案 | 应制订本企业的生产安全事故应急救援预案。 | 重大4 | 查资料 | 未制定生产安全事故应急救援预案。 | -- | -- |
|  |  | 生产安全事故应急救援预案应符合规范要求。 |  | 查资料 | 预案未经专家评审或预案未备案，分别扣2分； 预案不符合企业实际或预案不符合GB/T 29639要求，扣1分。 | 4 |  |
|  | 队伍 | 应建立应急救援队伍或者与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。 |  | 查阅救援队伍的文件资料 | 未建立应急救援队伍或未签订协议，扣2分。 | 2 |  |
|  | 物资 | 应急物资、装备齐全，包括现场急救、抢险抢修的装备和物资。应急物资应与清单相符，清单应包含品种、规格、数量、存放地点、责任人等内容。 |  | 现场检查 | 无清单或实物与清单不符，扣2分； 清单内容不完整或应急物资、装备不齐全，分别扣1分。 | 2 |  |
|  | 演练 | 应当制定本单位的应急预案演练计划。 |  | 查阅演练计划 | 无演练计划，扣2分； 演练计划不符合要求，扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 应进行生产安全事故应急救援预案定期演练。 | 较大7 | 查演练台账 | 未进行生产安全事故应急救援预案定期演练，扣8分。 | 8 |  |
|  |  | 演练有演练方案、记录、照片和评估等；应急救援人员应定期培训。 |  | 查演练和培训记录 | 演练次数不足或无培训记录或未评估或评估发现的问题未及时纠正，分别扣1分。 | 1 |  |
| 设备管理 | 制度 | 应制订包含特种设备、防爆电气设备在内的生产设备管理制度和燃气设施设备（含用户设施）管理制度，包括巡检、检测、维修等内容，明确管理部门和使用、维护保养等要求。 |  | 查阅设备管理制度 | 未建立生产设备管理制度或燃气设施设备管理制度，扣2分；制度不健全或内容缺失，扣1分。 | 2 |  |
|  | 台账 | 应建立各种设备、安全附件台账和巡检、检测、维修、保养记录，其中特种设备应有使用登记证书和定期检验报告。 |  | 查阅设备台账 | 无台账、无维保巡检记录或无检验报告，扣2分； 台账、记录不完整或检验过期，分别扣1分。 | 4 |  |
| 作业管理 | 安全操作规程 | 应制订主要作业活动、设备设施的安全操作规程。 |  | 查阅安全操作规程 | 无作业活动、设备设施操作规程，扣2分； 不齐全，扣1分。 | 2 |  |
|  | 特殊作业管理 | 应制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度并落实，及建立带气作业、管网升压等其他危险作业管理制度、流程（包括审批、通知、检查和恢复等）并落实。 | 较大9 | 查制度 | 未制定特殊作业管理制度或危险作业管理制度并落实的，扣8分。 | 8 |  |
|  |  | 特殊作业管理制度或危险作业管理制度不健全或未严格落实的。 |  | 查阅近一年的管理制度、作业证 | 每缺一项制度扣2分； 存在缺少审批记录的，扣2分； 存在作业票证填写不规范的，扣1分； 存在作业过程缺少必要环节的，1分。 | 4 |  |
| 事故管理 | 制度 | 应建立事故管理制度，内容包括事故分类、分级标准，明确报告、应急救援、调查处理要求。 |  | 查阅事故管理制度 | 无制度，扣2分； 制度不健全，扣1分。 | 2 |  |
|  | 台账 | 应建立事故台账，台账内容包含事故经过、事故原因分析、事故处理结果和经验教训等内容，并进行事故统计，编制事故报告。 |  | 查阅近一年的事故台账 | 近一年无发生事故的，为空项；存在事故未建立台账或无事故报告，扣2分； 台账内容不完整，扣1分； 未定期更新台账，扣0.5分。 | 2 |  |
| 安全评估 | 评估报告 | 安全评估应按照本标准3.1.7要求定期开展。 |  | 查阅安全评估报告 | 未定期评估或无评估报告，扣4分； 未及时消除隐患，扣4分； 安全评估报告及隐患整改情况未报告，扣2分。 | 4 |  |
| 燃气用户安全检查 | 制度 | 应建立对燃气用户燃气设施的定期安全检查制度。 | 重大5 | 查阅安全检查制度 | 未建立对燃气用户燃气设施的定期安全检查制度。 | - | - |
|  |  | 应落实对燃气用户燃气设施的定期安全检查制度或规程。 | 较大8 | 查阅资料 | 1.未落实对燃气用户燃气设施的定期安全检查制度或规程； 2.用户安检表未包含《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》（建城规〔2023〕4 号）第九条所列内容的。 | 8 |  |
|  | 台账 | 应建立安检、隐患统计台账，年度上门安检覆盖率应为100%，安检入户率应不低于70%。 |  | 查用户检查台账、整改统计 | 未建立安检、隐患统计台账，或年度上门安检覆盖率低于100%，或安检入户率低于70%，均扣4分； 台账不完整，扣1分。 | 4 |  |
| 安全宣传 | 公益性宣传教育 | 制订宣传制度和年度宣传活动计划，开展燃气设施保护、用气安全、节约使用等公益性宣传。 |  | 查阅计划和宣传资料 | 无制度或无计划，扣2分； 未按计划开展，扣1分； 活动资料不全，扣1分。 | 4 |  |
|  | 安全培训 | 制订非家庭用户的安全培训计划，定期开展安全培训工作。 |  | 查阅计划和记录 | 未制订计划或无培训台账，扣2分； 未按计划开展，扣1分； 记录不完整，扣0.5分。 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 174 |  |

检查人：                         企业代表：                                 检查日期：             年     月    日

- 表C.1  液化天然气储配站\气化站安全检查与评估表

企业名称：                                              地  址：

| 项目类别 | 检查内容 | 隐患 | 检查方法 | 评分标准 | 标准 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边环境与 总图布置 | 1.总平面应分区布置，即分为生产区(包括储罐区、气化及调压等装置区)和辅助区。 |  | 现场检查或实测 | 未分区，扣4分； 无明显分区，扣2分。 | 4 |  |
|  | 2.生产区应设置高度不低于2m的连续不燃烧体实体围墙。 |  | 现场检查或实测 | 无实体围墙或围墙整体高度不足，扣4分； 围墙不连续，或局部高度不足，扣2分； 围墙破损，扣1分。 | 4 |  |
|  | 3.构成重大危险源的燃气厂站的储罐、放散总管、环境气化器等与站外建、构筑物的防火间距应符合规范要求。 | 重大6 | 现场检查、查阅资料，或实测 | 间距不符合要求的。 | -- | -- |
|  | 4.未构成重大危险源的燃气厂站的储罐、放散总管、环境气化器等与站外建、构筑物的防火间距应符合规范要求。 | 较大10 | 现场检查、查阅资料，或实测 | 间距不符合规范要求，扣8分。 | 8 | -- |
|  | 5.生产区和辅助区至少应各有一个对外出入口。当液化天然气储罐总容积≥1000m3时，生产区应设置2个对外出入口，且间距＞30m。当液化天然气储罐总容积≥2000m3时，出入口应≥2个，且间距≥50米。 |  | 现场检查 | 当生产区应设两个出入口时，少一个出入口，扣4分； 两个出入口间距不足，扣2分。 | 4 |  |
|  | 6.消防车道保持畅通。 当储罐总容积< 500m3时，可设置尽头式消防车道和面积不应< 12m×12m 的回车场。 总储量≥500m3时，生产区内设环形消防车道。 |  | 现场检查 | 应设环形消防车道未设，扣4分； 尽头式消防车道回车场尺寸不足的，扣2分； 车道堵塞时，扣1分。 | 4 |  |
|  | 7.架空电力线路、通信线路不得穿越燃气厂站生产区。 | 较大12 | 现场检查 | 架空电力线路、通信线路穿越燃气厂站生产区，扣8分。 | 8 |  |
| 工艺管道与 设备装置 | 1.站内的工艺管道外表涂层应完好，外表宜采用整体涂色、涂刷色环、箭头和标注说明性文字的方式，标明管道的介质种类、流向、压力级别或介质状态等，色标和流向标识清晰。 |  | 现场检查 | 涂层剥落、锈蚀、无标识，分别扣1分； 标识不清、不规范，扣0.5分； 颜色不符合，扣1分。 | 4 |  |
|  | 2.燃气厂站应设置仅能够现场人工复位的全站紧急停车切断系统。 | 较大13 | 现场检查 | 无紧急切断系统，扣8分； 紧急切断系统不能远程关闭或不限于手动复位，分别扣4分； 紧急切断开关设置不足或不当，扣4分。 | 8 |  |
|  | 3.燃气厂站内设备和管道应设置防止系统压力参数超过限值的自动切断和放散装置。 | 重大8 | 现场检查 | 未设置超压自动切断和放散。 | —— | —— |
|  | 4.液相管道上相邻两个切断阀门之间的封闭管道应设置安全阀。 |  | 现场检查 | 液相管两阀之间的封闭管道未设安全阀，扣4分。（储罐根部阀门与相邻切断阀门之间的封闭管道除外） | 4 |  |
|  | 5.液化天然气装卸系统应设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置。 | 重大9 | 现场检查并查阅维护记录 | 未设置防脱联锁保护装置。 | —— | —— |
|  | 6.燃气储罐应设置压力、罐容或液位显示等监测装置，且具有超限报警功能。 | 重大7 | 现场检查 | 未设置监测装置，或不具有超限报警功能。 | —— | —— |
|  | 7.容积大于或等于100 m3的燃气储罐，安全阀不少于2个，应选用封闭全启式安全阀。 | 较大18 | 现场检查 | 安全阀数量不足或未选用全启封闭式安全阀，扣8分。 | 8 |  |
|  | 8.液化天然气储罐的液相进出口管应设置与储罐液位控制联锁的紧急切断阀。 | 较大17 | 现场检查 | 无紧急切断阀或未与储罐液位控制联锁，扣8分。 | 8 |  |
|  | 9.进出燃气厂站的燃气管道应设置切断阀门、燃气厂站内外的钢质管道之间应设置绝缘装置。 | 较大11 | 现场检查、查阅资料 | 应设置而未设置绝缘装置，扣8分； 进出口管道缺切断阀门扣4分。 | 8 |  |
|  | 10.储罐或储罐组周边应设置高度不低于1m的封闭的不燃烧实体防护堤。 |  | 现场检查 | 未采用不燃烧材料建造，扣4分； 未封闭或有裂缝或高度不足，扣2分。 | 4 |  |
|  | 11.储罐或储罐组周边应设置封闭的不燃烧实体防护堤，或储罐外容器应采用防止液体外泄的不燃烧实体防护结构。深冷液体储罐的实体防护结构应适应低温条件。 |  | 现场检查 | 防护结构不符合要求，扣4分； 防护结构不符合低温条件，扣2分。 | 4 |  |
|  | 12.储罐区防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。 |  | 现场检查、视情况进行实测 | 步梯数量不足或未设置在不同方位上，扣2分。 | 4 |  |
|  | 13.燃气储罐的进出口管道应采取有效的防沉降和抗震措施，并应设置切断装置。 |  | 现场检查 | 未采取有效措施或未设置切断装置，扣2分； 未采取有效措施，扣2分； 未设置切断装置，扣2分。 | 4 |  |
| 公用辅助与消防 安全设施 | 1.消防水泵房应为独立房间。 附设在建筑内的，应采用防火门、防火窗、防火隔墙等与其他部位分隔，疏散门应直通室外或安全出口。 |  | 现场检查 | 非单独房间未与其他部位分隔，扣2分； 疏散门未直通室外或安全出口，扣2分； 非防火门窗，扣1分。 | 4 |  |
|  | 2.消防水池的水位应能就地和在控制室显示，消防水池应设置高低水位报警装置。 |  | 现场检查、查阅设计文件 | 无就地显示和在消防控制室显示，扣2分； 无高低水位报警装置，扣2分。 | 4 |  |
|  | 3.总容积超过50m3或单罐容积超过20m3的储罐应设有固定喷淋装置。 |  | 现场检查并测试 | 未设置水喷淋系统或失效，扣2分。 | 2 |  |
|  | 4.罐壁高度小于7m或容量V≤200m3的储罐可采用移动式（或半固定式、固定式）泡沫灭火系统，200 m3<V≤1000m3的储罐宜采用半固定式（或固定式）泡沫灭火系统。 |  | 现场检查并查阅相关记录 | 未配备相应的泡沫灭火系统或失效，扣4分。 | 4 |  |
|  | 5.站内应按照规范要求配置灭火器，并定期检查、维护更新。 |  | 现场检查并查阅检查相关记录 | 数量、规格、类型不符合要求，每支扣1分； 未定期检查、维护，每支扣0.5分； 未及时报废更新，每支扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 6.站内应按相关要求设置防雷装置，并定期检测，每半年一次。 设备及工艺管道应采取静电接地；静电释放柱和接地装置应定期检测，每年一次；与防雷共用接地时，每半年一次。 |  | 现场检查并查阅检测报告 | 未设置防雷装置或装置未检测，扣2分； 检测不合格或检测过期，扣1分。 | 2 |  |
|  | 7.有静电防护要求场所的每个入口应设置人体静电释放柱。 |  | 现场检查 | 未设置人体静电释放柱，每处扣1分。 | 2 |  |
|  | 8.燃气厂站内可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限20%的燃气设施区域内或建（构）筑物内，应设置固定式可燃气体浓度报警装置。 | 重大11 | 现场检查、测试并查阅检测记录 | - 未设置固定式报警装置； - 报警装置选型错误； - 报警值不符合20%； - 报警装置未处于正常使用状态。 | —— | —— |
|  | 9.可燃气体浓度报警装置应按照规定定期检查、检测、更新。 | 较大25 | 现场检查并查阅相关资料 | 未按照规定对其定期检查、检测、更新的，扣8分。 | 8 |  |
|  | 10.检测探头离顶棚或天花板应在30cm以内，设置可燃气体探测器的场所应配置声光报警器，报警控制器应设置在有人值守的控制室内。 |  | 现场检查并查阅相关资料 | 探头安装位置不符合要求扣4分； 不具有声光报警功能扣2分； 未设置在有人值守的场所扣2分。 | 4 |  |
|  | 11.燃气厂站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置，应具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能。 | 重大10 | 现场检查并查阅检查记录、检测报告 | 不具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能的。 | —— | —— |
|  | 12.燃气厂站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置应按照规定连续监督、定期检查。 | 较大24 | 现场检查并查阅检查记录 | 未定期检查，扣8分； 未进行连续监督，扣4； 检测机构和人员资质不符，扣4分。 | 8 |  |
|  | 13.厂站仪表控制系统应设置不间断电源。 |  | 现场检查 | 未设置不间断电源，各扣1分。 | 4 |  |
|  | 14.燃气厂站的供电电源应满足正常生产和消防的要求，站内涉及生产安全的设备用电和消防用具备双回线路供电，或单回路供电应配置备用电源。 | 较大23 | 现场检查 | 供电电源不符合要求或备用电源不能正常启动，扣8分。 | 8 |  |
|  | 15.配电室、控制室、消防水泵房、压缩机房、发电机房等设置应急照明。 |  | 现场检查 | 每缺少一项，扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 16.变配电室有防水和小动物入室措施，门向外开启。 |  | 现场检查 | 不符合要求，每处扣0.5分。 | 2 |  |
| 厂站运行与 操作安全 | 1.厂站入口处应张贴进站须知、危险化学品安全周知牌、安全警示标志和报警电话等。 生产区入口处应张贴总平面布置图、紧急疏散路线图、爆炸危险区域划分图及安全风险分布图。 |  | 现场检查 | 每缺少一项，扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 2.站内存在重大风险的设施、区域或部位，应当设置明显的警示标志。 |  | 现场检查 | 缺少警示标志，每处扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 3.应在各岗位醒目位置悬挂岗位职责、操作规程和应急处理措施。 |  | 现场检查 | 每缺少一项，扣0.5分。 | 4 |  |
|  | 4.构成重大危险源的场所应明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人。 |  | 现场检查 | 每处未挂牌明确负责人的，扣2分； 每处人员信息不全的扣1分。 | 4 |  |
|  | 5.应对在本站装卸的罐车、人员进行检查，并做好记录。 |  | 查阅罐车管理档案 | 无档案或发现有未登记建档的罐车，扣1分； 罐车资质不合格或槽罐检验过期者，每项扣2分。 | 2 |  |
|  | 6.除罐车和专用运输车辆外，其他车辆禁止进入厂站生产区。确需进入时，须登记、交出电子设备、火种等禁止物品、安装阻火器，停车后应交出钥匙。 |  | 现场检查、查阅制度、记录和监控 | 生产区内有无关车辆且未装阻火器，扣1分； 无车辆出入记录，扣0.5分； 未收交禁止物品，扣0.5分； 停车后未收交钥匙，扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 7.进入生产区的人员（含外来人员）应着防静电服，防爆区域内严禁携带非防爆型电子设备和火种进入。 |  | 现场检查并查阅制度和记录 | 无记录或现场人数与记录不符，扣1分； 未进行安全教育、未提供个人防护装备或未收存禁入物违反规定，扣1分。 | 2 |  |
|  | 8.液化天然气运输车在充装或卸车作业时，应停靠在设有固定防撞装置的固定车位处，并采取防止车辆移动的措施。 |  | 现场检查 | 未设有固定车位或未设有固定防撞装置或未防止车辆移动的措施的，扣1分； 防撞装置高度不足0.5米，扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 9.对于同一储罐，不应同时进行卸（装）车和气化作业。 |  | 现场检查 | 发现此情形，扣2分。 | 2 |  |
|  | 10.不应使用软管向液化天然气罐车充装。 | 较大22 | 现场检查 | 使用软管向LNG罐车充装，扣8分。 | 8 |  |
|  | 11.兼有充装液化天然气钢瓶功能的厂站，站区内设置储存液化天然气钢瓶（实瓶）的总容积不大于2.0m3。 |  | 现场检查 | 储存实瓶容积超过规定，扣4分。 | 4 |  |
|  | 12.燃气经营者应供应具有标准要求的警示性臭味燃气。 | 重大12 | 现场检查并查阅相关记录 | 1.燃气未加臭； 2.加臭浓度不符合要求； 3.嗅觉正常的人感知不到警示性臭味。 | -- | -- |
|  | 13.特种设备应按规定定期检验。 | 较大20 | 查阅检验报告 | 未检验或检验过期，扣8分； 检测机构或人员资质不符，扣2分。 | 8 |  |
|  | 14.站内压力表应定期检验，每半年1次。检验标签应贴在表壳上，注明下次检验时间。 |  | 现场检查并查阅检验证书 | 压力表未检，每只扣1分； 检验过期，每只扣1分。 | 4 |  |
|  | 15.站内安全阀应定期校验，每年至少1次。校验标牌应悬挂在阀体上，注明下次检定时间，校验铅封应完好无损。 |  | 现场检查并查阅校验证书 | 安全阀未检、检定过期或铅封破损，扣1分。 | 4 |  |
|  | 16.真空绝热储罐的真空度检测每年不应少于1次。 |  | 现场检查并查阅记录 | 无检测记录或未定期检测，扣2分。 | 2 |  |
|  | 17.储罐的沉降情况应定期进行观测检查，基础无下沉、倾斜、开裂，紧固件齐全、完好。 |  | 现场检查、查阅沉降观测记录 | 未定期观测，扣2分； 基础存在下沉、倾斜、开裂，紧固件不齐全、不完好，扣2分。 | 2 |  |
| 其他 | 其他不符合法律、法规或标准的情形。 |  | 现场检查 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 198 |  |

检查人：                                    企业代表：                           检查日期：             年      月     日

- 表C.2  液化天然气瓶组气化站安全检查与评估表

企业名称：                                                 地  址：

| 项目类别 | 检查内容 | 隐患 | 检查方法 | 评分标准 | 标准 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边环境 与 总图布置 | 1.瓶组与建（构）筑物的防火间距应符合相关规定。 | 较大10 | 现场检查、查阅资料，或实测 | 间距不符合规范要求，扣8分。 | 8 | -- |
|  | 2.瓶组气化站的四周设置高度不低于2.0m的不燃烧体实体围墙。 |  | 现场检查或实测 | 无围墙，扣2分； 围墙高度不足或不符合要求，分别扣1分。 | 2 |  |
| 工艺管道与 设备装置 | 1.站内的工艺管道外表涂层应完好，外表宜采用整体涂色、涂刷色环、箭头和标注说明性文字的方式，标明管道的介质种类、流向、压力级别或介质状态等，色标和流向标识清晰。 |  | 现场检查 | 有泄漏现象，扣4分； 涂层剥落、锈蚀、无标识、标识不清晰，分别扣1分。 | 4 |  |
|  | 2.液相管道上相邻两个切断阀门之间的封闭管道应设置安全阀。 |  | 现场检查 | 液相管两阀之间的封闭管道未设安全阀，扣4分。 | 4 |  |
|  | 3.气瓶在检验有效期内，字样清晰，护罩、底座牢固，瓶体无凹陷、裂纹，无异常结霜和泄漏现象。 |  | 现场检查 | 气瓶检验过期或泄漏，扣2分； 瓶体有其它缺陷，扣1分。 | 2 |  |
|  | 4.气瓶组总容积不应大于4m3，单瓶容积不得大于410L。 |  | 现场检查 | 瓶组总容积或单瓶容积超标，分别扣1分。 | 2 |  |
| 公用辅助与消防 安全设施 | 1.站内应按照规范要求配置灭火器，并定期检查、维护和更新。 |  | 现场检查并查阅检查相关记录。 | 数量、规格、类型不符合要求，每支扣1分； 未定期检查、维护，每支扣0.5分； 未及时报废更新，每支扣0.5分。 | 4 |  |
|  | 2.站内应按相关要求设置防雷装置，并定期检测，每半年一次。 设备及工艺管道应采取静电接地；静电释放柱和接地装置应定期检测，每年一次；与防雷共用接地时，每半年一次。 |  | 现场检查并查阅检测报告 | 未设置防雷装置或装置未检测，扣2分； 检测不合格或检测过期，扣1分。 | 2 |  |
|  | 3.生产区每个入口设置人体静电释放柱。 |  | 现场检查 | 未设置人体静电释放柱，每处扣1分。 | 2 |  |
|  | 4.燃气厂站内可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限20%的燃气设施区域内或建（构）筑物内，应设置固定式可燃气体浓度报警装置。 | 重大11 | 现场检查、测试并查阅检测记录 | - 未设置固定式报警装置； - 报警装置选型错误； - 报警值不符合20%； - 报警装置未处于正常使用状态。 | —— | —— |
|  | 5.检测探头离顶棚或天花板应在30cm以内； 设置可燃气体探测器的场所应配置声光报警器，报警控制器应设置在有人值守的控制室内。 |  | 现场检查并查阅相关资料 | 探头安装位置不符合要求扣4分； 不具有声光报警功能扣2分； 未设置在有人值守的场所扣2分； | 4 |  |
|  | 6.燃气厂站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置，应具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能。 | 重大10 | 现场检查并查阅检查记录、检测报告 | 未具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能的。 | —— | —— |
|  | 7.瓶组气化站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置应按照规定连续监督、定期检查。 | 较大24 | 现场检查并查阅检查记录 | 未定期检查，扣8分； 未进行连续监督，扣4； 检测机构或人员资质不符，扣4分。 | 8 |  |
|  | 8.配电室、控制室等设置应急照明。 |  | 现场检查 | 每缺少一项，扣0.5分。 | 2 |  |
| 厂站运行与 操作安全 | 1.厂站入口处应张贴进站须知、危险化学品安全周知牌、安全警示标志和报警电话等。 生产区入口处应张贴总平面布置图、紧急疏散路线图、爆炸危险区域划分图及安全风险分布图。 |  | 现场检查 | 每缺少一项，扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 2.站内存在重大风险的设施、区域或部位，应当设置明显的警示标志。 |  | 现场检查 | 缺少警示标志，每处扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 3.应在各岗位醒目位置悬挂岗位职责、操作规程和应急处理措施 |  | 现场检查 | 每缺少一项，扣0.5分。 | 4 |  |
|  | 4.构成重大危险源的场所应明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人。 |  | 现场检查 | 每处未挂牌明确负责人的，扣2分； 每处人员信息不全的扣1分。 | 4 |  |
|  | 4.进入生产区的人员（含外来人员）应着防静电服，严禁携带非防爆型电子设备和火种进入。 |  | 现场检查并查阅制度和记录 | 无记录或现场人数与记录不符，扣1分； 未进行安全教育、未提供个人防护装备或未收存禁入物违反规定，扣1分。 | 2 |  |
|  | 5.作业应符合操作规程要求。 |  | 现场检查和查阅相关记录 | 有违章作业行为，扣4分； 作业记录与实际不符，扣2分。 | 4 |  |
|  | 6.燃气经营者应供应具有标准要求警示性臭味燃气。 | 重大12 | 现场检查并查阅相关记录 | 1.燃气未加臭； 2.加臭浓度不符合要求； 3.嗅觉正常的人感知不到警示性臭味。 | —— | —— |
|  | 7.特种设备应按规定定期检验。 | 较大20 | 查阅检验报告 | 未检验或检验过期，扣8分； 检测机构和人员资质不符，扣4分。 | 8 |  |
|  | 8.站内压力表应定期检验，每半年1次。检验标签应贴在表壳上，注明下次检验时间。 |  | 现场检查并查阅检验证书 | 压力表未检，每只扣1分； 检验过期，每只扣1分。 | 4 |  |
|  | 9.站内安全阀应定期校验，每年至少1次。校验标牌应悬挂在阀体上，注明下次检定时间，校验铅封应完好无损。 |  | 现场检查并查阅校验证书 | 安全阀未检、检定过期或铅封破损，每只扣1分。 | 4 |  |
| 其他 | 其他不符合法律、法规或标准的情形。 |  | 现场检查 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 78 |  |

- 表C.3  天然气门站\高压调压站安全检查与评估表

企业名称：                                              地  址：

| 项目类别 | 检查内容 | 隐患 | 检查方法 | 评分标准 | 标准 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边环境与 总图布置 | 1.门站总平面应分区布置，分为生产区和辅助区。 |  | 现场检查 | 未分区，扣4分； 无明显分区，扣2分。 | 4 |  |
|  | 2.燃气厂站边界应设置围护结构。四周边界设置不低于2.0m 的不燃烧体围墙。 |  | 现场检查或实测 | 未设置围护结构，扣4分； 围墙高度结构不完整或不符合要求的，扣2分。 | 4 |  |
|  | 3.站内工艺装置（包括集中放散管）及建（构）筑物与站外建（构）筑物、设施的防火间距应符合相关规定。 | 较大10 | 现场检查、查阅资料，或实测 | 间距不符合规范要求的，扣8分。 | 8 |  |
|  | 4.门站内生产区内不得种植油性植物； 工艺装置区、储罐区与周围消防车道之间不应种植树木； 站内绿化不得影响生产、消防操作及设施安全。 |  | 现场检查 | 生产区内种植油性植物，或工艺装置区、储罐区与周围消防车道之间种植树木的，扣2分。 | 2 |  |
|  | 5.架空电力线路、通信线路不应穿越燃气厂站生产区。 | 较大12 | 现场检查 | 架空电力线路、通信线路穿越燃气厂站生产区，扣8分。 | 8 |  |
| 工艺管道与 设备装置 | 1.站内的工艺管道外表涂层应完好外表宜采用整体涂色、涂刷色环、箭头和标注说明性文字的方式，标明管道的介质种类、流向、压力级别或介质状态等，色标和流向标识清晰。 |  | 现场检查 | 涂层剥落、锈蚀、无标识，分别扣1分； 标识不清、不规范，扣0.5分； 颜色不符合，扣1分。 | 4 |  |
|  | 2.门站内管道上应根据系统要求设置安全保护及放散装置。 |  | 现场检查 | 门站内管道上未根据系统要求设置安全保护及放散装置，扣4分。 | 4 |  |
|  | 3.进出燃气厂站的燃气管道应设置切断阀门、燃气厂站内外的钢质管道之间应置绝缘装置。 | 较大11 | 现场检查、查阅资料 | 应设置而未设置绝缘装置，扣8分； 进出口管道缺切断阀门扣4分。 | 8 |  |
| 调压站 | 1.最大供气规模＞10000m3/h或总储气量＞1000m³或最高设计压力＞大于4.0MPa的调压站的室外落地式调压箱与周围建（构）筑物的水平净距应符合规范要求。 |  | 现场检查 | 不符合要求，扣4分。 | 4 |  |
|  | 2.最大供气规模＜10000m3/h或总储气量＜1000m³或最高设计压力＜大于4.0MPa的调压站的室外落地式调压箱与周围建（构）筑物的水平净距应符合规范要求。 |  | 现场检查 | 不符合要求，扣2分。 | 2 |  |
|  | 3.超高压、高压和次高压调压站的进、出口管道上必须设置阀门，并应符合相关要求。 |  | 现场检查 | 未设置阀门，扣4分； 间距不符合要求，扣2分。 | 4 |  |
|  | 4.应设有防止燃气出口压力过高的安全保护装置；安全切断装置宜采用现场人工复位型。 |  | 现场检查 | 未设置安全保护装置，扣4分； 未采用现场人工复位型，扣2分。 | 4 |  |
|  | 5.调压器的放散装置的设置应符合相关规定。 |  | 现场检查 | 未设置集中放散装置，扣4分； 放散管高度不符合要求，扣2分。 | 4 |  |
|  | 6.当设置最大供气规模＞1500m3/h或总储气量＞1000m3或最高设计压力＞1.6MPa调压站时，应根据需要设置调度用流量计量装置。 |  | 现场检查 | 未按要求设置，扣2分。 | 2 |  |
|  | 7.地上调压站调压室的建筑设计应符合相关要求。 |  | 现场检查 | 耐火等级不符合要求或与毗连房间之间未用实体墙隔开，扣2分； 其它项不符合要求，每项扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 8.地上调压站的调压室的通风措施应符合相关要求。 |  | 现场检查 | 事故通风装置非防爆，扣2分； 换气次数不符合要求，每项扣1分。 | 2 |  |
|  | 9.城镇无人值守地上燃气调压室的电气防爆等级应符合标准要求。 |  | 现场检查 | 不符合要求，扣2分。 | 2 |  |
|  | 10.地上调压站的调压室、配电室、控制室应设置应急照明。应急照明和疏散指示标志的设置应符合标准要求。 |  | 现场检查 | 未设置应急照明，扣2分； 无备用电源或连续供电时间不符合要求或应急照明和疏散指示标志的设置不符合要求，每项扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 11.当调压站内、外燃气管道为绝缘连接时，调压器及其附属设备应符合标准要求。 |  | 现场检查 | 未接地或接地电阻不符合要求，未置设电压开关型电涌保护器或隔离放电间隙或选型不符合规定的，每项扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 12.最大供气规模＞10000m3/h或总储气量＞1000m³或最高设计压力＞大于4.0MPa的调压站的调压箱应设置周界入侵报警系统和视频监控系统； 最大供气规模1500＜Q≤10000m3/h或总储气量＜1000m3或最高设计压力＜4.0MPa的调压站的调压箱宜设置周界入侵报警系统。 |  | 现场检查 | 未设置周界入侵报警系统、视频监控系统，每项扣2分。 | 4 |  |
| 公用辅助与消防 安全设施 | 1.站内应按照规范要求配置灭火器，并定期检查、维护和更新。灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 |  | 现场检查并查阅相关记录 | 数量、规格、类型不符合要求，每支扣1分； 未定期检查、维护，每支扣0.5分； 未及时报废更新，每支扣0.5分； 灭火器设置位置不明显，各扣0.5分； 不便于取用的地点，各扣0.5分。 | 4 |  |
|  | 2.站内应按相关要求设置防雷装置，并定期检测，每半年一次。 设备及工艺管道应采取静电接地；静电释放柱和接地装置应定期检测，每年一次；与防雷共用接地时，每半年一次。 |  | 现场检查并查阅检测报告 | 未设置防雷装置或装置未检测，扣2分； 检测不合格或检测过期，扣1分。 | 2 |  |
|  | 3.生产区每个入口设置人体静电释放柱 |  | 现场检查 | 未设置人体静电释放柱，每处扣1分。 | 2 |  |
|  | 4.燃气厂站内可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限20%的燃气设施区域内或建（构）筑物内，应设置固定式可燃气体浓度报警装置。 | 重大11 | 现场检查、测试并查阅检测记录 | - 未设置固定式报警装置； - 报警装置选型错误； - 报警值不符合20%； - 报警装置未处于正常使用状态。 | —— | —— |
|  | 5.可燃气体浓度报警装置应按照规定定期检查、检测、更新。 | 较大25 | 现场检查并查阅相关资料 | 未按照规定对其定期检查、检测、更新的，扣8分。 | 8 |  |
|  | 6.设置可燃气体探测器的场所应配置声光报警器，报警控制器应设置在有人值守的控制室内，探测器安装间距应符合规范要求。 |  | 现场检查并查阅相关资料 | 不具有声光报警功能或未设置在有人值守的场所或安装间距不符合要求或未与厂站控制系统通讯。 | 4 |  |
|  | 7.燃气厂站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置，应具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能。 | 重大10 | 现场检查并查阅检查记录、检测报告 | 不具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能的。 | —— | —— |
|  | 12.天然气门站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置应按照规定连续监督、定期检查。 | 较大24 | 现场检查并查阅检查记录 | 未定期检查，扣8分； 未进行连续监督，扣4； 检测机构和人员资质不符，扣4分。 | 8 |  |
|  | 9.燃气厂站的供电电源应满足正常生产和消防的要求，站内涉及生产安全的设备用电和消防用电应具备双回线路供电，或单回路供电应配置备用电源。 | 较大23 | 现场检查 | 供电电源不满足正常生产和消防的要求，涉及生产安全的设备用电和消防用电不具备双回线路供电，或单回路供电未配置备用电源或供电电源不符合要求或备用电源不能正常启动，扣8分。 | 8 |  |
|  | 10.燃气厂站仪表控制系统应设置不间断电源装置。 |  | 现场检查 | 厂站仪表控制系统未设置不间断电源，扣4分。 | 4 |  |
|  | 11.配电室、控制室、发电机房等设置应急照明。 |  | 现场检查 | 每缺少一项，扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 12.变配电室有防水和小动物入室措施，门向外开启。 |  | 现场检查 | 不符合要求，每处扣0.5分。 | 2 |  |
| 厂站运行与 操作安全 | 1.厂站入口处应张贴进站须知、危险化学品安全周知牌、安全警示标志和报警电话等。 生产区入口处应张贴总平面布置图、紧急疏散路线图、爆炸危险区域划分图及安全风险分布图。 |  | 现场检查 | 每缺少一项，扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 2.站内存在重大风险的设施、区域或部位，应当设置明显的警示标志。 |  | 现场检查 | 缺少警示标志，每处扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 3.应在各岗位醒目位置悬挂岗位职责、操作规程和应急处理措施。 |  | 现场检查 | 每缺少一项，扣0.5分。 | 4 |  |
|  | 4.构成重大危险源的场所应明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人。 |  | 现场检查 | 每处未挂牌明确负责人的，扣2分； 每处人员信息不全的扣1分。 | 4 |  |
|  | 5.除专用运输车辆外，其他车辆禁止进入厂站生产区。确需进入时，须登记、交出电子设备、火种等禁止物品、安装阻火器，停车后应交出钥匙。 |  | 现场检查、查阅制度、记录和监控 | 生产区内有无关车辆且未装阻火器，扣1分； 无车辆出入记录，扣0.5分；未收交禁止物品，扣0.5分； 停车后未收交钥匙，扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 6.进入生产区的人员（含外来人员）应着防静电服，严禁携带非防爆型电子设备和火种进入。 |  | 现场检查并查阅制度和记录 | 无记录或现场人数与记录不符，扣1分； 未进行安全教育、未提供个人防护装备或未收存禁入物违反规定，扣1分。 | 2 |  |
|  | 7.作业应符合操作规程要求。 |  | 现场检查 | 有违章作业行为，扣4分； 作业记录与实际不符，扣2分。 | 4 |  |
|  | 8.燃气经营者应供应具有标准要求警示性臭味燃气。 | 重大12 | 现场检查并查阅相关记录 | 1.燃气未加臭； 2.加臭浓度不符合要求； 3.嗅觉正常的人感知不到警示性臭味。 | -- | -- |
|  | 9.特种设备应按规定定期检验。 | 较大20 | 查阅检验报告 | 未检验或检验过期，扣8分； 检测机构或人员资质不符，扣4分。 | 8 |  |
|  | 10.站内压力表应定期检验，每半年1次。检验标签应贴在表壳上，注明下次检验时间。 |  | 现场检查并查阅检验证书 | 压力表未检，每只扣1分； 检验过期，每只扣1分。 | 4 |  |
|  | 11.站内安全阀应定期校验，每年至少1次。校验标牌应悬挂在阀体上，注明下次检定时间，校验铅封应完好无损。 |  | 现场检查并查阅校验证书 | 安全阀未检、检定过期或铅封破损，扣1分。 | 4 |  |
| 其他 | 其他不符合法律、法规或标准的情形。 |  | 现场检查 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 156 |  |

检查人：                         企业代表：                         检查日期：        年   月     日

- 表C.4  天然气汽车加气站安全检查与评估表

企业名称：                                              地  址：

| 项目类别 | 检查内容 | 隐患 | 检查方法 | 评分标准 | 标准 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边环境 与 总图布置 | 1.城市中心区不应建一级加气站、一级合建站或CNG加气母站。 |  | 现场检查 | 建设一级站，扣4分。 | 4 |  |
|  | 2.汽车加气区、加气服务用站房与站内其他设施应采用围护结构分隔。 |  | 现场检查或实测 | 未分区，扣4分； 无明显分区界线标识，扣2分。 | 4 |  |
|  | 3.加气站的工艺设备与站外建(构)筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度与围墙材质应符合相关要求。 |  | 现场检查 | 未设围墙，扣2分； 围墙高度不足2.2m，扣1分； 应设实体围墙却为非实体围墙，扣1分。 | 2 |  |
|  | 4.构成重大危险源的燃气厂站的生产装置、储存设施与站外建、构筑物或其他设施的防火间距应符合规范要求。 | 重大6 | 现场检查并查阅相关资料 | 间距不符合规范要求的。 | -- | -- |
|  | 5.未构成重大危险源的燃气厂站的生产装置、储存设施与站外建、构筑物或其他设施的防火间距应符合规范要求。 | 较大10 | 现场检查并查阅资料 | 间距不符合规范要求的，扣8分。 | 8 |  |
|  | 6.车辆入口和出口应分开设置。入口和外墙有禁火、限速、禁止使用电子设备等安全警示标志，标志醒目。 |  | 现场检查 | 入口和出口之间未分开设置，扣2分； 无安全警示标志，扣1分； 缺少安全警示标志，每项扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 7.CNG加气母站单车道宽度不小于4.5m，双车道不小于9m； 其他类型加气站单车道不小于4m，双车道不小于6m；道路路面不应采用沥青材质。 |  | 现场检查 | 道路宽度不足，扣1分； 采用沥青路面，扣0.5分。 | 1 |  |
|  | 8.电动汽车充电设施、变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。 |  | 现场检查 | 不符合规定，扣2分。 | 2 |  |
|  | 9.站内不得有储存甲、乙类火灾危险性物品的封闭式房间。 |  | 现场检查 | 不符合规定，扣2分。 | 2 |  |
|  | 10.架空电力线路、通信线路不应穿越汽车加气站的作业区；与汽车加气站无关的可燃介质管道不应穿越加气站用地范围。 | 较大12 | 现场检查 | 架空电力线路、通信线路穿越燃气厂站生产区，扣8分。 | 8 |  |
| 工艺管道与 设备装置 | 1.站内的工艺管道外表涂层应完好，外表宜采用整体涂色、涂刷色环、箭头和标注说明性文字的方式，标明管道的介质种类、流向、压力级别或介质状态等，色标和流向标识清晰。 |  | 现场检查 | 涂层剥落、锈蚀、无标识，分别扣1分； 标识不清、不规范，扣0.5分； 颜色不符合，扣1分。 | 4 |  |
|  | 2.液化天然气装卸系统应设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置。 | 重大9 | 现场检查并查阅维护记录 | 未设置防脱联锁保护装置。 | —— | —— |
| 工艺管道与设备装置（CNG部分） | 3.加（卸）气设施不应设置在室内。 | 较大14 | 现场检查 | 设置在室内，扣8分。 | 8 |  |
|  | 4.加(卸)气枪软管上应设安全拉断阀，软管的长度不应大于6m。 |  | 现场检查 | 未设安全拉断阀，扣2分； 软管超长，扣2分。 | 2 |  |
|  | 5.CNG加气机、加气柱的进气管道上，宜设置防撞事故自动切断阀。 |  | 现场检查 | 未设置防撞事故自动切断阀，扣1分。 | 1 |  |
|  | 6.储气瓶(组)、储气井与加气机或加气柱之间的总管上应设主切断阀。每个储气瓶(井)出口应设切断阀。 |  | 现场检查 | 未设主切断阀，扣2分； 储气瓶（井）出口未设切断阀，每少一个，扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 7.CNG加气站内固定储气瓶(组)或储气井与站内汽车通道相邻一侧，加气机、加气柱和卸气柱的车辆通过侧应设高度不小于0.5m的防撞柱(栏)。 |  | 现场检查 | 应设未设防撞设施，每处扣0.5分； 防撞设施高度不足0,5米，扣0.5分。 | 2 |  |
| 工艺管道与设备装置（LNG部分） | 8.城市中心区内，LNG加气站、合建站应采用LNG地下或半地下储罐。 |  | 现场检查 | 采用LNG地上储罐，扣4分。 | 4 |  |
|  | 9.地下或半地下LNG储罐宜采用卧式储罐、罐池应为不燃烧实体防护结构、储罐应采取抗浮措施。 |  | 现场检查、查阅资料 | 未采用卧式储罐，扣0.5分； 罐池防护结构为非不燃烧体材料，扣1分； 未采取抗浮措施，扣2分。 | 2 |  |
|  | 10.地上LNG储罐组四周应设不燃烧体防护堤，高度、距储罐距离等应符合规范要求。 |  | 现场检查 | 采用非不燃烧体材料，扣2分； 高度不符合要求，扣1分； 距储罐外壁小于2m，扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 11.燃气储罐应设置压力、罐容或液位显示等监测装置，且具有超限报警功能。 | 重大7 | 现场检查 | 未设置监测装置，或不具有超限报警功能。 | —— | —— |
|  | 12.液化天然气储罐的液相进出口管应设置与储罐液位控制联锁的紧急切断阀。 | 较大17 | 现场检查 | 无紧急切断阀或未与储罐液位控制联锁，扣8分。 | 8 |  |
|  | 13.当LNG管道需要采用封闭管沟敷设时，管沟应采用中性沙子填实。 |  | 现场检查 | 封闭管沟未填实中性沙，扣2分。 | 2 |  |
|  | 14.液相管道上相邻两个切断阀门之间的封闭管道应设置全启式安全阀。 |  | 现场检查 | 液相管两阀之间的封闭管道未设安全阀，扣4分； 安全阀未使用全启式，扣2分。 | 4 |  |
|  | 15.燃气储罐的进出口管道应采取有效的防沉降和抗震措施，并应设置切断装置。 |  | 现场检查 | 管道未采取有效的防沉降和抗震措施，扣2分； 未设置切断装置，扣2分。 | 4 |  |
| 公用辅助与消防 安全设施 | 1.有地上LNG储罐的一、二级LNG加气站、地上LNG储罐总容积大于60m3的合建站，应设消防给水系统。 |  | 现场检查 | 应设消防给水系统未设的，扣4分。 | 4 |  |
|  | 2.站内应按照规范要求配置灭火器，并定期检查、维修和更新。 |  | 现场检查并查阅检查相关记录。 | 数量、规格、类型不符合要求，每支扣1分； 未定期检查、维修，每支扣0.5分； 未及时报废更新，每支扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 3.站内应按相关要求设置防雷装置，并定期检测，每半年一次。 设备及工艺管道应采取静电接地；静电释放柱和接地装置应定期检测，每年一次；与防雷共用接地时，每半年一次。 |  | 现场检查并查阅检测报告 | 未设置防雷装置或装置未检测，扣2分； 检测不合格或检测过期，扣1分。 | 2 |  |
|  | 4.有静电防护要求场所的每个入口应设置人体静电释放柱。 |  | 现场检查 | 未设置人体静电释放柱，每处扣1分。 | 2 |  |
|  | 5.站内可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限25%的燃气设施区域内或建（构）筑物内，应设置固定式可燃气体浓度报警装置。 | 重大11 | 现场检查、测试并查阅检测记录 | - 未设置固定式报警装置； - 报警装置选型错误； - 报警值不符合20%； - 报警装置未处于正常使用状态。 | —— | —— |
|  | 6.可燃气体浓度报警装置应按照规定定期检查、检测、更新。 | 较大25 | 现场检查并查阅相关资料 | 未按照规定对其定期检查、检测、更新的，扣8分。 | 8 |  |
|  | 7.检测探头离顶棚或天花板应在30cm以内； 设置可燃气体探测器的场所应配置声光报警器，报警控制器应设置在有人值守的控制室内。 |  | 现场检查并查阅相关资料 | 探头安装位置不符合要求，扣4分； 不具有声光报警功能，扣2分； 未设置在有人值守的控制室，扣2分。 | 4 |  |
|  | 8.燃气厂站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置，应具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能。 | 重大10 | 现场检查并查阅检查记录、检测报告 | 不具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能的。 | —— | —— |
|  | 9.加气站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置应按照规定连续监督、定期检查。 | 较大24 | 现场检查并查阅检查记录 | 未定期检查，扣8分； 未进行连续监督，扣4； 检测机构和人员资质不符，扣4分。 | 8 |  |
|  | 10.燃气厂站仪表控制系统应设置不间断电源装置。 |  | 现场检查 | 厂站仪表控制系统未设置不间断电源，扣4分。 | 4 |  |
|  | 11.燃气厂站的供电电源不满足正常生产和消防的要求，站内涉及生产安全的设备用电和消防用电应具备双回线路供电，或单回路供电应配置备用电源。 | 较大23 | 现场检查 | 供电电源不符合要求或备用电源不能正常启动，扣8分。 | 8 |  |
|  | 12.变配电室有防水和小动物入室措施，门向外开启。 |  | 现场检查 | 不符合要求的，每项扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 13.加气站的消防泵房、罩棚、营业室、压缩机间等处均应设应急照明，连续供电时间不应少于90min。 |  | 现场检查 | 未设应急照明，每处扣0.5分； 连续供电时间不满足要求，扣1分。 | 2 |  |
| 厂站运行与 操作安全 | 1.厂站入口处应张贴进站须知、危险化学品安全周知牌、安全警示标志和报警电话等。 生产区入口处应张贴总平面布置图、紧急疏散路线图、爆炸危险区域划分图及安全风险分布图。 |  | 现场检查 | 每缺少一项，扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 2.站内存在重大风险的设施、区域或部位，应当设置明显的警示标志。 |  | 现场检查 | 缺少警示标志，每处扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 3.应在各岗位醒目位置悬挂岗位职责、操作规程和应急处理措施。 |  | 现场检查 | 每缺少一项，扣0.5分。 | 4 |  |
|  | 4.构成重大危险源的场所应明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人。 |  | 现场检查 | 每处未挂牌明确负责人的，扣2分； 每处人员信息不全的扣1分。 | 4 |  |
|  | 5.应对在本站装卸的罐车、人员进行检查，并做好记录。 |  | 查阅罐车管理档案 | 无档案或发现有未登记建档的罐车，扣1分； 罐车资质不合格或槽罐检验过期者，每项扣2分。 | 2 |  |
|  | 6.液化天然运输车在充装或卸车作业时，应停靠在设有固定防撞装置的固定车位处，并采取防止车辆移动的措施。 |  | 现场检查 | 未设有固定车位，扣1分； 未设有固定防撞装置，扣1分； 防撞装置高度不足0.5米扣0.5分； 未防止车辆移动的措施，扣1分。 | 2 |  |
|  | 7.进入作业区的人员（含外来人员）应着防静电服，严禁携带非防爆型电子设备和火种进入。 |  | 现场检查并查阅制度和记录 | 无记录或现场人数与记录不符，扣1分； 未进行安全教育、未提供个人防护装备或未收存禁入物违反规定，扣1分。 | 2 |  |
|  | 8.作业应符合操作规程要求。 |  | 现场检查 | 有违章作业行为，扣4分； 作业记录与实际不符，扣2分。 | 4 |  |
|  | 9.作业区内，不得有明火或可能散发火花的地点。 |  | 现场检查 | 作业区有明火地点或散发火花地点，扣4分。 | 4 |  |
|  | 10.特种设备应按规定定期检验。 | 较大20 | 查阅检验报告 | 未检验或检验过期，扣8分； 检测机构或人员资质不符，扣4分。 | 8 |  |
|  | 11.站内压力表应定期检验，每半年1次。检验标签应贴在表壳上，注明下次检验时间。 |  | 现场检查并查阅检验证书 | 压力表未检，每只扣1分； 检验过期，每只扣1分。 | 4 |  |
|  | 12.站内安全阀应定期校验，每年至少1次。校验标牌应悬挂在阀体上，注明下次检定时间，校验铅封应完好无损。 |  | 现场检查并查阅校验证书 | 安全阀未检、检定过期或铅封破损，扣1分。 | 4 |  |
|  | 13.真空绝热储罐的真空度检测每年不应少于1次。 |  | 现场检查并查阅记录 | 无检测记录或未定期检测，扣2分。 | 2 |  |
|  | 14.储罐、气化器基础的沉降情况应定期进行观测，其沉降值不得大于设计允许值。 |  | 现场检查、查阅沉降观测记录 | 未定期观测，扣2分。 | 2 |  |
| 其他 | 其他不符合法律、法规或标准的情形。 |  | 现场检查 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 170 |  |

检查人：                         企业代表：                         检查日期：        年   月     日

- 表D.1  液化石油气储存站\储配站\灌装站安全检查与评估表

企业名称：                                                地  址：

| 项目类别 | 检查内容 | 隐患 类别 | 检查方法 | 评分标准 | 标准 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边环境与 总图布置 | 1.储存站、储配站和灌装站站内总平面应分区布置：分为生产区（包括储罐区和灌装区）和辅助区。 |  | 现场检查 | 未分区或分区不正确或无分区隔墙，扣2分。 | 2 |  |
|  | 2.生产区围墙均应符合规范要求。 |  | 现场检查 | 无围墙或生产区采用非实体围墙，扣2分； 围墙高度不足2.0m或有破损扣1分。 | 2 |  |
|  | 3.构成重大危险源的燃气厂站其生产装置、储存设施与站外建、构筑物或其他设施的防火间距应符合规范要求。 | 重大6 | 现场检查或实测 | 全压力式储罐、灌装间、瓶库和罐车装卸台柱等与站外建、构筑物或其他设施的防火间距不符合规范要求的。 | -- | -- |
|  | 4.未构成重大危险源的燃气厂站其生产装置、储存设施与站外建、构筑物或其他设施的防火间距应符合规范要求。 | 较大10 | 现场检查或实测 | 全压力式储罐、灌装间、瓶库和罐车装卸台柱等与站外建、构筑物或其他设施的防火间距不符合规范要求，扣8分。 | 8 |  |
|  | 5.站区道路和出入口设置应满足便于通行、应急处置和紧急疏散的要求。 |  | 现场检查、实测 | 生产区无对外出入口、应设环形消防车道未设或应设尽头式消防车道但无回车场或回车场尺寸不足的，扣4分； 当生产区应设两个出入口时，少一个出入口，或消防车道宽度不足，扣2分； 两个出入口间距不足，扣1分。 | 4 |  |
|  | 6.液化石油气厂站生产区内不得存在地下和半地下建构筑物。 | 较大15 | 现场检查 | 液化石油气厂站生产区内存在地下和半地下建构筑物，扣8分； 地下排水管沟渠未采取规定的措施或电缆沟未填满沙，扣4分。 | 8 |  |
|  | 7.当设置烃泵房时，泵房与储罐的间距不应小于15m，当泵房面向储罐一侧的外墙采用无门窗洞口的防火墙时，其间距不应小于6m。 |  | 现场检查、实测 | 间距不符合要求，扣4分； 无防撞装置，扣2分。 | 4 |  |
|  | 8.生产区内严禁种植易造成液化石油气积存的植物；生产区四周和局部地区种植的植物应为不易造成液化石油气积存的植物。 |  | 现场检查 | 生产区种植易造成液化石油气积存的植物，扣2分；生产区四周和局部地区种植的植物为易造成液化石油气积存的植物或生产区杂草过高未及时剪除，扣1分。 | 2 |  |
|  | 9.架空电力线路、通信线路不应穿越液化石油气储存站\储配站\灌装站生产区。 | 较大12 | 现场检查 | 架空电力线路、通信线路穿越燃气厂站生产区的，扣8分。 | 8 |  |
| 工艺管道与 设备装置 | 1.站内的工艺管道外表涂层应完好，无锈蚀。外表宜采用整体涂色、涂刷色环、箭头和标注说明性文字的方式，标明管道的介质种类、流向、压力级别或介质状态等，色标和流向标识清晰，阀门运行状态清晰。 |  | 现场检查 | 表面涂层剥落、锈蚀、无标识，标识与实际不符，每处分别扣1分； 颜色不符合，扣1分。 | 4 |  |
|  | 2.燃气厂站内设备和管道应设置防止系统压力参数超过限值的自动切断和放散装置。 | 重大8 | 现场检查 | 未设置超压自动切断和放散。 | —— | —— |
|  | 3.液相管道上相邻两个切断阀门之间的封闭管道应设置安全阀。 |  | 现场检查 | 液相管两阀之间的封闭管道未设安全阀，扣4分。 | 4 |  |
|  | 4.液化石油气装卸系统应设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置。 | 重大9 | 现场检查 | 未设置防脱联锁保护装置。 | -- | — |
|  | 5.压缩机进出口管段应设置阀门，进口管段应设置过滤器，出口管段应设置止回阀和安全阀(设备自带除外)，进出口管段之间应设置旁通管及旁通阀。 |  | 现场检查 | 其中一项未设置，扣2分。 | 2 |  |
|  | 6.压缩机的安全阀应设置放散管。放散管管口高度应符合相关规定。 |  | 现场检查 | 未设置放散管，扣2分； 当室内设置时，放散管管口未高出屋面2.0m以上的，扣2分。 | 2 |  |
|  | 7.烃泵进出口管段应设置切断阀和放气阀，进口管段应设置过滤器，出口管段应设置止回阀和液相安全回流阀。 |  | 现场检查 | 其中一项未设置，扣2分。 | 2 |  |
|  | 8.新建厂站，压缩机和烃泵应采用屏蔽式；已建厂站，不得采用非防静电皮带。 |  | 现场检查 | 不符合要求，扣2分。 | 2 |  |
|  | 9.储罐应设置压力、罐容或液位显示等监测装置，且具有超限报警功能。 | 重大7 | 现场检查 | 未设置监测装置或不具有远传超限报警功能的。 | — | — |
|  | 10.液化石油气储罐应设置温度计。 |  | 现场检查 | 未设置温度计，扣2分。 | 2 |  |
|  | 11.地下液化石油气储罐外壁除采用防腐层保护外，尚应采用牺牲阳极或强制电流阴极保护，保护电位应定期检测。 |  | 查阅防腐层和阴极保护检测报告 | 未检测或过期或阴极保护不符合要求或失效，扣2分。 | 2 |  |
|  | 12.储罐的液相进出口管道应设置与储罐液位控制联锁的紧急切断阀。储罐气相管应设置紧急切断阀。 | 较大17 | 现场检查 | 液化石油气储罐的液相进出口管未设置与储罐液位控制联锁的紧急切断阀，扣8分； 气相管未设置紧急切断阀，扣4分。 | 8 |  |
|  | 13.容积大于或等于100m3的储罐，应设置2个或2个以上安全阀。安全阀应设放散管，地上储罐放散管口应高出储罐平台2米以上，且高出地面5米以上；地下储罐放散管口应高出地面2.5m以上。 | 较大18 | 现场检查，或实测 | 安全阀数量不足或未选用全启封闭式安全阀，扣8分； 放散管口高度不符合要求，每处扣2分。 | 8 |  |
|  | 14.汽车罐车装卸应采用万向充装管道系统。 | 较大21 | 现场检查 | 液化石油气厂站装卸未安装使用万向充装管道系统，扣8分。 | 8 |  |
|  | 15.地上储罐组四周应设置高度为1.0m的不燃烧体实体防护堤，防护堤内侧基脚线距最近储罐外壁的水平距离，应符合规定。 |  | 现场检查、查阅资料或实测 | 距离不够或高度不足，分别扣2分； 有开裂、破损，扣1分。 | 4 |  |
|  | 16.采用自动化、半自动化灌装作业线上应设置灌瓶质量复检装置、检漏装置或采取检漏措施；采用手动灌瓶作业时，应配置检斤秤，并采取检漏措施。 |  | 现场检查 | 未设置检漏、检重装置或未采取检漏、检重措施，扣4分。 | 4 |  |
| 公用辅助与消防安全设施 | 1.燃气厂站应设置仅能够现场人工复位的全站紧急停车切断系统。 | 较大13 | 现场检查 | 无紧急切断系统，扣8分； 紧急切断系统不能远程关闭或不限于手动复位，分别扣4分； 紧急切断开关设置不足或不当，扣4分。 | 8 |  |
|  | 2.消防水池应保持正常水位，有高、低水位报警装置和防止污染的措施。 |  | 现场检查 | 储水量不足，扣2分； 无水位标尺、报警装置或防污染措施，扣1分。 | 2 |  |
|  | 3.站内消火栓水阀应能正常开启，消防水带、水枪和扳手等器材和工具应齐全。 |  | 现场检查 | 不能正常开启，扣2分； 缺少器材、工具，每项扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 4.地上储罐应设有完好的水喷淋系统，喷淋水应覆盖储罐外表面及液位显示装置、阀门等重要部位。 |  | 现场检查并测试 | 无水喷淋系统或失效，扣4分； 未覆盖液位显示装置、阀门等重要部分，扣2分。 | 4 |  |
|  | 5.液化石油气厂站全压力式储罐底部有开孔时应设置高压注水措施，且水源须有保证，注水泵的设置应符合要求。 | 较大19 | 现场检查 | 未设置高压注水措施，或水源无法保证，注水泵的设置不符合要求，扣8分。 | 8 |  |
|  | 6.消防水泵房的设置应符合相关技术规范的要求。 |  | 现场检查 | 疏散门未直通室外或安全出口，附设在建筑内的水泵房未采用防火门和防火窗，设置在建筑的地下三层及以下楼层，未采取防水淹的措施，扣2分。 | 2 |  |
|  | 7.消防水泵应保持准工作状态，泵应采取自灌式进水。 |  | 现场检查 | 消防水泵未保持准工作状态（不能正常启动），扣2分； 新建站未采用自灌式进水，扣1分。 | 2 |  |
|  | 8.工艺装置区、储罐区、辅助区（变配电室、仪表间等）配备灭火器材的数量、规格、类型应符合规范要求。灭火器材应定期检查、维修和更新，且应设置在位置明显和便于取用的地点，不得影响安全疏散。 |  | 现场检查并查阅检查相关记录 | 灭火器材数量、规格、类型不符合要求或过期失效，每台（具）扣1分； 未定期检查、维修或更新，每台（具）扣0.5分； 存在影响安全疏散，扣1分。 | 4 |  |
|  | 9.站内防雷、防静电装置应完好并处于正常运行状态。防雷装置和防静电装置检测应符合规范要求。 |  | 现场检查并查阅记录或报告 | 未设置静电释放、静电接地或装置失效，扣4分； 未定期检测或检测过期，扣2分。 | 4 |  |
|  | 10.有静电防护要求场所的每个入口应设置人体静电释放柱。 |  | 现场检查 | 未设置人体静电释放柱，每处扣1分。 | 2 |  |
|  | 11.燃气厂站内可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限20%的燃气设施区域内或建（构）筑物内，应设置固定式可燃气体浓度报警装置。 | 重大11 | 现场检查 | - 未设置固定式报警装置； - 报警装置选型错误； - 报警值不符合20%； - 报警装置未处于正常使用状态。 | —— | —— |
|  | 12.可燃气体浓度报警装置应按照规定定期检查、检定。 | 较大25 | 现场检查并查阅相关资料 | 未按照规定对其定期检查、检定的，扣8分。 | 8 |  |
|  | 13.探测器的安装位置及数量应满足规范要求； 设置可燃气体探测器的场所应配置声光报警器，报警控制器应设置在有人值守的控制室内，探测器安装间距应符合规范要求。 |  | 现场检查并查阅相关资料 | 探测器的安装位置或数量不满足规范要求，扣4分； 不具有声光报警功能或未设置在有人值守的场所或安装间距不符合要求或未与厂站控制系统通讯，扣1分。 | 4 |  |
|  | 14.燃气厂站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置，应具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能。 | 重大10 | 现场检查 | 不具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能。 | -- | -- |
|  | 15.燃气厂站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置应按照规定连续监督、定期检查。 | 较大24 | 现场检查并查阅检查记录 | 未定期检查，扣8分； 未进行连续监督，扣4； 检测机构和人员资质不符，扣4分。 | 8 |  |
|  | 16.厂站控制系统、紧急停车装置、可燃气体检测报警系统应设置不间断电源。 |  | 现场检查 | 未配备不间断电源，扣4分。 | 4 |  |
|  | 17.燃气厂站的供电电源应满足正常生产和消防的要求，站内涉及生产安全的设备用电和消防用具备双回线路供电，或单回路供电应配置备用电源。 | 较大23 | 现场检查 | 供电电源不符合要求或备用电源不能正常启动，扣8分。 | 8 |  |
|  | 18.控制室、消防水泵房、变配电室、自备发电机房、压缩机房、泵房、气化混气间、灌装间、装卸台等处应设置应急照明；应急照明的备用电源可采用蓄电池，且连续供电时间不应少于0.5h。重要消防用电设备的供电，应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。消防系统的配电及控制线路应采用耐火电缆。 |  | 现场检查 | 未设置应急照明或应急照明不能正常启动，每处扣1分。 | 2 |  |
|  | 19.变配电室的门、窗关闭应密合；电缆孔洞须用绝缘油泥封闭，与室外相通的窗、洞、通风孔设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。 |  | 现场检查 | 不符合要求，每处扣0.5分。 | 2 |  |
| 厂站运行与 操作管理 | 1.厂站入口处应张贴进站须知、危险化学品安全周知牌、安全警示标志和报警电话等。 生产区入口处应张贴总平面布置图、紧急疏散路线图、爆炸危险区域划分图及安全风险分布图。 |  | 现场检查 | 每缺少一项，警示标志模糊不清，扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 2.站内存在重大风险的设施、区域或部位，应当设置明显的警示标志。 |  | 现场检查 | 缺少警示标志，每处扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 3.应在各岗位醒目位置悬挂岗位职责、操作规程和应急处理措施。 |  | 现场检查 | 每缺少一项，扣2分； 悬挂位置不正确，扣1分。 | 4 |  |
|  | 4.构成重大危险源的场所应明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人。 |  | 现场检查 | 每处未挂牌明确负责人的，扣2分； 每处人员信息不全的扣1分。 | 4 |  |
|  | 5.站内存在重大风险的设施、区域或部位，应当设置明显的安全警示标志。 |  | 现场检查 | 缺少警示标志，每处扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 6.站内应有明显可见的风向标。 |  | 现场检查 | 无风向标，扣1分。 | 1 |  |
|  | 7.灌装间和瓶库内的气瓶应按实瓶、空瓶分区布置并有分区标识。 |  | 现场检查 | 未分区布置或混放，扣2分；无分区标识扣1分。 | 2 |  |
|  | 8.应建立车辆出入管理制度，除罐车和专用车辆外，禁止其他车辆进入厂站生产区。车辆进、出须登记、交出电子设备、火种等禁止物品，进站车辆须戴有阻火器（火花熄灭器）。 |  | 现场检查、查阅制度、记录和监控视频 | 无管理制度或生产区内有无关车辆、车辆无阻火器（火花熄灭器），门卫无车辆出入记录、未收交禁止物品，每项扣1分。 | 2 |  |
|  | 9.应建立在本站装卸的罐车安全管理档案，所有罐车应具备危险物品运输资质且槽罐在检测有效期内，不得为不具备有效资质和槽罐检测过期的罐车装卸。 |  | 查阅罐车管理档案 | 无档案或发现有未登记建档的罐车，扣1分； 罐车资质不合格或槽罐检验过期者，每项扣2分。 | 2 |  |
|  | 10.门卫应对进入生产区的外来人员进行登记并进行安全教育。凡进入生产区的人员应穿防静电服，严禁携带非防爆型电子设备和火种。 |  | 现场检查并查阅记录 | 无记录或进站人员携带电子设备或火种进入生产区，扣4分； 未对外来人员安全教育或进入生产区人员未穿着防静电服，扣2分。 | 4 |  |
|  | 11.罐车装卸时应停靠在设有固定防撞装置的固定车位处，罐车停靠后应手刹制动，并采用防止车辆移动的措施，并将罐车钥匙交运行管理人员保管，罐车装卸完毕后应及时离开。 |  | 现场检查 | 未在指定位停靠、未手刹制动、未采取防止车辆移动措施和防撞装置、停车后未交钥匙，扣2分； 装卸后未及时离开，扣1分。 | 4 |  |
|  | 12.罐车装卸台应设有静电导消报警装置，装置应定期检测并合格，装卸作业时槽罐须与静电导消报警装置有效连接。 |  | 现场检查、查阅测试记录或实测 | 罐车装卸台无静电导消报警装置，装置未定期检测或检测不合格，或作业期间罐车未与静电导消报警装置有效连接，扣4分。 | 4 |  |
|  | 13.联锁保护装置应定期检查维护并做好相应记录。 |  | 现场检查并查阅维护记录 | 无定期检查维护或无记录，扣2分。 | 2 |  |
|  | 14.作业应符合操作规程要求。 |  | 现场检查 | 有违章作业行为，扣4分； 作业记录与实际不符，扣2分。 | 4 |  |
|  | 15.不得擅自为非自有气瓶充装燃气。 | 重大16 | 现场检查、查阅充装记录 | 擅自为非自有气瓶充装燃气。 | -- | — |
|  | 16.不得为存在下列情形的气瓶充装： 非法制造、非法改装、改造或者翻新的； 超期未检验或者已经达到报废条件的； 存在明显损伤、严重腐蚀等其他不能保证充装和使用安全的。 | 较大28 | 现场检查、查阅充装记录 | 为存在下列情形的气瓶充装的：非法制造、非法改装、改造或者翻新的；超期未检验或者已经达到报废条件的；存在明显损伤、严重腐蚀等其他不能保证充装和使用安全的，扣8分。 | 8 |  |
|  | 17.钢瓶上应具有可识别（追溯）的标识码；瓶阀应具有自闭（锁）功能（液相钢瓶除外）。 |  | 现场检查 | 气瓶无标识码，或瓶阀无自闭（锁）功能，分别扣1分。 | 2 |  |
|  | 18.燃气经营者应供应具有标准要求警示性臭味燃气。 | 重大12 | 现场检查、查阅加臭记录或相关证明资料（批量检验、检测报告） | 1.燃气未加臭； 2.加臭浓度不符合要求； 3.嗅觉正常的人感知不到警示性臭味。 | -- | -- |
|  | 19.特种设备应按规定定期检验。 | 较大20 | 查阅检验报告 | 未检验或检验过期，扣8分； 检测机构或人员资质不符，扣4分。 | 8 |  |
|  | 20.站内压力表应定期检验，每半年1次。表盘清晰无破损，检验标签应贴在表壳上，注明下次检验时间。 |  | 现场检查并查阅检验证书 | 压力表未检、检验过期，每只扣1分； 表盘模糊不清晰或破损，扣1分。 | 4 |  |
|  | 21.站内安全阀应定期校验，每年至少1次。校验标牌应悬挂在阀体上，注明下次检定时间，校验铅封应完好无损。 |  | 现场检查并查阅校验证书 | 安全阀未检、检定过期或铅封破损，每只扣1分。 | 4 |  |
|  | 22.应定期检查储罐基础沉降情况，储罐基础不得出现下沉、倾斜、开裂等现象。 |  | 现场检查、查阅沉降检查记录 | 未定期检查或有下沉、倾斜、开裂，扣2分。 | 2 |  |
| 其他 | 其他不符合法律、法规或标准的情形。 |  | 现场检查 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 227 |  |

检查人：                              企业代表：                                 检查日期：          年    月    日

- 表D.2  液化石油气瓶组气化站安全检查与评估表

企业名称：                                                 地  址：

| 项目类别 | 检查内容 | 隐患 类别 | 检查方法 | 评分标准 | 标准 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边环境与 总图布置 | 1.未构成重大危险源的燃气厂站其生产装置、储存设施与站外建、构筑物或其他设施的防火间距应符合规范要求。 | 较大10 | 现场检查，或实测 | 独立瓶组气化站（按照钢瓶总容积计算）与其他建（构）筑物的防火间距不符合规范要求照的，扣8分。 | 8 |  |
|  | 2.瓶组站的设置应满足如下要求： | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | （1）液化石油气气瓶总容积超过1m³或气瓶总容积小于1m³采用强制气化方式的，应设置在独立的专用建筑内。 | 较大27 | 现场检查 | 未设置在独立的专用建筑内，扣8分； 高度不足，扣2分。 | 8 |  |
|  | （2）配置钢瓶总容积小于1m3，采用自然气化方式供气时，可设置在与用气建筑物外墙毗连的单层专用房间内。 |  | 现场检查 | 未设在单层专用房间内，扣2分； 耐火等级低于二级或未设置直通室外的门或与其他房间相邻的墙未采用无门窗洞口的防火墙，分别扣1分。 | 2 |  |
|  | （3）当与其他建筑贴邻布置时，不应与居住建筑、人员密集的场所及其他高层民用建筑贴邻。 |  | 现场检查 | 与居住建筑、人员密集的场所及其他高层民用建筑贴邻的，扣4分。 | 4 | -- |
|  | （4）配置钢瓶总容积小于1m3瓶组间独立设置，且与邻向建筑的外墙为无门窗洞口的防火墙时，间距可不限。 |  | 现场检查 | 邻向建筑的外墙为非防火墙或有门窗洞口，扣2分。 | 2 |  |
|  | 3.瓶组气化站建筑应符合下列规定： | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | （1）瓶组气化站四周设有围墙时，其底部应有高度不低于0.6m的实体部分。 |  | 现场检查 | 无围墙，扣1分； 全部为非实体围墙或实体高度不足，分别扣0.5分。 | 1 |  |
|  | （2）瓶组间与其他房间相邻的墙应采用无门窗洞口的防火墙。 |  | 现场检查 | 相邻墙为非防火墙或墙上有门窗洞口，扣2分。 | 2 |  |
|  | （3）液化石油气瓶组间不应设置在地下室和半地下室内，或不应与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建筑贴邻。 | 较大26 | 现场检查 | 设置在地下和半地下建筑物内或与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建筑贴邻，扣8分。 | 8 |  |
|  | （4）瓶组间耐火等级不应低于二级，或不燃、难燃的实体非简易建筑。 |  | 现场检查 | 耐火等级低于二级，或采用易燃材料，扣2分； 采用简易建筑材料，扣1分。 | 2 |  |
|  | （5）瓶组间的地面面层应采用撞击时不产生火花的材料。 |  | 现场查看、查阅资料 | 地面层未采用不产生火花的材料，扣2分。 | 2 |  |
|  | （6）瓶组间内不得有排水沟、地沟等燃气泄漏后聚集或排往他处的可能。 |  | 现场检查 | 瓶组间有地沟等，扣4分。 | 4 |  |
|  | （7）室内通风良好，并设置直通室外的门，门窗应向室外开启。 |  | 现场检查 | 通风不良或未设置直通室外的门，扣4分； 门或窗未向室外开启，分别扣2分。 | 4 |  |
|  | （8）瓶组间采用自然通风时，每个自然间应设2个或2个以上连通室外的下通风式百叶窗，瓶组间通风口的总有效面积不小于该房间地面面积的3%，通风口下沿距离室内地坪小于0.2m。当不能满足自然通风条件时，应设置独立的机械送风、排风系统，并采用防爆轴流风机，且与大气相通。 |  | 现场检查 | 通风口数量不足，每少一个扣2分； 通风口高度不符合要求，扣2分； 采用非防爆风机的，扣4分。 | 4 |  |
|  | 4.瓶组气化站的气瓶总容积不应超过4m3；气瓶应按设计的容量存放，不得超量存放。 |  | 现场检查 | 气瓶总容积超过4m3，扣4分；超量存放气瓶，扣4分。 | 4 |  |
|  | 5.当配置钢瓶数量不超过4个且总重量不大于150kg时，可采用瓶组保护柜替代专用房间，并应符合相关规定。 |  | 现场检查 | 不符合规定的，每项扣1分。 | 4 |  |
| 工艺设备与 安全装置 | 1.瓶组间总出气管道上应设置燃气泄漏紧急切断阀。 |  | 现场检查 | 未设置紧急切断阀扣4分。 | 4 |  |
|  | 2.气瓶在检验有效期内，字样清晰，护罩、底座牢固，瓶体无凹陷、裂纹，无异常结霜和泄漏现象。 |  | 现场检查 | 气瓶检验过期或泄漏，扣2分；瓶体有其它缺陷，扣1分。 | 2 |  |
|  | 3.钢瓶及瓶阀应符合现行国家标准。 |  |  | 采用自然气化方式的使用带有液相接口的钢瓶，每个扣4分； 钢瓶及瓶阀不符合现行国家标准的，每个扣2分。 | 4 |  |
|  | 4.气瓶软管应符合现行国家标准。 |  | 现场检查 | 软管外覆层无标志的，扣2分； 外覆层上字体高度不符合要求或无制造厂的名称（标识）或无标准编号和年份或无软管型号或无公称内径或无最大工作压力或无导电性符号或无制造的季度和年份，分别扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 5.站内液化石油气管道的选材、连接、敷设和防腐应满足规范要求。 |  | 现场检查 | 管道的选材、连接、敷设未满足规范要求，扣4分； 防腐未满足规范要求，扣2分。 | 4 |  |
|  | 6.液相管道上相邻两个切断阀之间的封闭管道应设置安全阀，安全阀及压力表前应设置切断阀并保持常开状态。 |  | 现场检查 | 未设置有安全阀扣4分； 安全阀及压力表前未设置切断阀或切断阀未保持常开状态，每处分别扣2分。 | 4 |  |
|  | 7.可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限20%的燃气设施区域内或建（构）筑物内，应设置固定式可燃气体浓度报警装置。 | 重大11 | 现场检查、测试 | - 未设置固定式报警装置； - 报警装置选型错误； - 报警值不符合20%； - 报警装置未处于正常使用状态。 | —— | —— |
|  | 8.可燃气体浓度报警装置应按照规定定期检查、检定。 | 较大25 | 现场检查并查阅相关资料 | 未按照规定对其定期检查、检定，扣8分。 | 8 |  |
|  | 9.设检测探头的安装位置及数量应满足规范要求； 置可燃气体探测器的场所应配置声光报警器，报警控制器应设置在有人值守的控制室内，探测器安装间距应符合规范要求。 |  | 现场检查并查阅相关资料 | 检测探头的安装位置或数量不满足规范要求，扣4分； 不具有声光报警功能或未设置在有人值守的场所或安装间距不符合要求或未与厂站控制系统通讯，扣1分。 | 4 |  |
|  | 10.燃气厂站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置，应具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能。 | 重大10 | 现场检查 | 不具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能。 | -- | -- |
|  | 11.瓶组气化站设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置应按照规定连续监督、定期检查。 | 较大24 | 现场检查 | 未定期检查，扣8分； 未进行连续监督，扣4； 检测机构和人员资质不符，扣4分。 | 8 |  |
|  | 12.按照建筑面积配备灭火器，每50m2设置8kg l具，且每个房间不应少于2具，每个设置点不超过5具。灭火器应定期检查、维修和更新。 |  | 现场检查并查阅相关记录 | 灭火器材数量、规格、类型不符合要求或过期失效，每台（具）扣1分； 未定期检查、维修或更新，每台（具）扣0.5分。 | 4 |  |
| 厂站运行与 操作安全 | 1.站入口处应设置进站须知、严禁烟火等安全警示标志和报警电话等。 |  | 现场检查 | 内容、标志不齐，每缺一项扣0.5分； 标识不清晰或位置不醒目，扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 2.岗位职责、操作规程和应急处理措施应悬挂在相应岗位的醒目位置。 |  | 现场检查 | 每缺少一项或悬挂位置不符合要求，扣1分。 | 4 |  |
|  | 3.进入工艺装置区内的人员应着防静电工作服。 |  | 现场检查 | 未着防静电工作服，每人次扣0.5分。 | 1 |  |
|  | 4.站内压力表、安全阀应定期检验，检验标签应贴在表壳或阀体上。 |  | 现场检查并查阅检验证书 | 压力表、安全阀未检、检验过期，每只扣1分。 | 4 |  |
|  | 5.消防通道应畅通无障碍，瓶组间、气化间内无杂物。 |  | 现场检查 | 消防通道堵塞扣4分； 瓶组间、气化间内有杂物扣2分。 | 4 |  |
|  | 6.独立瓶组气化站内设有防雷装置和防静电释放装置时，设施应有效，检测周期符合要求，检测合格。 |  | 查阅检测记录和报告 | 未设置防雷装置和防静电释放装置或装置失效，扣4分； 装置未定期检测或检测过期，扣2分。 | 4 |  |
|  | 7.燃气经营者应供应具有标准要求的警示性臭味燃气。 | 重大12 | 查阅检测报告或证明资料 | 1.燃气未加臭； 2.加臭浓度不符合要求； 3.嗅觉正常的人感知不到警示性臭味。 | — | — |
|  | 8.换瓶后应对接口的密封性进行检查，不得有泄漏。 |  | 现场检查、操作记录 | 未检查或无记录，扣4分； 记录不全，扣2分。 | 4 |  |
|  | 9.站内的工艺管道应有明晰的工艺流向标志。 |  | 现场检查 | 无工艺流向标志或流向标志错误，扣1分； 标识模糊不清晰，每处扣0.5分。 | 1 |  |
|  | 10.作业应符合操作规程要求。 |  | 现场检查 | 有违章作业行为，扣4分；作业记录与实际不符，扣2分。 | 4 |  |
| 其他 | 其他不符合法律、法规或标准的情形。 |  | 现场检查 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 131 |  |

检查人：                             企业代表：                                  检查日期：         年     月     日

- 表D.3  液化石油气瓶装供应站安全检查与评估表

企业名称：                                             地  址：

| 项目类别 | 检查内容 | 隐患 类别 | 检查方法 | 评分标准 | 标准 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边环境与 总图布置 | 1.瓶装供应站瓶库与其他建（构）筑物的防火间距应符合下列要求： | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | （1）Ⅰ、Ⅱ类瓶装供应站的瓶库与站外建筑物及道路的防火间距应符合规范的相关规定。 | 较大10 | 现场检查，或实测 | 未构成重大危险源的燃气厂站其生产装置、储存设施与站外建、构筑物或其他设施的防火间距不符合规范要求，扣8分。 | 8 |  |
|  | （2）Ⅲ类瓶装供应站的瓶库与主要道路的防火间距不小于8m，与次要道路不小于5m。 |  | 现场检查，或实测 | 与主要道路距离不符合要求，扣2分； 与次要道路距离不符合要求，扣1分。 | 2 |  |
|  | 2.瓶装供应站瓶库建筑应符合下列规定： | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | （1）瓶装供应站瓶库不应设置在地下室和半地下室内，或不应与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建筑贴邻。 | 较大26 | 现场检查 | 设置在地下和半地下建筑物内或与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建筑贴邻，扣8分。 | 8 |  |
|  | （2）Ⅰ、Ⅱ类瓶装供应站的瓶库宜采用敞开或半敞开式建筑。 |  | 现场检查 | 不符合要求，扣1分。 | 1 |  |
|  | （3）Ⅱ类瓶装供应站瓶库与营业室毗连时，隔墙应采用无门窗洞口的防火墙。 |  | 现场检查 | 隔墙有门窗洞口或为非防火墙，扣2分。 | 2 |  |
|  | （4）Ⅲ类瓶装供应站的瓶库与其他房间毗邻时，应为单层专用房间，隔墙应为无门、窗洞口的防火墙。 |  | 现场检查 | 非单层专用房间，扣4分； 隔墙有门窗洞口或为非防火墙，扣2分。 | 4 |  |
|  | （5）耐火等级不应低于二级。 |  | 现场检查 | 简易搭建、易燃材料，扣2分。 | 2 |  |
|  | （6）地面采用不产生火花的面层。 |  | 现场检查 | 未采用不产生火花面层，扣2分，面层破损，每处扣1分。 | 2 |  |
|  | （7）瓶库相邻房间禁止明火或有散发火花作业。 |  | 现场检查 | 不符合要求，扣2分。 | 2 |  |
|  | （8）瓶库内不应设置办公室、休息室等。 |  | 现场检查 | 不符合要求，扣1分。 | 1 |  |
|  | 3.围墙设置应符合下列要求： | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | （1）Ⅰ类瓶装供应站出入口一侧设有高度不低于2m的不燃烧体围墙，其底部实体部分高度不低于0.6m，其余各侧设置高度不低于2m的不燃烧实体围墙。 |  | 现场检查 | 无围墙，扣2分； 入口侧外其余侧存在非实体围墙或实体高度不足，扣1分。 | 2 |  |
|  | （2）Ⅱ类瓶装供应站的四周设有不燃烧体围墙，其底部实体部分高度不低于0.6m。 |  | 现场检查 | 无围墙，扣2分； 非不燃烧体或底部实体高度不足，扣1分。 | 2 |  |
| 工艺设备与消防 安全装置 | 1.燃气厂站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置，应具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能。 | 重大10 | 现场检查 | 不具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能的。 | -- | -- |
|  | 2.瓶装供应站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置应按照规定连续监督、定期检查。 | 较大24 | 现场检查并查阅检查记录 | 未定期检查，扣8分； 未进行连续监督，扣4； 检测机构和人员资质不符，扣4分。 | 8 |  |
|  | 3.燃气厂站内可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限20%的燃气设施区域内或建（构）筑物内，应设置固定式可燃气体浓度报警装置。 | 重大11 | 现场检查、测试 | - 未设置固定式报警装置； - 报警装置选型错误； - 报警值不符合20%； - 报警装置未处于正常使用状态。。 | -- | -- |
|  | 4.可燃气体浓度报警装置应按照规定定期检查、检定。 | 较大25 | 现场检查并查阅相关资料 | 未按照规定对其定期检查、检定的，扣8分。 | 8 |  |
|  | 5.检测探头的安装位置及数量应满足规范要求； 设置可燃气体探测器的场所应配置声光报警器，报警控制器应设置在有人值守的控制室内，探测器安装间距应符合规范要求。 |  | 现场检查并查阅相关资料 | 检测探头的安装位置或数量不满足规范要求，扣4分； 不具有声光报警功能或未设置在有人值守的场所或安装间距不符合要求或未与厂站控制系统通讯，扣1分。 | 4 |  |
|  | 6.按照建筑面积配备灭火器，每50m2设置8Kg l具，且每个房间不应少于2具，每个设置点不超过5具，灭火器应定期检查、维修和更新。 |  | 现场检查并查阅相关记录 | 灭火器材数量、规格、类型不符合要求或过期失效，每台（具）扣1分； 未定期检查、维修或更新，每台（具）扣0.5分。 | 4 |  |
|  | 7.防静电装置、具有防雷设施的独立建筑其防雷装置应完好并按有关规定定期进行检测。 |  | 查阅检测报告、证书 | 无检测报告（证书）或装置已失效，扣4分； 未定期检测，扣2分。 | 4 |  |
| 厂站运行与 操作安全 | 1.厂站入口处应设置进站须知、禁止烟火等安全警示标志和报警电话等。 |  | 现场检查 | 内容、标志不齐全，每缺一项扣0.5分； 标志不清晰或位置不醒目，扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 2.应在各岗位醒目位置悬挂岗位职责、操作规程和应急处理措施。 |  | 现场检查 | 每缺少一项，扣2分； 悬挂位置不正确，扣1分。 | 4 |  |
|  | 3.瓶装供应站实瓶数量不得超过瓶库的设计等级。 |  | 现场检查 | 不符合要求，扣1分。 |  |  |
|  | 4.气瓶应按实瓶区、空瓶区分区存放，并有分区标志。 |  | 现场检查 | 未分区摆放，扣2分； 无分区标志，扣1分。 | 2 |  |
|  | 5.气瓶不得露天存放。 |  | 现场检查 | 露天存放，每个扣1分。 | 2 |  |
|  | 6.气瓶应具有可追溯性，应对气瓶进行检漏等，气瓶应在有效期限内，并黏贴警示标志和充装标签。 |  | 现场检查 | 有气瓶漏气，扣4分； 无气瓶电子标识、无检漏措施、气瓶不在有效期内、无警示标志和充装标签，扣2分。 | 4 |  |
|  | 7.不得销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气。 | 重大17 | 现场检查 | 销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气。 | — | — |
|  | 8.不得销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气。 | 重大18 | 现场检查 | 销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气。 | — | — |
|  | 9.气瓶码放、运输气瓶的车辆和气瓶的运输应符合相关规定要求。 |  | 现场检查 | 运瓶车不符合规范、气瓶的码放不符合安全要求，扣2分； 气瓶运输不符合要求，每发现一处扣0.5分。 | 4 |  |
|  | 10.作业应符合操作规程要求。 |  | 现场检查 | 有违章作业行为，扣4分； 作业记录与实际不符，扣2分。 | 4 |  |
| 其他 | 其他不符合法律、法规或标准的情形。 |  | 现场检查 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 87 |  |

检查人：                                 企业代表：                              检查日期：            年    月    日

- 表D.4  液化石油气汽车加气站安全检查与评估表

企业名称：                                                 地  址：

| 项目类别 | 检查内容 | 隐患 类别 | 检查方法 | 评分标准 | 标准 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边环境与 总图布置 | 1.城市中心区不应建一级LPG汽车加气站和一级加油与LPG加气合建站。 |  | 现场检查并查阅资料 | 不符合要求，扣4分。 | 4 |  |
|  | 2.总平面应分区布置：作业区和辅助服务区之间应有界线标识。 |  | 现场检查 | 未分区或无明显分区，扣2分； 无分区界线标识，扣1分。 | 2 |  |
|  | 3.构成重大危险源的燃气厂站其生产装置、储存设施与站外建、构筑物或其他设施的防火间距应符合规范要求。 | 重大6 | 现场检查并查阅相关资料 | LPG加气站、加油加气合建站中的LPG设备与站外建（构）筑物的安全间距，小于GB 50156-2021表4.0.5的规定。 | -- | -- |
|  | 4.未构成重大危险源的燃气厂站其生产装置、储存设施与站外建、构筑物或其他设施的防火间距应符合规范要求。 | 较大10 | 现场检查并查阅资料 | LPG加气站、加油加气合建站中的LPG设备与站外建（构）筑物的安全间距，小于GB 50156-2021表4.0.5的规定，扣8分。 | 8 |  |
|  | 5.车辆入口和出口应分开设置。入口和外墙有禁火、限速、禁止使用电子设备等安全警示标志，安全警示标志醒目。 |  | 现场检查 | 入口和出口之间未分开设置，扣2分； 无安全警示标志，扣1分； 警示标志不清晰，扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 6.站内道路宽度:单车道不小于4m，双车道不小于6m。 |  | 现场检查 | 道路宽度不足，扣1分。 | 1 |  |
|  | 7.道路路面不应采用沥青材质。路面上应有清晰的路面标线，如道路边线、中心线、行车方向线、停车标识等。 |  | 现场检查 | 路面采用沥青材料或路面无标线，扣1分； 标线不清，扣0.5分。 | 1 |  |
|  | 8.电动汽车充电设施、变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。 |  | 现场检查 | 不符合规定，每处扣1分。 | 2 |  |
|  | 9.站内不得有储存甲、乙类火灾危险性物品的封闭式房间。 |  | 现场检查 | 不符合规定，扣2分。 | 2 |  |
|  | 10.液化石油气厂站(LPG加气站)生产区内不应存在地下和半地下建构筑物。 | 较大15 | 现场检查 | 存在地下和半地下建构筑物（已采取防止液化石油气聚集措施的地下排水管沟、消防水池除外），扣8分； 管沟未填沙，扣2分。 | 8 |  |
|  | 11.液化石油气储罐不应设在室内或地下室。 | 较大16 | 现场检查 | 设在室内或地下室，扣8分； 应埋地未埋地或布置在车行道下，分别扣4分。 | 8 |  |
|  | 12.作业区内，不得有明火或可能散发火花的地点。 |  | 现场检查 | 作业区有明火地点或散发火花地点，扣4分。 | 4 |  |
|  | 13.与汽车加气站无关的可燃介质管道不应穿越加气站用地范围。 |  | 现场检查并查阅资料 | 不符合规定，扣2分。 | 2 |  |
|  | 14.加气站的工艺设备与站外建(构)筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度与围墙材质应符合技术标准的规定。 |  | 现场检查 | 未设围墙，扣2分； 围墙高度不足或围墙材质不符合规定或应设实体围墙却为非实体围墙，分别扣1分。 | 2 |  |
|  | 15.站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 |  | 现场检查并查阅设计资料 | 超出规定范围，扣2分。 | 2 |  |
|  | 16.架空电力线路、通信线路不得穿越汽车加气站的生产区。 | 较大12 | 现场检查 | 架空电力线路、通信线路穿越燃气厂站生产区，扣8分。 | 8 |  |
| 工艺管道与 设备装置 | 1.站内的工艺管道外表涂层应完好，无锈蚀；外表宜采用整体涂色、涂刷色环、箭头和标注说明性文字的方式，标明管道的介质种类、流向、压力级别或介质状态等，色标和流向标识清晰。 |  | 现场检查 | 涂层剥落、锈蚀、无标识、标识不清晰，分别扣1分。 | 4 |  |
|  | 2.LPG管道宜埋地敷设。当采取管沟敷设时，应用中粒沙子填实。 |  | 现场检查 | 管道露空敷设或管沟敷设未用沙子填实，扣1分。 | 1 |  |
|  | 3.液相管道上相邻两个切断阀间的封闭管道应设安全阀。 |  | 现场检查 | 液相管道上相邻两个切断阀间的封闭管道未设安全阀，扣4分。 | 4 |  |
|  | 4.地上管放空管管口应高出储罐操作平台2m及以上，且高出地面5m及以上；地下罐的放空管管口应高出地面5m及以上。管口垂直向上，底部应设排污管。 |  | 现场检查，或实测 | 放空管管口高度不足，扣2分； 管口方向不正确或未设排污管，分别扣1分。 | 2 |  |
|  | 5.汽车加气站加（卸）气设施不应设置在室内。 | 较大14 | 现场检查 | 设置在室内，扣8分。 | 8 |  |
|  | 6.加气机附近应设置防撞柱（栏），高度不应低于0.5m。 |  | 现场检查 | 未设置防撞柱（栏），每台扣1分； 高度不符合要求，每台扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 7.液化石油气装卸系统应设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置。 | 重大9 | 现场检查并查阅记录 | 未设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置。 | — | — |
|  | 8.加气机的加气软管上应设有安全拉断阀。 |  | 现场检查 | 未设置拉断阀的，扣4分。 | 4 |  |
|  | 9.联锁保护装置（拉断阀）应定期检查维护并做好记录。 |  | 现场检查并查阅维护记录 | 无定期检查维护或无记录，扣2分。 | 2 |  |
|  | 10.储罐的进液管、液相回流管和气相回流管上应设置止回阀。 |  | 现场检查 | 阀门设置不符合要求，扣4分； 运行状态不符合要求，扣1分。 | 4 |  |
|  | 11.储罐的液相进出口管应设置与储罐液位控制联锁的紧急切断阀。 | 较大17 | 现场检查 | 未设置与储罐液位控制联锁的紧急切断阀，扣8分。 | 8 |  |
|  | 12.储罐应设置全启封闭式弹簧安全阀，安全阀与储罐间的管道应装设切断阀，正常运行时切断阀处于开启状态。 |  | 现场检查 | 储罐未设置全启封闭式安全阀或安全阀与储罐间的管道未设切断阀，或正常运行时切断阀未处于开启状态，均扣4分。 | 4 |  |
|  | - 燃气储罐应设置压力、罐容或液位显示等监测装置，且具有超限报警功能。 | 重大7 | 现场检查 | 未设置压力、罐容或液位显示等监测装置，或不具有超限报警功能。 | — | — |
|  | 14.一、二级加气站，液位、压力应具有远程监控功能。 |  | 现场检查 | 一、二级加气站，液位、压力不具备远程监控功能，扣4分。 | 4 |  |
|  | 15.地上储罐（组）四周应设有不燃烧体实体防护堤，其高度为1m，防护堤内堤脚线至储罐外壁距离不小于2m。 |  | 现场检查，或实测 | 水平距离不足或高度不够，分别扣2分； 防护堤开裂破损，扣1分。 | 2 |  |
|  | 16.LPG压缩机进口管道应设置过滤器、出口管道应设置止回阀、安全阀，进口管道和储罐的气相间应设旁通阀。 |  | 现场检查 | 未设置止回阀或安全阀，或止回阀方向错误，扣2分； 未设置过滤器或旁通阀，分别扣1分。 | 4 |  |
|  | 17.设置在地面上的泵和压缩机，应设置罩棚或泵房（压缩机间）。 |  | 现场检查 | 不符合要求，扣4分。 | 4 |  |
|  | 18.加气机的液相管道上宜设事故切断阀或过流阀。 |  | 现场检查 | 未设切断阀或过流阀，扣2分。 | 2 |  |
| 公共辅助与消防 安全设施 | 1.燃气厂站应设置仅能够现场人工复位的全站紧急停车切断系统。 | 较大13 | 现场检查 | 无紧急切断系统，扣8分； 紧急切断系统不能远程关闭或不限于手动复位，分别扣4分； 紧急切断开关设置不足或不当，扣4分。 | 8 |  |
|  | 2.加油加气站的LPG设施和加氢合建站中的储氢容器应设置消防给水系统。消防给水系统利用城市消防给水管道时，室外消火栓与LPG储罐或储氢容器距离宜为30m～50m。三级LPG加气站的LPG储罐、加氢设施的储氢容器距市政消火栓不大于80m。 |  | 现场查阅相关设计文件 | 应设未设消防给水系统的，扣4分； 消防栓距离不符合要求的，分别扣2分。 | 4 |  |
|  | 3.站内应按照规范要求配置灭火器，并定期检查、维修和更新。 |  | 现场检查并查阅相关记录 | 灭火器材数量、规格、类型不符合要求或过期失效，每台（具）扣2分； 未定期检查、维修或更新，每台（具）扣1分。 | 4 |  |
|  | - 燃气厂站内可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限25%的燃气设施区域内或建（构）筑物内，应设置固定式可燃气体浓度报警装置。 | 重大11 | 现场检查、测试并查阅检测记录 | - 未设置固定式报警装置； - 报警装置选型错误； - 报警值不符合25%； - 报警装置未处于正常使用状态。 | —— | — |
|  | 5.可燃气体浓度报警装置应按照规定定期检查、检定。 | 较大25 | 现场检查、查阅检测记录 | 未按照规定对其定期检查、检定的，扣8分。 | 8 |  |
|  | 6.检测探头的安装位置及数量应满足规范要求； 可燃气体浓度报警装置应具有声光报警功能；报警控制器应设置在有人值守的场所；报警系统应配有不间断电源，供电时间不宜少于60min。 |  | 现场检查并查阅相关资料 | 检测探头的安装位置或数量不满足规范要求，扣4分； 不具有声光报警功能报警装置或报警控制器未设置有人值守的场所或未配有不间断电源或供电时间少于60min的，各扣1分。 | 4 |  |
|  | 7.燃气厂站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置，应具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能的。 | 重大10 | 现场检查并查阅检查记录、检测报告 | 不具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能的。 | -- | -- |
|  | 8.加气站内在有爆炸危险环境的电气、仪表装置应按照规定连续监督、定期检查。 | 较大24 | 现场检查并查阅检查记录 | 未定期检查，扣8分； 未进行连续监督，扣4； 检测机构和人员资质不符，扣4分。 | 8 |  |
|  | 9.供电电源应满足正常生产和消防的要求，站内涉及生产安全的设备用电和消防用电应由双回线路供电，或单回路供电配置备用电源。 | 较大23 | 现场检查，必要时测试 | 供电电源不符合要求或备用电源不能正常启动，扣8分。 | 8 |  |
|  | 10.站内仪表控制系统应设置不间断电源装置。 |  | 现场检查 | 未配备不间断电源，扣4分。 | 4 |  |
|  | 11.站内的消防泵房、罩棚、营业室、压缩机间等处均应设应急照明，连续供电时间不应少于90min。 |  | 现场检查 | 未设应急照明或连续供电时间不满足要求，扣1分。 | 2 |  |
|  | 12.储罐、储气瓶组应做防雷接地，接地点不少于两处。 |  | 现场检查 | 未做防雷接地，扣2分；少于两处，扣1分。 | 2 |  |
|  | 13.站内信息系统配线应采用铠装电缆或外套钢管，电缆金属层或套管两端应接地。 |  | 现场检查 | 配线未采用铠装电缆或钢套管，扣2分； 未接地，扣1分。 | 2 |  |
|  | 14.爆炸危险区内工艺管道的法兰、胶管两端等连接处，应采取金属线跨接。 |  | 现场检查 | 应跨接而未跨接的，每处扣0.5分。 | 1 |  |
|  | 15.站内应配置防爆型高清视频监控设备，并连接至站房和监控中心，视频监控应能覆盖作业区。 |  | 现场查看录像 | 无视频监控或存在故障，扣1分； 视频监控不能覆盖作业区全部范围或模糊不清晰，扣0.5分。 | 1 |  |
| 厂站运行与 操作安全 | 1.应在各岗位醒目位置悬挂岗位职责、操作规程和应急处理措施。 |  | 现场检查 | 每缺少一项，扣2分； 悬挂位置不正确，扣1分。 | 4 |  |
|  | 2.构成重大危险源的场所应明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人。 |  | 现场检查 | 每处未挂牌明确负责人的，扣2分； 每处人员信息不全的扣1分。 | 4 |  |
|  | 3.罐车应在站内指定地点停靠，停靠点应有明显的边界线，车辆停靠后应手闸制动并采用固定块固定，在装卸作业中严禁移动，罐车装卸完毕后应及时离开，不得在作业区内滞留。 |  | 现场检查 | 无车位标识、未采取固定设施或装卸后的罐车滞留，分别扣1分。 | 2 |  |
|  | 4.应建立作业区的管理制度，无关人员和车辆不得进入作业区。凡进入该区域的操作人员应穿防静电服，操作人员穿戴防护装备，严禁携带非防爆型电子设备和火种进入。 |  | 现场检查并查阅制度和记录 | 未建立作业区管理制度，扣2分； 制度不健全或进入作业区违反规定的，分别扣1分。 | 2 |  |
|  | 5.作业应符合操作规程要求。 |  | 现场检查 | 有违章作业行为，扣4分； 作业记录与实际不符，扣2分。 | 4 |  |
|  | 6.特种设备应按规定定期检验。 | 较大20 | 查阅检验报告 | 未检验或检验过期，扣8分； 检测机构或人员资质不符，扣4分。 | 8 |  |
|  | 7.站内防雷装置和静电释放装置，应定期检测，每半年一次。接地电阻值符合规范要求。 |  | 查阅检测记录和报告 | 未设置防雷或防静电装置，扣4分； 未定期检测或不符合要求，分别扣2分。 | 4 |  |
|  | 8.站内压力表应定期检验，每半年1次。表盘清晰无破损，检验标签应贴在表壳上。 |  | 现场检查并查阅检验证书 | 压力表未检、检验过期，每只扣1分； 压力表模糊不清晰或破损，分别扣1分。 | 4 |  |
|  | 9.站内安全阀应定期校验，每年1次。校验标牌应悬挂在阀体上，注明下次检定时间，校验铅封应完好无损。 |  | 现场检查并查阅校验证书 | 安全阀未检、检定过期或铅封破损，每只扣1分。 | 4 |  |
| 其他 | 其他不符合法律、法规或标准的情形。 |  | 现场检查 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 207 |  |

检查人：                         企业代表：                     检查日期：          年     月     日

- 表E.1  管道天然气企业信息系统安全检查与评估表

企业名称：                                       地  址：

| 项目类别 |  | 检查内容 | 隐患 类别 | 检查方法 | 评分标准 | 标准 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息管理系统设施与操作 | 一般规定 | 1.企业应设置信息管理系统，至少应包括SCADA系统、GIS系统、客户服务系统等。 |  | 现场查验 | 每缺少一项，扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 2.应设置具有信息化管理职能或功能的组织机构，实施24小时值班监控，并建立相应的管理制度（如：值班管理、信息上报等）和操作规程（如：SCADA系统操作规程、GIS系统操作规程、客户服务系统操作规程等）。 |  | 现场检查并查阅文件 | 未设置组织机构或未实施24小时值班，分别扣1分； 缺少相应的管理制度、操作规程，每少一项扣0.5分。 | 4 |  |
|  | 监控系统服务器功能 | 1.应具备事件记录和事件报警功能，事件记录和事件报警必须可检索或查询。 |  | 现场检查 | 无时间记录或报警功能，扣2分； 事件记录或报警不全，每发现一条扣1分； 不具备查询和检索功能，扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 2.应具有站控系统远端操作的控件，操作员可通过控件远程控制厂站的电动阀、紧急切断阀等设备或远程设定报警参数、控制参数等。 |  | 现场检查并查阅操作记录 | 无站控系统远端操作控制功能或无远程参数设定功能扣4分； 有站控系统远端操作控制功能和远程参数设定功能，但偶尔有命令发不出情况，扣1分； 有站控系统远端操作控制功能和远程参数设定功能，但频繁出现命令发不出情况，扣2分。 | 4 |  |
|  | 系统运行指标 | 1.服务器应有双服务器，有双服务器的不能发生双机同时宕机现象。 |  | 查阅服务器运行记录 | 无双服务器，扣4分；双机同时宕机超过5min，扣4分； 不超过5min扣2分。 | 4 |  |
|  |  | 2.监控软件2年内历史曲线不应有掉零、突变和中断等现象。 |  | 现场检查 | 发现不正常现象，每处扣0.5分。 | 2 |  |
|  |  | 3.GIS信息系统，应满足以下要求： | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | （1）系统应具备XY平面坐标信息。 |  | 现场检查 | 系统不具有平面坐标信息的扣2分。 | 2 |  |
|  |  | （2）应体现管道管径（DN250/300、DE50/63/90/110/160等）及材质（钢质、PE管）、投运时间等基本信息。 |  | 现场检查 | 系统未体现基本信息的扣2分。 | 2 |  |
|  |  | （3）应体现至少包括阀门井、调压装置等管道附属设施信息。 |  | 现场检查 | 系统未体现辅助设施信息的扣2分。 | 2 |  |
|  | 系统运行环境 | 1.机房接地电阻应小于1Ω，并应定期检测。 |  | 查阅检测记录 | 接地电阻值不符合要求，扣2分； 未定期检测，扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 2.机房地面及设备应有稳定可靠的导静电措施。 |  | 现场检查 | 一处不符合，扣1分。 | 2 |  |
|  | 系统运行环境 | 3.机房应配置在线式不间断电源（UPS）确保设备设施正常运行，市电中断后能维持系统正常运行不小于4h。 |  | 现场检查 | 未配置在线式UPS扣2分； 配置非在线式UPS扣1分； UPS电源供电小于4h扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 4.机房应保证空气的恒温、恒湿和清洁度，符合设备运行的要求。 |  | 现场检查 | 未有空调系统扣2分； 有一项不符合扣1分。 | 2 |  |
|  | 系统运行维护管理 | 1.任一台操作员的工作显示屏上都能正确显示并有事件记录，对应紧急切断阀动作或泄漏报警等严重故障时应有抢修记录。 |  | 现场检查并查阅相关记录 | 有频繁误报警或漏报现象，扣2分； 存在个别误报或漏报现象，扣1分； 有严重事故报警记录，但没有抢修记录扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 2.定期对系统及设备进行巡检，发现现场仪表与远传仪表的显示值、同管段上下游仪表的显示值以及远传仪表和控制中心的显示值不一致时，应及时处理。 |  | 现场检查 | 显示值不一致，扣2分； 无巡检记录扣2分； 巡检记录不全，扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 3.应有设备硬件和软件维护记录，记录至少包括物联或联锁设备运行检查、故障维修维护、参数设置及修改、监控系统运行正常、软件版本升级维护等。 |  | 查阅维护记录 | 没有维护记录，扣2分； 维护记录不全每缺一项扣0.5分。 | 2 |  |
| 通信系统设施与操作 | 通信网络架构与通道 | 1.SCADA系统与远端站点通信系统应采用主备通信方式，其中主通信信道采用光纤通信，备通信信道应在主通信信道出现故障时能自动切换且保证通信数据完整。 |  | 现场检查 | 只有无线通信方式，扣3分； 只有光纤通信，扣1分。 | 4 |  |
|  |  | 2.需要向信息管理中心传送视频信号的站点通信方式应采用光纤通信。 |  | 现场检查 | 未采用光纤通信，扣1分。 | 1 |  |
|  | 设施运行与维护管理 | 1.应建立完善的通信运行监管系统，至少应包括网络通讯状态监控系统、网络安全监控系统、服务器异常警告系统等。 |  | 现场检查 | 无运行监管系统，扣2分； 一项不健全扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 2.有完善的设备维护记录，记录应包括通信设施（交换机、防火墙、网闸、服务器、网关、PLC等）的运行检查记录、通信设施故障维护维修或升级更换记录。 |  | 查阅维护记录 | 无设备维护记录，扣2分； 缺少一台设备维护记录，扣0.5分。 | 2 |  |
|  |  | 3.不能出现由于通信设备故障影响SCADA系统正常运行或影响远程控制功能。 |  | 现场检查并查阅相关记录 | 一年内发生一起重大通信故障造成SCADA数据丢失超过2h，扣2分； 发生一起通信事故造成SCADA数据丢失小于2h扣1分。 | 2 |  |
| 信息网络安全 |  | SCADA系统、GIS系统、客户服务系统应满足以下要求： |  | -- | -- | -- | -- |
|  |  | （1）用户身份鉴别。应支持用户标识和用户鉴别，并确保在系统整个生命周期用户标识的唯一性；在每次用户登录系统时，采用受控的口令或具有相应安全强度的其他机制进行用户身份鉴别，并使用密码技术对鉴别数据进行保密性和完整性保护。 |  | 现场检查并查阅网络拓扑结构 | 未设置用户身份鉴别，扣1分。 | 1 |  |
|  |  | （2）访问控制。应对登录的用户分配账户和权限；应及时删除或停用多余、过期的账户，避免共享账户的存在。 |  | 现场检查、查阅网络拓扑结构 | 未根据人员权限进行创建访问权限，或未定期删除多余过期账户，分别扣0.5分。 | 1 |  |
|  |  | （3）系统安全审计。网络边界、重要网络节点进行安全审计，审计应覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计。审计记录应包含事件的时间、用户、事件类型、事件是否成功等相关信息.审计记录应进行保护，定期备份，避免删除修改或覆盖等。 |  | 现场检查并查阅网络拓扑结构 | 未在网络边界或重要网络节点进行安全审计，或审计未覆盖到每个用户，或未对重要用户行为和重要安全事件进行审计，或未对审计记录进行保护分别扣1分； 审计记录内容不完善，每缺一项扣0.5分。 | 2 |  |
|  |  | （4）用户数据完整性保护。采用常规校验机制，检验存储用户数据的完整性，以发现其完整性是否被破坏。 |  | 现场检查并查阅网络拓扑结构 | 未对用户数据完整性进行保护，或未定期分析完整性，分别扣0.5分。 | 1 |  |
|  |  | （5）用户数据保密性保护。采用密码技术支持的保密性保护机制，对在安全计算环境中存储和处理的用户数据进行保密性保护。 |  | 现场检查并查阅网络拓扑结构 | 未对用户数据保密性进行保护，扣1分。 | 1 |  |
|  |  | （6）入侵防范。遵循最小安装原则；关闭不需要的系统服务；应能发现可能存在的已知漏洞，在经过充分测试评估后及时修补。 |  | 现场检查并查阅网络拓扑结构 | 未遵循最小安装原则，或未关闭不需要的系统服务，或未发现可能存在的已知漏洞，或未经测试评估并及时修补漏洞，分别扣0.5分。 | 2 |  |
|  |  | （7）应在关键网络节点处对恶意代码进行检测和清除，并维护恶意代码防护机制的升级和更新。 |  | 现场检查并查阅网络拓扑结构 | 未在关键网络节点处对恶意代码进行检测和清除，或未进行恶意代码防护升级和更新，分别扣0.5分。 | 1 |  |
|  |  | （8）应在关键网络节点处对垃圾邮箱进行检测和清除，并维护垃圾邮箱机制的升级和更新。 |  | 现场系统检查并查阅网络拓扑结构 | 未在关键网络节点处对垃圾邮箱进行检测和清除，或未进行垃圾邮箱防护升级和更新，分别扣0.5分。 | 1 |  |
| 边界防护 |  | 1.应保证跨越边界的访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信。 |  | 现场检查并查阅相关文件 | 跨越边界的访问和数据流不能通过边界设备提供的受控接口进行通信时，扣1分。 | 1 |  |
|  |  | 2.应能对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查和限制。 |  | 现场检查并查阅相关文件 | 未对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查或限制，扣1分。 | 1 |  |
|  |  | 3.应能对内部用户非授权联到外部网络的行为进行检查或限制。 |  | 现场检查并查阅相关文件 | 未对内部用户非授权联到外部网络的行为进行检查或限制，扣1分。 | 1 |  |
|  |  | 4.通过防火墙等防护设备对工业控制网络安全区域之间进行逻辑隔离安全防护。 |  | 现场检查并查阅网络拓扑结构和设备采购合同等相关文件 | 未合理划分工业控制网络安全区域，或未满足企业网络边界防护需求，分别扣1分。 | 2 |  |
| 视频监控 |  | 1.应在站区、围墙边界设置视频监控系统，对重要部位、区域进行有效的视频探测与监视；监控系统应能手动切换或编程自动切换，满足现场监视覆盖范围的要求；系统的信号传输应保证图像质量、数据的安全性和控制信号的准确性。 |  | 现场检查视频系统 | 未设置站区、围墙边界视频监控系统，扣4分； 监控系统不能手动切换或编程自动切换，或系统的信号传输不能保证图像质量、数据的安全性和控制信号准确性，分别扣1分； 重要部位、区域存在视频探测与监视盲区，每处扣1分。 | 4 |  |
|  |  | 2.防爆区域应配备防爆型视频监控摄像头，站区大门和装卸区配备高清视频监控摄像头且连接至站点值班室和企业监控中心，并按城镇燃气管理部门要求联网，视频监控存储时间不少于3个月。 |  | 现场检查视频系统 | 防爆区域未配备防爆型视频监控摄像头，扣2分； 视频监控存储时间少于3个月，扣1分； 站区大门和充装区未配备高清视频监控摄像头，或未连接至站点值班室和企业监控中心，或按要求与城镇燃气管理部门联网，分别扣0.5分。 | 2 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 70 |  |

检查人：                              企业代表：                          检查日期：               年     月     日

- 表E.2  液化石油气企业信息系统安全检查与评估表

企业名称：                                        地  址：

| 项目类别 |  | 检查内容 | 隐患 类别 | 检查方法 | 评分标准 | 标准 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息管理系统 | 系统功能模块 | 1.信息管理系统应至少包括基础信息、数据查询、统计分析及内部管理。 |  | 现场检查 | 每缺少一个模块扣1分； 模块内信息与实际业务不符合，或不满足实际运行需要，每项扣0.5分。 | 4 |  |
|  | 数据库设置指标 | 1.基础信息库：包括充装、运输、储存、销售、配送和安检信息。 |  | 现场检查 | 基础信息数据库信息不齐全，每缺一项扣0.5分。 | 4 |  |
|  |  | 2.日常操作数据库：包括充装信息、钢瓶出站（储配站至危化车辆）、销售网点接收（危化车辆至销售网点）、气瓶销售（配送车辆从销售网点至用户）、入户安检信息（用户）、气瓶回收等日常操作数据。 |  | 现场检查 | 日常操作数据库信息不齐全，每缺一项扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 系统 维护 | 1.气瓶信息的储存时间不应少于气瓶的一个检验周期，气瓶信息储存宜采用二维码标签。 |  | 现场检查 | 气瓶信息的储存时间少于气瓶的一个检验周期，扣2分； 未采用二维码标签，扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 2.制定运行维护管理制度并配备系统管理员，自行或委托维护单位等定期检测系统运行、数据库和备份等。 |  | 现场检查 | 未制定运行维护管理制度，扣2分； 未配备系统管理员或未定期检测系统运行、数据库和备份，分别扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 3.系统管理员应对操作系统、数据库和应用模块等设置权限，阻止非授权用户读取、修改、破坏或窃取数据。 |  | 现场检查 | 未设置相应权限，每缺一处，扣1分。 | 2 |  |
| 视频监控 |  | 1.储配站应在站区、围墙边界设置视频监控系统，对重要部位、区域进行有效的视频探测与监视；监控系统应能手动切换或编程自动切换，满足现场监视覆盖范围的要求；系统的信号传输应保证图像质量、数据的安全性和控制信号的准确性。 |  | 现场检查视频系统 | 未设置站区、围墙边界视频监控系统，扣4分； 监控系统不能手动切换或编程自动切换，或系统的信号传输不能保证图像质量、数据的安全性和控制信号准确性，分别扣1分； 重要部位、区域存在视频探测与监视盲区，每处扣1分。 | 4 |  |
|  |  | 2.储配站防爆区域须配备防爆型视频监控摄像头，站区大门和充装区配备高清视频监控摄像头且连接至站点值班室和企业监控中心，并按城镇燃气管理部门要求联网，视频监控存储时间不少于3个月。 |  | 现场检查视频系统 | 防爆区域未配备防爆型视频监控摄像头，扣2分； 视频监控存储时间少于3个月，扣1分； 站区大门和充装区未配备高清视频监控摄像头，或未连接至站点值班室和企业监控中心，或未按城镇燃气管理部门要求联网，分别扣0.5分。 | 2 |  |
| 液化石油气储配站 |  | 1.三级及以上液化石油气供应站应符合下列规定： | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | （1）应设置安防中心控制室； |  | 现场检查 | 未设置安防中心控制室，扣2分。 | 2 |  |
|  |  | （2）视频安防监控、充装台视频监控、槽车卸车台监控、入侵报警(紧急报警)、出入口控制、电子巡查系统的控制，显示设备均应设置在独立的安防中心控制室，并应实现对各子系统的操作、记录和打印； |  | 现场检查 | 控制系统，每缺少一项扣1分； 显示设备未设置在中心控制室，扣1分； 控制室不能实现对各子系统操作、记录和打印等功能，每缺一项扣0.5分。 | 4 |  |
|  |  | （3）应设置紧急报警装置，宜与城镇燃气管理部门联网； |  | 现场检查 | 未设置紧急报警装置，扣2分； 未与城镇燃气管理部门联网，扣0.5分。 | 2 |  |
|  |  | （4）应配置能与报警同步的终端图形显示装置，并应能准确地识别报警区域，实时显示发生警情的区域、日期、时间及报警类型等信息。 |  | 现场检查 | 不能实时显示发生警情的区域、日期、时间及报警类型等信息，扣2分。 | 2 |  |
|  |  | 2.安防中心控制室实施24小时值班监控。 |  | 现场检查 | 未实施24小时值班监控，扣2分。 | 2 |  |
|  |  | 3.建立健全安防中心控制室管理制度，包括岗位制度、值班制度、监控要求、事故事件上报流程及制度等。 |  | 现场检查并查阅文件、 | 未建立管理制度，扣2分； 管理制度不健全，每缺一项扣0.5分。 | 2 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 36 |  |

检查人：                              企业代表：                          检查日期：               年     月     日

- 表F  燃气管道及附属设施安全检查与评估表

企业名称：                                           地  址：

| 项目类别 | 检查内容 | 隐患 类别 | 检查方法 | 评分标准 | 标准 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气管道 | 1.燃气管道遇建（构）筑物、其它设施、障碍，或穿越高速公路、重要道路、河流时，应符合： | -- | -- | -- | -- |  |
|  | （1）中压及以上地下燃气管线保护范围内，不得存在占压管线的建筑物、构筑物或者其他设施。 | 重大13 | 现场检查、问询、查阅相关资料 | 在中压及以上地下燃气管线保护范围内，建有占压管线的建筑物、构筑物或者其他设施。 | -- | - |
|  | （2）不应从雨水、污水、热力、电力、通讯等设施的地下井中穿过。 |  | 现场检查、问询、查阅相关资料 | 不符合要求，每项扣2分。 | 4 |  |
|  | （3）除确需穿过且已采取有效防护措施外，输配管道不得在排水管（沟）、供水管渠、热力管沟、电缆沟、城市交通隧道、城市轨道交通隧道和地下人行通道等地下构筑物内敷设。 | 重大14 | 现场检查、问询、查阅相关资料 | 出现上述情形时，未采取有效防护措施。 | -- | -- |
|  | （4）穿越铁路、高速公路、重要道路或河流，采用定向钻方式穿越时，在取得铁路、公路、航道管理部门同意后，可不加套管；采用套管保护方式穿越的，应设置检漏管并定期巡查、记录。 |  | 现场检查、问询、查阅相关资料 | 无穿越台账或未规定设置检漏管的，扣2分； 未定期巡查或无记录的，扣1分。 | 2 |  |
|  | （5）管道穿跨越铁路、公路、河流时，应符合相关管理部门规定，宜垂直相交，受条件限制时，平面交叉角不应小于30o。 |  | 现场检查、问询、查阅相关资料 | 不符合要求扣4分。 | 4 |  |
|  | 2.高压A及高压A以上的气态燃气输配管道不应敷设在居民区、商业区和其他人员密集区域、机场车站与港口及其他危险化学品生产和储存区域内。 |  | 查阅相关资料、现场询问 | 不符合要求，扣2分。 | 2 |  |
|  | 3.地下燃气管道埋设的最小覆土厚度（地面至管顶），应符合规范要求。 |  | 现场检查、问询、查阅相关资料 | 不符合要求，每处扣2分。 | 4 |  |
|  | 4.燃气管道与其他管道之间的间距，应符合相关要求。 |  | 查阅相关资料、现场询问 | 不符合要求，每处扣1分。 | 4 |  |
|  | 5.聚乙烯管道不得用于室外明设（裸露）。 |  | 现场检查 | 不符合要求，扣2分。 | 2 |  |
|  | 6.天然气管道敷设在地下室、半地下室或通风不良场所时，应设置燃气泄漏报警装置、紧急切断装置和事故通风设施，并按规定定期检测、测试，保持正常运行。 | 较大隐患29 | 现场检查、问询、查阅相关资料 | 未设置装置、装置未达到防爆标准扣8分； 报警装置未正常使用或报警控制器不正常显示扣8分； 未按规定定期检测、测试的，扣4分。 | 8 |  |
|  | 7.埋地聚乙烯燃气管道应设置示踪装置； 沿管道走向，在转角、分支、交叉、穿越等必要的特定位置，宜采用地下电子标识并定期检查，防止丢失。 |  | 查阅检测记录、抽样实测 | 未安装示踪装置扣4分； 无检查台账或无示踪装置检查制度，扣2分； 未定期检查，扣2分； 记录不完整，扣1分。 | 4 |  |
|  | 8.沿埋地燃气管道的走向，在转弯、分支、交叉、地下井、穿越等特殊点位处，应设地上标志桩或标志牌。穿越河流时两岸上、下游均应设立警示标志，与构筑物或其他管线无交叉且直线走向时，标志间隔不大于200m，标志桩、牌不得缺损，清晰可辨。 |  | 查阅竣工资料、沿线抽查 | 缺少标志、模糊不清或破损，每处扣1分。 | 4 |  |
|  | 9.架空燃气管道及其由地下出地面处皆应采取防止车辆冲撞等外力损害的措施。 |  | 现场检查 | 不符合要求，扣4分。 | 4 |  |
| 阀门与阀门井 | 1.阀体、阀门及与管道连接部位不得有燃气泄漏；阀门井内不得有积水、塌陷，不得有妨碍操作的杂物。 |  | 现场检查 | 发现泄漏或无阀门台账，扣4分； 阀门井塌陷，每座扣1分； 有积水、杂物，每座扣0.5分。 | 4 |  |
|  | 2.应编制和落实定期巡查保养计划，并有完整地记录。 |  | 现场检查、测试并查阅记录 | 无计划扣4分； 计划未完全落实，或发现的问题或隐患未整改，扣2分； 记录不齐全，扣1分。 | 4 |  |
| 调压设施一般要求 | 1.燃气相对密度大于等于0.75的燃气管道、调压装置等设置不得在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内。 | 重大隐患20 | 现场检查 | 燃气相对密度≥0.75的燃气管道设施设置在前述区域的。 | -- |  |
|  | 2.调压站、调压箱、专用调压装置的室外或箱体外进口管道上应设置切断阀门。阀门至调压站、调压箱、专用调压装置的室外或箱体外的距离应满足应急操作的要求。 |  | 现场检查 | 不符合要求，每处扣1分。 | 2 |  |
|  | 3.露天设置的调压装置应采取防止外部侵入的措施。 |  | 现场检查 | 不符合要求，扣1分。 | 1 |  |
|  | 4.燃气调压站的电气、仪表设备应根据爆炸危险区域进行选型和安装，并应设置过电压保护和雷击保护装置。 |  | 现场检查 | 爆炸危险区电气、仪表设备未根据爆炸危险区域进行选型和安装，扣4分； 未设置过电压保护和雷击保护装置，扣2分。 | 4 |  |
| 各类调压设施 | 1.地上调压箱的设置应符合以下规定： | -- | -- | -- | -- |  |
|  | （1）箱底距地坪的高度为1.0～1.2m，进出口管径不宜大于DN50； |  | 现场检查 | 不符合要求，每处扣1分。 | 2 |  |
|  | （2）调压箱安装在靠近路边或可停靠机动车的位置时，设防撞护栏； |  | 现场检查 | 不符合要求，每处扣1分。 | 2 |  |
|  | （3）调压箱进口压力不大于0.4MPa时，与建筑物门、窗或其他可通向室内的孔洞的水平距离不小于1.5m。进口压力大于0.4MPa时，与建筑物门、窗或其他可通向室内的孔洞的水平距离不小于3.0m； |  | 现场检查 | 不符合要求，每处扣1分。 | 4 |  |
|  | （4）调压箱不得安装在建筑物的窗下或阳台下的墙上；不应安装在室内通风机进风口的墙上。 |  | 现场检查 | 不符合要求，每处扣1分。 | 4 |  |
|  | 2.地上调压柜的设置应符合以下规定： | -- | -- | -- | -- |  |
|  | （2）放散管管口距地面的高度不应小于4.0m。 |  | 现场检查 | 不符合要求，每处扣1分。 | 2 |  |
|  | 调压柜与各类建筑物外墙、铁路、城镇道路、公共电力变配电柜的安全间距应符合相关规范规定。 |  | 现场检查 | 不符合要求，每处扣1分。 | 2 |  |
|  | 3.单独用户地上调压站（设置在地上单独建筑物内的调压装置），应符合相关规范规定： | -- | -- | -- | -- |  |
|  | （1）与相邻房建筑应用无门窗和洞口的防火墙隔开； |  | 现场检查 | 不符合要求，每处扣1分。 | 4 |  |
|  | （2）门、窗为向外开启，窗应设防护栏和防护网； |  | 现场检查 | 不符合要求，每处扣1分。 | 2 |  |
|  | （3）室内电气、照明装置应符合危险爆炸区“1 区”的规定； |  | 现场检查、查阅相关资料 | 不符合要求，每处扣1分。 | 2 |  |
|  | （4）放散管管口高出其屋檐1.0m以上。 |  | 现场检查 | 不符合要求，每处扣1分。 | 2 |  |
|  | 4.设置在公共建筑的顶层房间内的单独用户调压装置，应符合相关规定： | -- | -- | -- | -- |  |
|  | （1）调压间靠建筑外墙，不应贴邻人员密集房间或位于其上； |  | 现场检查 | 不符合要求，每处扣1分。 | 4 |  |
|  | （2）调压间应设置具有声、光功能的燃气泄漏报警装置，该装置应与通风设施和紧急切断阀连锁，并将信号引入该建筑物监控室； |  | 现场检查、问询、查阅相关资料 | 不符合要求，每处扣1分。 | 4 |  |
|  | （3）进口管道上设有可在地面操作的切断阀门； |  | 现场检查 | 不符合要求，每处扣1分。 | 4 |  |
|  | （4）调压装置、燃气管道的连接应采用法兰和焊接方式。 |  | 现场检查、查阅相关资料 | 不符合要求，每处扣1分。 | 4 |  |
|  | 5.设置在建筑物平屋顶上的单独用户调压装置，应符合相关规定： | -- | -- | -- | -- |  |
|  | （1）应在屋顶承重结构受力允许的条件下，且该建筑物耐火等级不应低于二级； |  | 现场检查 | 不符合要求，每处扣1分。 | 4 |  |
|  | （2）建筑物应有通向屋顶的楼梯； |  | 现场检查 | 不符合要求，扣1分。 | 1 |  |
|  | （3）调压装置边缘与建筑物的烟囱水平间距不小于5.0m。 |  | 现场检查 | 不符合要求，每处扣1分。 | 4 |  |
|  | 6.工业用户厂房内的单独用户调压装置，应符合相关规定： | -- | -- | -- | -- |  |
|  | （1）设在独立、单层建筑内的生产车间或锅炉房时，调压器入口压力不大于0.8MPa。设在非独立、非单层的车间、锅炉房或生产用气房间内时，调压器入口压力不大于0.4MPa； |  | 现场检查、查阅相关资料 | 不符合要求，扣2分。 | 2 |  |
|  | （2）调压装置进出口管径不大于DN80; |  | 现场检查 | 不符合要求，每处扣1分。 | 2 |  |
|  | （3）室内进口管和室外引入管上均应安装切断阀门。 |  | 现场检查 | 不符合要求，每处扣1分。 | 2 |  |
| 设施保护、巡检与运维 | 1.应建立燃气管道及附属设施GIS系统、燃气管道台账（包括不同压力等级、位置、管径、管材、长度、建设时间等信息）。 |  | 现场检查 | 无GIS系统或无燃气管道台账，扣4分； GIS图不准确或燃气管道台账存在错误（缺失），扣2分。 | 4 |  |
|  | 2、压力管道应按规定定期检验。 | 较大20 | 查阅检验记录、报告 | 压力管道未按规定定期检验，扣8分； 部分检验，扣4分。 | 8 |  |
|  | 3.应定期检测钢质燃气管道的阴极保护系统和防腐层并做好相关记录。根据检测结果、土壤的腐蚀性及周边杂散电流情况，采取相应的保护措施。 |  | 查阅防腐层检测报告和记录 | 未建立阴保台账、无定期检测或无相关记录，扣4分； 记录不完整或发现异常未采取相应措施，分别扣2分。 | 4 |  |
|  | 4.调压装置应设置防止燃气出口压力超过下游压力允许值的安全保护措施。 | 重大隐患15 | 现场检查 | 切断压力值不符合要求。 | -- |  |
|  | 5.当调压装置发生出口压力超过下游燃气设施设计压力的事故后，应对超压影响区内的燃气设施进行全面检查，确认安全后方可恢复供气。 |  | 查阅记录 | 不符合要求扣2分。 | 2 |  |
|  | 6.调压设施周围应设置严禁烟火的安全警示标志。无人值守的调压设施应公布报警电话。 |  | 现场检查、问询、查阅相关记录 | 每缺一项，扣1分。 | 2 |  |
|  | 7.调压设施应定期进行分级维护保养。 |  | 现场检查、问询、查阅相关记录 | 未分级或未按分级进行维护保养，扣2分； 记录不全，扣1分。 | 2 |  |
|  | 8.在输配管道及附属设施保护范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动时，应与燃气经营企业共同制定燃气设施保护方案并落实保护措施。燃气经营企业应派专人进行现场指导和全程监护。 |  | 现场检查、问询、查阅相关资料或记录 | 无第三方施工台账扣4分； 每缺一份保护方案或未派员现场监护，扣2分； 资料不完整，扣1分。 | 4 |  |
|  | 9.运行中的钢质管道第一次发现腐蚀漏气后，应查明腐蚀原因并对该管道的防腐涂层及腐蚀情况进行选点检查，根据检查情况制定相应的运行、维护方案并做好相关记录。 |  | 现场检查、查阅相关资料或记录 | 未查明原因并进行选点检查，扣4分； 未制定运行、维护方案扣2分； 无记录或记录不全，扣1分。 | 4 |  |
|  | 10.应对在役管道设施按照管道压力、路段、场所、用户的重要度、风险和危害性等因素，分别设定巡查的方式、内容和周期，做到分级管理、记录完善。 |  | 查阅巡线制度和巡线记录 | 未分级管理或未设定巡查的方式、内容和周期或管道未全覆盖责任到人，扣4分； 未按要求巡查或记录不完整，扣2分。 | 4 |  |
|  | 11.根据巡查、泄漏检查记录，对在役埋地钢管进行统计分析：服役时间达到规定的全面检验年限或过往历史上发生过2次及以上腐蚀泄漏的管段应进行相应的检验，对检验结果不合格、不符合安全使用条件的，应纳入老旧管网范围，制订相应管控措施和更新改造计划并加以实施。 |  | 现场检查、查阅台账和计划 | 无统计分析、应检验未检验、无管控措施或无更新改造计划的，扣4分； 管控措施或更新计划未落实的，分别扣2分。 | 4 |  |
|  | 12.对不符合安全使用条件的燃气管道，应及时更新、改造、修复或停止使用。废弃的燃气管道及设施应及时拆除；不能立即拆除，应及时处置，并应明显的标识或采取有效封堵，管道内不应存有燃气。 |  | 现场检查、问询、查阅相关记录 | 不符合要求，扣2分。 | 2 |  |
|  | 13.管道地面标识不清或丢失应及时修复补充，原示踪装置失效时，建议更换为地下电子标识。 |  | 现场检查、查台账。 | 每缺1处或每个标识不清，扣0.5分。 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 158 |  |

检查人：                               企业代表：                               检查日期：           年      月     日

- 表G  用户端安全检查与评估表

企业名称：                                             地  址：

| 项目类别 | 检查内容及要求 | 隐患 类别 | 检查方法 | 评分标准 | 标准 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般规定 | 1.应建立热值、组份、压力、充装量（瓶装气）等燃气质量指标的检测制度；应按照标准、制度要求落实质量检测工作。 |  | 查阅制度文件、燃气质量检测报告 | 1.未建立燃气质量检测制度扣4分； 2.未按照要求落实质量检测工作（包括不限于检测频次、检测不合格项目改进措施等），扣4分。 | 4 |  |
|  | 2.燃气经营者应供应具有标准要求警示性臭味燃气。 | 重大12 | 查阅制度文件、燃气质量检测报告 | 1.燃气未加臭； 2.加臭浓度不符合要求； 3.嗅觉正常的人感知不到警示性臭味。 | —— | —— |
|  | 3.应落实对燃气用户燃气设施的定期安全检查制度或规程。 | 较大8 | 查看安检资料 | 1.未落实定期安全检查制度或规程扣8分； 2.无入户检查记录或无用户签字扣2分； 3.台账不完整、安检（单）不规范，分别扣2分。 | 8 |  |
|  | 4.同一用气场所，不得使用其它燃气或不同种类的燃气，不得存在两套供气设施或一套供气设施使用两种燃气情形。 | 重大25 | 抽查至少2户，现场检查 | 存在前述情形时，未书面告知用户整改并采取相应措施的。 | —— | —— |
|  | 5.餐饮企业及其他在人员聚集的室内公共场所长期使用燃气的应设置燃气泄漏报警和切断等安全装置，并定期检测。 | 较大30 | 现场检查并查阅记录 | 前述区域未设置，未书面告知用户整改并采取相应措施的，扣8分； 用户未定期检测，且未书面告知用户整改并采取相应措施的，扣4分。 | 8 |  |
|  | 6.燃气管道、液化气石油气钢瓶及附件、燃具不得设置在卧室、旅馆建筑客房等人员居住和休息的房间。 | 重大22 | 抽查至少2户，查看隐患告知单 | 存在前述情形时，未书面告知用户整改并采取相应措施的。 | —— | —— |
| 管道天然气用户 | 1.用户燃气管道及附件不得设置在以下场所: | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | （1）建筑物内的避难所、电梯井和电梯前室、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室。 |  | 抽查至少2户，查看隐患告知单 | 1.出现所述情形，燃气企业已书面告知用户整改并采取相应措施的不扣分； 2.出现所述情形，燃气企业未书面告知用户整改并采取相应措施的，扣2分。 | 2 |  |
|  | （2）各类机房、变配电室等设备用房内。 |  | 抽查至少2户，查看隐患告知单 | 1.出现所述情形，燃气企业已书面告知用户整改并采取相应措施的不扣分； 2.出现所述情形，燃气企业未书面告知用户整改并采取相应措施的，扣2分。 | 2 |  |
|  | （3）易燃、易爆品仓库和腐蚀性介质场所； |  | 抽查至少2户，查看隐患告知单 | 1.出现所述情形，燃气企业已书面告知用户整改并采取相应措施的不扣分； 2.出现所述情形，燃气企业未书面告知用户整改并采取相应措施的，扣2分。 | 2 |  |
|  | （4）电线（缆）、供暖和污水等沟槽及烟道、进风道和垃圾道等地方。 |  | 抽查至少2户，查看隐患告知单 | 1.出现所述情形，燃气企业已书面告知用户整改并采取相应措施的不扣分； 2.出现所述情形，燃气企业未书面告知用户整改并采取相应措施的，扣2分。 | 2 |  |
|  | （5）引入管、立管、水平干管设置在卫生间内。 | 重大21 | 抽查至少2户，查看隐患告知单 | 存在前述情形时，未书面告知用户整改并采取相应措施的。 | -- | -- |
|  | 2.高度大于100m的民用建筑，用气场所应安装燃气泄漏报警装置，并在引入管处设紧急自动切断装置。 |  | 抽查2022年后施工的燃气工程超高层民用建筑至少2户，现场检查 | 用气场所未安装燃气泄漏报警装置或引入管处未设紧急自动切断装置扣2分。 | 2 |  |
|  | 3.燃气引入管、用户调压器、燃气表前、燃具或用气设备前、放散管起点等处应设手动快速切断阀门。 |  | 抽查至少2户，现场检查 | 未按要求设置扣1分。 | 1 |  |
|  | 4.家庭用户管道应设置当管道压力低于限定值或连接灶具管道的流量高于限定值能切断的安全装置。 |  | 抽查2022年后签订施工合同的燃气家庭用户，现场检查 | 未按照要求设置，扣2分。 | 2 |  |
|  | 5.用户燃气管道穿过建筑物外墙或基础的部位应采取防沉降措施。高层建筑敷设燃气管道应有管道支撑和管道变形补偿的措施。 |  | 抽查至少2个小区，现场检查 | 1.未采取防沉降措施，每处扣1分； 2.没有管道支撑和管道变形补偿措施，每处扣1分。 | 2 |  |
|  | 6.燃气相对密度小于0.75的用户管道当敷设在地下室、半地下室或通风不良场所时，应设置燃气泄漏报警装置、紧急切断装置和事故通风设施。 | 较大29 | 抽查至少2户，现场检查 | 存在前述情形时，未书面告知用户整改并采取相应措施的，扣8分。 | 8 |  |
| 瓶装气 用户 | 1.不得向高层建筑销售非管道形式供应的瓶装液化石油气。 | 重大19 | 现场检查和查阅用户档案 | 高层建筑不得使用瓶装液化气。 | —— | —— |
|  | 2.不得使用不符合国家标准或假冒伪劣的液化石油气瓶。 液化石油气钢瓶应具有可追溯的标识、警示标签和充装标签，可追溯的标识扫读查询气瓶信息，且流转记录正常，并在检测有效期内。 |  | 现场检查 | 1.使用不符合国家标准或假冒伪劣的液化石油气瓶，扣4分； 2.无可追溯标识或气瓶过期，扣4分； 3.无警示标签、充装标签，或气瓶流转纪录不正常扣2分。 | 4 |  |
|  | 3.50kg的液化石油气钢瓶不应设置在所服务建筑的室内，其他液化石油气钢瓶气瓶不应设置在人员密集场所室内。 |  | 抽查至少2户，现场检查 | 存瓶位置不符合要求，扣2分。 | 2 |  |
|  | 4.公共用餐区域、大中型商业建筑内的厨房不应设置燃气气瓶。 |  | 抽查至少2户，现场检查 | 存在前述情形时，扣4分。 | 4 |  |
| 、 | 5.餐饮企业不得使用“气液双相”气瓶。 |  | 抽查至少2户，现场检查 | 使用“气液双相”气瓶，扣4分。 | 4 |  |
|  | 6.燃气相对密度大于等于0.75的燃气管道、燃具或用气设备不得设置在地下、半地下室、地下箱体、地下综合管廊及其他密闭地下空间。 | 重大20 | 抽查至少2户，现场检查 | 存在前述情形时，未书面告知用户整改并采取相应措施的。 | —— | —— |
|  | 7.当存瓶总量小于100 kg时，可不设置专用的瓶装液化石油气气瓶间，但液化石油气钢瓶与燃气燃烧器具的水平净距不应小于0.5m，且采用自然气化方式供气； |  | 抽查至少2户，现场检查 | 1.非自然气化方式供气的，扣4分； 2.水平净距小于0.5m，扣1分。 | 4 |  |
|  | 8.存瓶总重量超过100kg小于420kg时，应设置专用气瓶间，气瓶间间距应满足要求。 |  | 抽查至少2户，现场检查 | 1.存瓶总重量超过100kg小于420kg时未设气瓶间扣4分； 2.气瓶间间距不足扣4分。 | 4 |  |
|  | 9.液化石油气气瓶总容积超过1m3或气瓶总容积小于1m3采用强制气化方式的，应设置在独立的专用建筑内，不应与居住建筑、人员密集的场所及其他高层民用建筑贴邻。 | 较大27 | 现场检查 | 存在前述情形时，未设置在独立的专用建筑内，扣8分； | 8 |  |
|  | 10.液化石油气瓶组间不得设在地下和半地下建筑物内，住宅、重要公共建筑和高层民用建筑及裙房内。 | 较大26 | 现场检查 | 存在前述情形时，扣8分。 | 8 |  |
|  | 11.专用气瓶间应设置固定式燃气泄漏报警装置和切断等安全装置，并按照规范要求定期检测和更新。 气瓶间高度应当不低于2.2米，内部不得有水沟、地漏及其他地下构筑物；外部应当设置明显的安全警示标志；应当使用防爆型照明等电气设备，电器开关设置在室外。 |  | 抽查至少2户，现场检查、测试，并查阅检测记录 | 1.未安装泄漏报警装置和切断等安全装置扣4分； 2.泄漏报警装置过期或失效扣2分； 3.气瓶间设置不符合要求或建筑物高度低于2.2米的，扣2分。 | 4 |  |
| 燃具及 用气设备 | 1.不得使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管。 | 重大24 | 抽查至少2户，现场检查，并查看隐患告知单 | 发现使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管时，未书面告知用户整改并采取相应措施的。 | -- | -- |
|  | 2.家庭用户的燃具使用应符合下列规定： | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | （1）燃具应符合国家标准，具有熄火保护功能； |  | 抽查至少2户，现场检查，并查看隐患告知单 | 检查到不符合要求且没告知用户整改，扣2分。 | 2 |  |
|  | （2）燃具及用气设备铭牌标示应与所使用燃气类别一致； |  | 抽查至少2户，现场检查，并查看隐患告知单 | 检查到不符合要求且没告知用户整改，扣2分。 | 2 |  |
|  | （3）燃具不超过国家标准规定的判废年限； |  | 抽查至少2户，现场检查，并查看隐患告知单 | 检查到不符合要求且没告知用户整改，扣1分。 | 1 |  |
|  | （4）不得使用通过燃烧直接取暖的燃气设备； |  | 抽查至少2户，现场检查，并查看隐患告知单 | 检查到不符合要求且没告知用户整改，扣2分。 | 2 |  |
|  | （5）直排式热水器不得安装在室内，燃气采暖热水炉、半密闭式热水器（自然排气式和强制排气式热水器）禁止安装在浴室、卫生间内；安装在室内的半密闭式热水器应安装烟管，并与室外大气相通； 燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，发现直排式热水器安装在室内，或燃气采暖热水炉、半密闭式热水器安装在浴室、卫生间内时，不按规定采取书面告知用户整改等措施的。 | 重大23 | 抽查至少2户，现场检查，并查看隐患告知单 | 存在前述情形时，未书面告知用户整改并采取相应措施的。 | -- | -- |
|  | （6）液化石油气减压阀应符合国家标准，发现故障及时更换，使用年限不超过8年。 |  | 抽查至少2户，现场检查，并查看隐患告知单 | 检查到不符合要求且没告知用户整改，扣2分。 | 2 |  |
|  | 3.商业燃具及用气设备应符合下列规定： | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | （1）不得设置在各类机房、变配电室等设备用房内和易燃、易爆品仓库和腐蚀性介质的场所； |  | 抽查至少2户，现场检查，并查看隐患告知单 | 检查到不符合要求且没告知用户整改，扣2分。 | 2 |  |
|  | （2）燃具应具有熄火保护功能； |  | 抽查至少2户，现场检查，并查看隐患告知单 | 检查到不符合要求且没告知用户整改，扣2分。 | 2 |  |
|  | （3）使用液化石油气的餐饮用户不得使用可调式减压阀； |  | 抽查至少2户，现场检查，并查看隐患告知单 | 检查到不符合要求且没告知用户整改，扣2分。 | 2 |  |
|  | （4）商业燃具使用鼓风机预混燃烧时，应采取在用气设备前的燃气管道上加装止回阀等防止混合气体或火焰进入燃气管道的措施。 |  | 抽查至少2户，现场检查，并查看隐患告知单 | 检查到不符合要求且没告知用户整改，扣2分。 | 2 |  |
|  | 4.应使用专用燃具连接软管。软管的使用年限不应低于燃具的判废年限。 |  | 抽查至少2户，现场检查，并查看隐患告知单 | 检查到不符合要求且没告知用户整改，扣2分。 | 2 |  |
|  | 5.燃具连接软管不应穿越墙体、门窗、顶棚和地面，长度不应超过2.0m且不应有接头。 |  | 抽查至少2户，现场检查，并查看隐患告知单 | 检查到不符合要求且没告知用户整改，扣2分。 | 2 |  |
| 排风排烟 | 1.使用直排式燃具和用气设备的场所应安装机械排风装置； 商业用户厨房中的燃具上方应设排气扇或排气罩。 |  | 抽查至少2户，现场检查，并查看隐患告知单 | 检查到不符合要求且没告知用户整改，扣2分。 | 2 |  |
|  | 2.燃气热水器和采暖炉应设置专用烟道或直接排出室外； 燃气热水器的烟气不得排入灶具、吸油烟机的排气道。 |  | 抽查至少2户，现场检查，并查看隐患告知单 | 检查到不符合要求且没告知用户整改，扣1分。 | 1 |  |
| 禁用燃气 场所 | 1.大型商业综合体内餐饮场所不应使用液化石油气。 |  | 抽查至少2户，现场检查 | 检查到禁用燃气场所有不符合要求的情况，扣4分。 | 4 |  |
|  | 2.设置在地下且建筑面积大于150m2或座位数量超过75座的餐饮场所，不应使用燃气。 |  | 抽查至少2户，现场检查 | 检查到禁用燃气场所有不符合要求的情况，扣4分。 | 4 |  |
|  | 3.餐饮经营单位的用餐区域不应使用燃气。 |  | 抽查至少2户，现场检查 | 检查到禁用燃气场所有不符合要求的情况，扣4分。 | 4 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 121 |  |

检查人：                                   企业代表：                          检查日期：             年     月    日

## 附录H

- 安全重大隐患（Ⅰ类）清单

| 序号 | 隐患 | 判定依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》 第四条（一） |
| 2 | 未建立安全风险分级管控制度。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》第四条（二） |
| 3 | 未建立事故隐患排查治理制度。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》第四条（三） |
| 4 | 未制定生产安全事故应急救援预案。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》第四条（四） |
| 5 | 未建立对燃气用户燃气设施的定期安全检查制度。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》 |
| 6 | 构成重大危险源的燃气厂站其生产装置、储存设施与站外建、构筑物或其他设施的防火间距不符合规范要求的。 | 1.《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015第5.2.8、5.2.14、5.2.16条（表5.2.8、5.2.16） 2. 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006（2020年版）第9.2.4条 3. 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）第4.3、4.4条 4.《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第3.2.2条 |
| 7 | 燃气储罐未设置压力、罐容或液位显示等监测装置，或不具有超限报警功能。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》 第五条（一） |
| 8 | 燃气厂站内设备和管道未设置防止系统压力参数超过限值的自动切断和放散装置。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》第五条（二） |
| 9 | 压缩天然气、液化天然气和液化石油气装卸系统未设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》第五条（三） |
| 10 | 燃气厂站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置，不具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》第五条（四） |
| 11 | 燃气厂站内可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限20%的燃气设施区域内或建（构）筑物内，未设置固定式可燃气体浓度报警装置。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》 第五条（五） |
| 12 | 燃气经营者供应不具有标准要求警示性臭味燃气的。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》 第八条 |
| 13 | 在中压及以上地下燃气管线保护范围内，建有占压管线的建筑物、构筑物或者其他设施。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》 第六条（一） |
| 14 | 除确需穿过且已采取有效防护措施外，输配管道在排水管（沟）、供水管渠、热力管沟、电缆沟、城市交通隧道、城市轨道交通隧道和地下人行通道等地下构筑物内敷设。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》 第六条（二） |
| 15 | 调压装置未设置防止燃气出口压力超过下游压力允许值的安全保护措施。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》第六条（三） |
| 16 | 擅自为非自有气瓶充装燃气。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》第七条（一） |
| 17 | 销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》 第七条（二） |
| 18 | 销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》第七条（三） |
| 19 | 向高层民用建筑、地下室、游乐场所、商业综合体等销售非管道形式供应的瓶装液化石油气的。 | 1.《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）第6.1.5条 2.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）第5.4.16条 3.《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第12.0.4条 4.《高层民用建筑消防安全管理规定》 （应急管理部令第 5 号）第十七条 5.《公共娱乐场所消防安全管理规定》（公安部令第 39 号）第十三条 6.《大型商业综合体消防安全管理规则》XF/T 3019—2023 第9.2条 |
| 20 | 燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，发现燃气相对密度大于等于0.75的燃气管道、调压装置和燃具等设置在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内时，不按规定采取书面告知用户整改等措施的。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》第九条（一） |
| 21 | 燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，发现燃气引入管、立管、水平干管设置在卫生间内时，不按规定采取书面告知用户整改等措施的。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》 第九条（二） |
| 22 | 燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，发现燃气管道、液化气石油气钢瓶及附件、燃具设置在卧室、旅馆建筑客房等人员居住和休息的房间内时，不按规定采取书面告知用户整改等措施的。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》第九条（三） |
| 23 | 燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，发现直排式热水器安装在室内，或燃气采暖热水炉、半密闭式热水器安装在浴室、卫生间内时，不按规定采取书面告知用户整改等措施的。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）第6.1.3条 |
| 24 | 燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，发现使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管时，不按规定采取书面告知用户整改等措施的。 | 建城规〔2023〕4号《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》第九条（四） |
| 25 | 燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，发现同一用气场所，使用其它燃料或不同种类的燃气，存在两套供气设施或一套供气设施使用两种燃气情形时，不按规定采取书面告知用户整改等措施的。 | 《广东省燃气管理条例》（2023）第二十八条 |

- 附录I

- 安全较大隐患（Ⅱ类）清单

| 序号 | 隐患 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 |
| 2 | 企业主要负责人和安全生产管理人员未经专业培训并考核合格的。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 |
| 3 | 燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员未参加从业人员培训考核，未取得合格证书。 | 《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》（建城〔2014〕167号）第四条 |
| 4 | 特种作业或特种设备人员未持证上岗。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 |
| 5 | 未落实安全风险分级管控制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条 |
| 6 | 未落实事故隐患排查治理制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条 |
| 7 | 未进行生产安全事故应急救援预案定期演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第八十一条 |
| 8 | 未定期为燃气用户提供入户安全检查，建立完整的检查档案。 | 《城镇燃气管理条例》第二十七条 |
| 9 | 未制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度并落实或未建立带气作业、管网升压等其他危险作业管理制度、流程（包括审批、通知、检查和恢复等）并落实。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十三条 |
| 10 | 未构成重大危险源的燃气厂站其生产装置、储存设施与站外建、构筑物或其他设施的防火间距不符合规范要求。 | 1.《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015第5.2.8、5.2.14、5.2.16条（表5.2.8、5.2.16） 2.《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006表9.2.4 3.《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）表 3.5.1 4.《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.2.2条 |
| 11 | 进出燃气厂站的燃气管道未设置切断阀门、燃气厂站内外的钢质管道之间未设置绝缘装置。 | 《燃气工程项目规范》GB 55009-2021第4.2.6条 |
| 12 | 架空电力线路、通信线路穿越燃气厂站生产区。 | 1.《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008第4.1.6条 2.《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50516-2021第4.0.12条 |
| 13 | 燃气厂站未设置仅能够现场人工复位的全站紧急停车切断系统。 | 《燃气工程项目规范》GB 55009-2021 第4.2.4条 |
| 14 | 汽车加气站加（卸）气设施设置在室内。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021第7.3.1条 |
| 15 | 液化石油气厂站生产区内存在地下和半地下建构筑物。 | 1.《燃气工程项目规范》GB 55009-2021第4.1.9条 2.《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 第14.2.15条 |
| 16 | 液化石油气储罐设在室内或地下室。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50516-2021 第7.1.5条 |
| 17 | 液化天然气和液化石油气储罐的液相进出管未设置与储罐液位控制联锁的紧急切断阀。 | 《燃气工程项目规范》GB 55009-2021第4.3.3条 |
| 18 | 容积大于或等于100m3的燃气储罐，安全阀少于2个且未使用封闭全启式安全阀。 | 《燃气工程项目规范》GB 55009-2021第4.3.7条 |
| 19 | 液化石油气厂站全压力式储罐底部有开孔时未设置高压注水措施，或水源无法保证，注水泵的设置不符合要求。 | 《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142（征求意见稿）第9.3.6条 |
| 20 | 特种设备未按规定定期检验的。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条 |
| 21 | 液化石油气厂站罐车装卸未安装使用万向充装管道系统 | 《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142第9.1.9条 |
| 22 | 使用软管向液化天然气和液化石油气罐车充装。 | 《燃气工程项目规范》GB 55009-2021第4.2.9条 |
| 23 | 燃气厂站的供电电源不满足正常生产和消防的要求，站内涉及生产安全的设备用电和消防用电不具备双回线路供电，或单回路供电未配置备用电源。 | 《燃气工程项目规范》GB 55009-2021 第4.2.15条 |
| 24 | 未按照规定连续监督、定期检查燃气厂站内设置在爆炸危险环境的电气、仪表装置。 | 《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007第7.1.3.1条、7.1.3.2条 |
| 25 | 可燃气体浓度报警装置未按照规定定期检查、检定。 | 1.《可燃气体检测报警器》JJG693-2011第5.5条 2.《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T146-2011第3.1.3条 |
| 26 | 液化石油气瓶组间或瓶装供应站瓶库设置在地下室和半地下室内，或与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建筑贴邻。 | 1.《燃气工程项目规范》GB 55009-2021 第2.2.7条 2.《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015第7.0.5条 3.《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.4.17条 |
| 27 | 液化石油气气瓶总容积超过1m3，或采用强制气化方式供气的，未设置在独立的专用建筑内，与居住建筑、人员密集的场所、重要公共建筑及其他高层民用建筑贴邻。 | 《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015第7.0.4条 |
| 28 | 充装的气瓶存在下列情形的： 非法制造、非法改装、改造或者翻新的； 超期未检验或已达到报废条件的； 存在明显损伤、严重腐蚀等不能保证充装和使用安全的。 | 1.《气瓶安全技术规程》TSG23-2021第8.4（5） 2.《广东省燃气管理条例》（2023）第六条 |
| 29 | 燃气经营者发现燃气相对密度小于0.75的用户管道设于地下室、半地下室或通风不良场所时，未设置燃气泄漏报警装置、紧急切断装置和事故通风设施，未书面告知用户整改并采取相应措施的。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）第5.3.7条 |
| 30 | 燃气经营者发现单位燃气用户未设置具备泄漏报警和自动切断的可燃气体报警装置或未按规定定期检测，未书面告知用户整改并采取相应措施的。 | 《广东省燃气管理条例》（2023）第二十七条 |

- 附录J

- 重大危险源档案资料参考清单

1 重大危险源基本信息表（厂站基本信息、重点部位的安全管理机构或责任人、储罐容器基本信息）；

2 重大危险源区域位置图、平面布置图、工艺流程图；

3 重大危险源安全评估报告或者安全评价报告（包括重大危险源辨识、分级内容）；

4 构成重大危险源的物质（LPG、LNG等）化学品安全技术说明书；

5 重大危险源安全设施一览表（控制系统、安全装置、安全标识等）；

6 重大危险源相关检测、检验材料（防雷、特种设备检测、接地电阻检查等）；

7 重大危险源管理制度及事故应急预案。

- 附录K

- 重要建筑和场所

1 地市级及以上的党政机关办公楼；

2 设计使用人数或座位数超过1500人(座)的体育馆、会堂、影剧院、娱乐场所、车站、证券交易所等人员密集的公共室内场所；

3 藏书量超过50万册的图书馆，地市级及以上的文物古迹、博物馆、展览馆、档案馆等建筑物；

4 省级及以上的银行等金融机构办公楼，省级及以上的广播电视建筑；

5 设计使用人数超过5000人的露天体育场和其他露天公众聚会娱乐场所；

6 使用人数超过500人的中小学校及其他未成年人学校；使用人数超过200人的幼儿园、托儿所、残障人员康复设施；150张床位及以上的养老院、医院的门诊楼和住院楼；这些设施有围墙者，从围墙中心线算起；无围墙者，从最近的建筑物算起；

7 总建筑面积超过20000m2的商店(商场)建筑，商业营业场所的建筑面积超过15000m2的综合楼，以及总建筑面积超过10000m2的菜市场等商业营业场所；

8 总建筑面积超过10000m2的居住楼、办公楼、写字楼。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许有所选择，但在条件许可时，首先应当这样做的；

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示在一定条件下，可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应满足……的要求”或“应按……执行”。

引用标准目录

- 《安全标志及其使用导则》GB 2894

- 《电磁式燃气紧急切断阀》GB 44016

- 《燃气用具连接用金属包覆软管》GB 44017

- 《液化石油气钢瓶》GB 5842

- 《液化石油气瓶阀》GB 7512

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《城镇燃气设计规范》GB 50028

- 《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

- 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156

- 《石油化工企业设计防火标准》GB 50160

- 《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183

- 《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444

- 《加氢站技术规范》GB 50516-2010

- 《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142

- 《燃气工程项目规范》GB 55009

- 《消防设施通用规范》GB 55036

- 《建筑防火通用规范》GB 55037

- 《燃气服务导则》GB/T 28885

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639

- 《燃气系统运行安全评价标准》GB/T 50811

- 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51

- 《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ 95

- 《城镇燃气报警控制系统技术规范》CJJ/T 146

- 《城镇燃气标志标准》CJJ/T 153

- 《危险场所电气防爆安全规范》AQ 3009

- 《城镇燃气雷电防护技术规范》QX/T 109

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21

- 《气瓶安全技术规程》TSG 23

- 《压力管道定期检验规则 公用管道》TSG D7004

- 《城镇燃气经营安全安全重大隐患判定标准》（建城规〔2023〕4号）

广东省标准

- 城镇燃气安全检查与评估标准

DBJ/T 15-XX-2024

# 条文说明

制定说明

《城镇燃气安全检查与评估标准》GB/T***-2024经广东省住房和城乡建设厅2024年**月**日以第***号公告批准、发布。为便于燃气经营企业、第三方及各级政府监管部门等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《城镇燃气安全检查与评估标准》编制组对可能产生歧义的条文编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目次

1 总则	149

2 术语	150

3 检查与评估	151

3.1 一般要求	1561

3.2方式与内容	151

3.3 工作流程	156

3.4 评分方法	156

3.5 评估分级	152

1 总则

1.0.1 本标准参考了《中华人民共和国安全生产法》、《广东省生产安全事故隐患排查治理办法》（粤府办〔2015〕55号）、《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》等法律、法规文件，明确了生产经营单位应当建立健全并落实生产安全隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患。地方各级负有相关监督管理职责的部门具体实施本行业领域风险管控工作，按照本行业领域分级监督管理的要求，制定年度监督检查计划。

1.0.2 本标准采用检查表法，可实现燃气经营企业的隐患排查、隐患等级划分、安全等级评定等用途。

2 术语

2.0.1 城镇燃气  city gas

本标准城镇燃气是指符合《城镇燃气设计规范》GB 50028及《广东省燃气管理条例》规定的燃气，不包括作为工业生产原料的燃气，以及沼气、秸秆气。

3 检查与评估

## 3.1 一般要求

3.1.2 由于燃气行业具有危险性高、专业性强等特点，检查或评估工作组成员应具有熟悉燃气技术或安全管理的人员。

3.1.3 企业的燃气经营关键设施包括天然气厂站（含门站、高压调压站、储配站、气化站等），液化石油气厂站（含储存站、储配站、灌装站、气化站、瓶装供应站等）以及天然气汽车加气站和液化石油气汽车加气站。重要用户包括在重要建筑和场所使用燃气的用户以及不可中断供应的商业用户和工业用户。

3.1.4 企业应对自行组织的安全检查或安全评估成果报告进行归档、保管，对燃气管理部门认为应当进行安全评估的成果报告，其成果报告应报燃气管理部门。

3.1.6 承担检查或评估的第三方机构应执行检查、评估组人员的回避制度，加强检查与评估过程的管理，接受社会各界对安全检查、评估工作的监督。

3.1.8 当企业已根据本标准3.1.7第7点相关要求开展安全评价的，其安全评价可替代安全评估，同期安全评估不作要求。

## 3.2方式与内容

3.2.3 安全重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；主要依据国家重大事故隐患的定义，并结合地方实际情况制定。安全一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。安全较大隐患，介于安全重大隐患和安全一般隐患之间，是指危害和整改难度较大，可能导致较大人身伤亡或者较大经济损失，发现后不能够立即整改排除的隐患。

## 3.3 工作流程

3.3.2 存在安全重大隐患的企业须提交整改方案，立即整改，整改期间应根据具体情况停运或部分停运相关燃气设施；存在安全较大隐患的企业须限期整改，必要时责令其停业整改；对于安全一般隐患，企业应制订整改计划并落实。

## 3.4 评分方法

3.4.1 本标准参照《燃气系统运行安全评价标准》GB/T50811-2012第3.4.1条“当采用定性安全评价方法时，应以安全检查表法为主，其他安全评价方法为辅。”

安全检查与评估表中，安全重大隐患不予赋分，安全较大隐患赋予8分，安全一般隐患则根据检查项重要性的高低依次4分、2分和1分赋予。

附录B-G中表格最后均有其他项，其他项在评估过程中不赋分，即不参与评分和计分，可在检查或评估报告中作为问题反映，并提出整改建议。

## 3.5 评估分级

3.5.1 本标准参考了《燃气系统运行安全评价标准》GB/T50811-2012第3.4章，根据所评估企业的最终得分，确定其安全等级。

3.5.3 安全检查环节发现存在安全重大隐患时，应做如实记录，并及时消除隐患；待安全重大隐患消除并验收合格后再确定其安全等级。