广东省城镇燃气行业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制管理办法（试行）

# 第一章	总则

第一条   【编制目的】为规范和加强广东省城镇燃气行业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作，推进事故预防工作系统化、规范化、信息化，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故发生之前，依据《中华人民共和国安全生产法》《城镇燃气管理条例》《广东省燃气管理条例》等有关规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条   【适用范围】本办法适用于广东省行政区域内城镇燃气行业的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称双重预防机制）建设及其监督管理。相关法律、法规对双重预防机制建设及其监督管理另有规定的，从其规定。

第三条   【实施原则】双重预防机制的建立应遵循“全员参与、分级管控”的原则，并保证机制运行持续、有效。

第四条   【信息化】燃气企业应分阶段建设线上线下融合的双重预防机制信息化系统，以实现风险的动态监控、隐患排查治理的实时反馈和全程跟踪。

第五条   【更新】双重预防机制应符合燃气企业的实际情况，与企业自身的生产活动、‌管理结构、‌风险特点等紧密结合，‌以确保其有效性和可持续性。‌当行业相关规范、标准发生变化，或燃气企业的组织机构、生产经营规模、工艺活动、关键设施等发生较大变化时，应及时作出调整。

# 第二章	职责

第六条   【企业职责】燃气企业职责：

燃气企业是双重预防机制建设的责任主体，应建立健全本企业安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范。

（一）组织建立并落实工作机制。燃气企业应在现有安全生产组织机构的基础上，结合自身情况专门或合署成立以主要负责人任组长的双重预防机制建设领导机构，成员应包括分管负责人及各部门负责人、技术骨干，全面负责推进双重预防机制建设和运行工作；

（二）制定工作方案。工作方案应明确工作目标、任务、实施步骤、责任主体、完成时限等，实现全过程责任闭环管控；

（三）加强培训。燃气企业应将双重预防机制内容纳入企业安全教育培训计划；

（四）定期报告。燃气企业应每年至少一次向属地燃气管理部门报送风险管控清单及重大隐患排查治理情况；

（五）定期评估。燃气企业应每年至少对双重预防机制运行情况进行一次系统性评估，对评估中发现的问题，应制定措施，落实整改。

第七条  【属地管理部门职责】市、县（区）燃气管理部门职责：

（一）督促本辖区燃气企业加强双重预防工作，将双重预防工作考核纳入企业目标责任考核制度；

（二）对本辖区燃气企业开展双重预防工作监督检查，重点检查重大风险管控情况及重大隐患治理情况；

（三）向上一级燃气管理部门报告本辖区燃气行业风险管控清单及隐患排查治理情况，并接受监督检查。

# 第三章	安全风险分级管控

第八条   【划分风险点】按照“功能独立、大小适中、易于管理”的原则，燃气企业应根据生产工艺、设备设施、作业活动、人员行为和管理体系等划分风险点，构成重大危险源的装置应作为独立风险分析单元，与燃气储存、输配及作业活动相关的设备、设施均应进行安全风险分析。

第九条   【辨识安全风险】燃气企业应选用安全检查表法（SCL）、工作危害分析法（JHA）、危险与可操作性分析法（HAZOP）等方法进行安全风险的辨识。

安全风险分为固有风险和管控后风险。固有风险称为原始风险、初始风险、裸风险等，是指不考虑现有的组织、管理、设备防护等安全防护措施的设施、系统初始状态，风险大小取决于危险源的能级、量级。管控后风险称为现有风险、残余风险等，是指风险点在现有风险管控措施的基础上仍然潜在的风险，管控后风险的大小是随着隐患的产生与治理而动态变化的。

固有风险辨识应包括且不限于以下内容：

- 城镇燃气运输、装卸、充装、配送、使用、安检、维修等环节的作业活动，包括常规和非常规；

- 燃气突发事件及紧急情况下存在的风险；

- 所有进入作业场所人员（包括本企业人员、来访人员等）的活动；

- 作业场所的设施、设备、安全防护用品等；

- 周边环境；

- 台风、洪水、海啸、地震、地质灾害等自然灾害；

- 其他可能产生安全风险的因素。

第十条   【风险等级与管控措施】安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示。

安全风险的评级分为固有风险评级及管控后风险评级。

燃气企业应根据国家、广东省城镇燃气安全风险分级管控的相关规范、标准中所列明的风险点风险等级，采用直接判定法对风险点的固有风险进行评级。

燃气企业应根据固有安全风险的等级制定各种风险管控措施。常用的风险管控措施类型包括工程技术措施、管理制度措施、教育培训措施、个体防护措施和应急处置措施；管控可以采取单一或组合措施。

燃气企业应将可能造成爆炸、火灾、中毒、窒息等严重后果的安全风险点列为重点管控对象。

燃气企业可根据辨识的风险及落实的管控措施，采用风险矩阵法（附录B）或作业条件危险性分析法（附录C）对固有风险进行评估定级，但属于以下情况之一者，直接判定为重大风险：

- 发生过死亡、重伤、重大经济损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

- 涉及重大危险源的场所和设施；

- 在具有中毒、火灾、爆炸等危险的场所内，常态驻留现场作业人员在10人及以上的；

- 经评估识别为人口密集型高后果区Ⅲ级的输气管道；

- 达到设计使用年限仍在使用的特种设备；

- 经定期检验综合评定安全状况等级为3级的压力管道、4级的压力容器未制定管控措施或措施不到位仍在使用的；

- 中高压燃气管道户外抢险作业、槽罐车装卸车作业、特级动火作业、高压（次高压）管道及接驳口径为DN400及以上的中压管道的带气作业、Ⅳ级高处作业、有限空间作业等作业活动；

（八）其他风险评价确定或其它标准规定为重大风险的情形。

第十一条   【风险分级管控】风险分级管控按风险点的固有风险等级确定，对应关系为：重大、较大风险由公司管控，一般风险由部门管控，低风险可由班组（岗位）管控；规模较小的燃气企业，其风险可不分级管控，由公司统一管控。

上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。

注：符合以下条件之一的界定为规模较小企业：1.参考《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中工业行业微型企业定义：从业人员20人以下或营业收入300万元以下；2.日充装量不超1吨，充装岗位不超5个的液化石油气企业；3.供应用户数量不超过1000户的燃气企业。

第十二条   【编制风险管控清单】燃气企业应当根据风险辨识和风险评估结果及本标准有关的判定原则，编制安全风险管控清单。

安全风险管控清单应至少包括风险位置、风险点名称、危险源分析及定级（风险描述、可能导致事故类型及后果、危险源等级）、固有风险等级（含颜色标识）及管控层级、风险管控措施、管控后风险评级（评估过程、危险源等级、风险点等级）等信息。

第十三条   【公告公示风险】燃气企业应建立完善安全风险公告制度，建立“一图一栏一卡”。

固有安全风险分布图（一图)：企业应当将全部作业单元网格化，将各网格固有风险等级在厂区平面布置图中用红、橙、黄、蓝4种颜色标示，形成安全风险分布图，当遇上多层建筑或操作平台风险标注位置重叠时，可以分别绘制各层面安全风险分布图。

安全风险公告栏(一栏）：燃气企业应在生产区入口醒目位置和构成重大风险、较大风险的设施所在区域分别设置安全风险公告栏向员工和访客传达安全风险的重要信息。公告栏应包括主要固有安全风险、管控后风险及其等级、可能引发事故隐患类别、事故后果，管控措施、疏散路线、应急措施及报告方式等内容。

岗位风险告知卡（一卡）：岗位风险告知卡的风险因素应包括岗位作业活动、设备设施等，应明确作业活动内容或设备设施的名称、风险等级、危险有害因素、主要管控措施、管控层级及责任人、应急措施及报告方式等内容。

对存在重大风险的工作场所和岗位，应设置明显警示标志。

# 第四章	隐患排查治理

第十四条   【隐患分级】城镇燃气安全隐患分为一般隐患、较大隐患和重大隐患。隐患的具体情形的判定依照国家、省有关规定执行。

第十五条   【隐患排查】燃气企业应当建立隐患日常排查、定期排查和专项排查工作机制，确定涵盖全员、责任清晰、周期明确的隐患排查任务，同时将风险管控清单中确定的风险管控措施列为隐患排查的重点。

（一）日常排查。燃气企业应结合日常工作组织开展的经常性隐患排查，排查范围应当覆盖日常生产作业环节、生产岗位、设备设施、生产活动区域和外部环境。

（二）定期排查。定期排查应包括下列事项：

- 1.落实安全隐患排查治理责任制情况；

- 2.安全生产管理机构运行以及人员履职情况，从业人员安全生产教育培训、特种作业人员和特种设备作业人员持证上岗情况；

- 3.存在危险（危害）因素的场所和区域的设施、设备、工具的安全运行状况以及日常维护、保养、检验、检测情况；

- 4.大型设备（构件）安装及调试作业、危险场所动火及维修作业、有限空间作业、交叉作业、电气维修作业以及其他危险作业的现场安全管理情况；

- 5.作业场所安全风险危害告知情况，劳动防护用品的配备、发放和佩戴使用情况；

- 6.重大危险源普查建档、监控预警制度的建设及措施落实情况；

- 7.应急救援预案的制修定、演练，应急救援物资、设备的配备及维护情况；

- 8.其他重点部位和关键环节的安全情况。

（三）专项排查。当存在以下情况时，应开展专项排查：

- 1.有关安全生产法律、法规、规章、标准、规程发布或者修改；

- 2.新建、改建、扩建项目；

- 3.周边环境、作业条件、设备设施、工艺技术发生改变；

- 4.发生事故或者险情、停工停产后需要复工复产；

- 5.汛期、地震风险影响期、极端或者异常天气、重大节假日、大型活动；

- 6.其他应进行专项检查的情况。

第十六条   【治理验收】对排查发现的隐患，燃气企业应当在保证安全的前提下，采取措施予以消除。

一般隐患应立即整改，对于暂时不能整改的一般及较大隐患，由隐患排查部门下达隐患整改通知书，整改责任部门应按要求制定包括存在问题原因分析、整改措施、整改资金来源、整改负责人、整改期限、整改前采取的防范措施或预案等内容的整改计划，并限期整改。

对于重大隐患，主要负责人应当组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责治理人员及时制定治理方案，必要时可以聘请专家实施可行性论证。涉及到厂站内总平面布置调整、工艺流程变化和站内控制系统改造等隐患整改，应依法委托具备相应资质的设计单位和施工单位，按照法律、法规要求和建设工程相关程序实施。

重大隐患的治理方案应包括下列内容：

- 治理的目标和任务；

- 采取的方法和措施；

- 治理资金和物资的来源及其保障措施；

- 负责治理的机构和人员；

- 治理的时限和要求；

- 安全防范措施和应急预案。

整改后应对隐患治理效果组织验收，完成隐患闭环管理。

第十七条   【应急处置】在隐患治理过程中，燃气企业应当应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程安全中无法保证的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

对因自然灾害可能引发事故的隐患，燃气企业应当采取可靠的预防措施。接到自然灾害预报后，应当及时向所属单位发出预警通知；发生自然灾害可能危及单位和人员安全时，应当及时采取停止作业、撤离人员、加强监测等措施。

第十八条   【档案管理】燃气企业应当如实记录隐患治理情况并建立隐患排查治理信息档案，重大隐患应当独立建立信息档案，隐患排查治理信息档案应当至少保存3年。信息档案应当包括但不限于以下内容：

  - 隐患排查记录。应当载明排查时间、具体部位或者场所、排查人员及签名，以及排查出的隐患数量、具体状况、级别、报送情况和监控措施；

  - 隐患治理过程记录，包括风险评估结果、治理方案、效果评价报告、复查验收报告及报送情况等；

  - 隐患排查治理工作情况报告以及相关会议纪要等其他正式文件。

# 第五章 信息化建设

第十九条   【系统建设】各市、县（区）燃气管理部门及燃气企业应结合自身风险管控、隐患排查工作需求，建立本地区、本企业相应的信息化系统。

第二十条   【建设目标】信息化系统应实现的基本目标包括:

- 实现风险点、安全隐患的清单化、动态化管理，保证清单信息的完整性、准确性；

- 建成分区域、分种类的地图信息系统，实现分级查询、显示和管理的风险点、安全隐患的电子地图；

- 实现数据库之间的数据关联和交互功能。

第二十一条   【功能应用】燃气企业的信息化系统应包含电脑管理端和移动APP端。

电脑管理端具备动态监控安全风险管控措施落实、隐患排查任务推送、隐患排查治理情况跟踪监督、机制运行效果评估、异常状态自动预警及考核奖惩等功能；

移动APP端具备隐患排查任务和预警信息接收、现场隐患排查情况实时上报、隐患治理全程跟踪等功能。

燃气企业双重预防机制信息化系统应预留数据接口，具备与其他信息化系统有机融合并与政府系统实现数据互联互通功能，应利用移动化、信息化手段开展隐患排查。有条件的燃气企业可拓展融合视频智能分析、特殊作业电子作业票等其他典型应用场景功能，提高双重预防机制数字化建设运行效果。

# 第六章 监督管理

第二十二条   【监督检查】市、县（区）燃气管理部门对辖区内燃气企业的重大安全风险与隐患进行统计分析，定期对重大安全风险的管控措施落实与重大安全隐患的治理情况进行监督检查。

第二十三条    【分级监管】市、县（区）燃气管理部门应制定年度监督检查计划，对不同等级的风险和隐患确定不同的监督检查频次和内容，实施差异化监管。

第二十四条    【重点监管】市、县（区）燃气管理部门应定期对辖区内重大风险的管控措施落实情况进行监督检查，对存在重大隐患的燃气企业纳入重点监管对象，实施有针对性的监管，必要时应按照“一企一策”强化安全监管，督促指导燃气企业落实安全主体责任，构建自我约束、持续改进的安全生产机制。

第二十五条   【监督管理】市、县（区）燃气管理部门应加强对燃气企业落实双重预防机制情况的监督管理，对企业存在下列情形的，按相关法律法规查处：

- 未建立完善重大风险管理制度的；

- 重大风险控制不力，出现重大险情的；

- 未建立风险分级管控制度或未按照风险分级采取相应管控措施的；

- 未建立重大隐患排查治理制度或未按制度对重大隐患进行治理的；

- 重大隐患未按期完成整治并验收销号的；

- 未将重大隐患排查治理情况如实记录、未向从业人员通报或重大隐患排查治理情况未按照规定向有关部门报告的。

# 第七章	附则

第二十六条	【解释】本办法由广东省住房和城乡建设厅负责解释。

第二十七条	【年限】本办法自印发之日起施行，有效期5年。

# 第八章	附录

附录A 双重预防建设工作流程（样式）

附录B 风险矩阵分析法（LS)

附录C 作业条件危险性分析评价法（LEC）

附录D 燃气企业安全风险管控清单（样式）

附录E 安全风险公告栏（样式）

附录F 岗位告知卡（样式）

附录G 燃气企业安全隐患排查治理台账（样式）

附录H 区域燃气风险清单（样式）

附录I 区域燃气安全重大隐患管理台账（样式）

附录A

(资料性附录)

双重预防机制建设工作程序

持续改进

划分风险点

辨识安全风险

工作准备

评定风险等级、制定管控措施

燃气企业

组织机构和职责确定、编制工作方案、加强教育培训，完善管理制度

风险分级管控

公告公示风险

明确隐患排查任务

编制风险清单

编制风险清单

开展隐患排查

各市、县（区）燃气管理部门

辖区风险清单和风险分布图

风险分级管控

隐患治理验收

双重预防机制运行

隐患治理通报、报送

隐患排查治理

线上线下相融合的信息化系统

报送

风险分级管控运行

更新风险信息与管控措施

附录B

(资料性附录)

风险矩阵分析法（LS）

1、风险矩阵分析法（LS），是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。

2、风险的数学表达式为：

R=L×S

式中：R—风险值；L—发生伤害的可能性；S—发生伤害后果的严重程度。

表B.1 可能性（L）判断准则

| 等级 | A 偏差发生频率 | B 员工胜任程度（意识、技能、经验） | C 制度与规程的完备情况 | D 设备、设施的管养情况 | E 安全检查 | F 监测、控制、报警措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 经常发生 | 不胜任（无任何培训、无上岗资格） | 没有 | 从不按标准检查 | 从不按标准检查 | 无任何措施或有措施但从未使用 |
| 4 | 曾经发生 | 不够胜任（有上岗资格，但没有接受有效培训） | 有，不完善，只是偶尔执行 | 很少按标准检查、检查手段单一、走马观花 | 很少按标准检查、检查手段单一、走马观花 | 有措施但不完善 |
| 3 | 偶尔发生 | 一般胜任（有上岗资格，有培训，但经验不足，多次出差错） | 有，比较完善，只是部分执行 | 经常不按标准检查，检查手段一般 | 经常不按标准检查，检查手段一般 | 措施有效、全面、充分，但经常没有使用 |
| 2 | 有可能发生 | 胜任，偶尔出差错 | 有，且完善、详实，偶尔不执行 | 偶尔不按标准检查，检查手段较先进、充分、全面 | 偶尔不按标准检查，检查手段较先进、充分、全面 | 措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错 |
| 1 | 极不可能发生 | 高度胜任 | 有，翔实、完善，严格执行 | 严格按标准进行管理、保养 | 严格按标准检查，检查手段先进、充分、全面 | 措施有效、全面、充分 |
| 注：燃气企业在判断某一风险点的可能性时，应该对表中A、B、C、D、E、F六个维度进行判断，当同时满足多个维度下情形时，以最大可能性对应的等级值为最终可能性取值。 |  |  |  |  |  |  |

表B.2 后果严重程度（S）判别准则

| 等级 | A 法规、标准 符合性 | B 人员伤害 | C 财产损失 （万元） | D 燃气设备 影响 | E 燃气供应 影响 | F 社会影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 违反法律法规 | 发生死亡 | ＞50 | 主要装置停工 | 比正常需要下降51%以上，或不能供应 | 严重社会影响 |
| 4 | 潜在违反法律法规 | 丧失劳动 | ＞30 | 主要装置或设备部分停工 | 比正常需要下降31%-50% | 较大社会影响 |
| 3 | 不符合企业的安全生产方针、制度、规定 | 6-10级工伤 | ＞10 | 一般装置或设备停工 | 比正常需要下降10%-30% | 一定范围内的社会影响 |
| 2 | 不符合企业的操作规程、规定 | 轻微受伤、间歇不适 | ＜10 | 受影响不大，几乎不停工 | 比正常需要下降10% | 轻微社会影响 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 供应量无影响 | 无社会影响 |
| 注1：表中人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考，不具有确定性，各燃气企业可根据本单位风险可接受程度进行相应调整。 注2：燃气企业在判断某一风险点的伤害后果的严重程度时，应该对表中A、B、C、D、E、F六个维度进行判断，当同时满足多个维度下情形时，以最严重后果对应的等级值为最终后果严重程度取值。 |  |  |  |  |  |  |

表B.3 安全风险等级判定准则(R)及控制措施

| 风险值 | 风险程度 | 风险等级 | 颜色标示 | 应采取的行动/控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-25 | 极其危险 | 重大风险 | 红色 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估。 |
| 12-16 | 高度危险 | 较大风险 | 橙色 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、。测量及评估 |
| 8-10 | 显著危险 | 一般风险 | 黄色 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。 |
| 4-6 | 轻度危险 | 低风险 | 蓝色 | 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。 |
| 1-3 | 稍有危险 | / | / | 无需采用控制措施，但需保存记录。 |

表B.4 风险矩阵

| 风险等级 |  | 风险后果等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 风 险 可 能 性 等 级 | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|  | 4 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
|  | 3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
|  | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|  | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 图例：重大风险（红）较大风险（橙）一般风险（黄）低风险（蓝） 注：评级结果为无颜色区域的风险点、危险源不列入清单管理。 |  |  |  |  |  |  |

附录C

(资料性附录)

作业条件危险性分析评价法（LEC）

1、作业条件危险性分析评价法（简称LEC），是根据事故发生的可能性(L)、人员暴露于危险环境中的频繁程度(E)和发生事故可能造成后果的的严重程度(C)三种因素的分值的乘积确定风险性分值（D)，然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。

2、危险性的数学表达式为：

D=L×E×C

式中：

D—风险性分值；

L—事故发生的可能性；

E—人员暴露于危险环境中的频繁程度；

C—一旦发生事故可能造成后果的严重程度。

表C.1事故事件发生的可能性（L）判断准则

| 分值 | 事故、事件或偏差发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料。 |
| 6 | 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。 |
| 3 | 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生。 |
| 1 | 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测。 |
| 0.2 | 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。 |
| 0.1 | 实际不可能。 |

表C.2暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则

| 分值 | 频繁程度 | 分值 | 频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

表C.3发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则

| 分值 | A 法规、标准 符合性 | B 人员伤害 | C 财产损失 （万元） | D 燃气设备 影响 | E 燃气供应 影响 | F 社会影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 严重违反法律法规和标准 | 发生3人以上死亡 | ＞100 | 公司停产 | 不能供气 | 特别严重社会影响 |
| 40 | 违反法律法规 | 发生死亡 | ＞50 | 主要装置停工 | 比正常需要下降51%以上，或不能供应 | 严重社会影响 |
| 15 | 潜在违反法规 | 丧失劳动 | ＞30 | 主要装置或设备部分停工 | 比正常需要下降31%-50% | 较大社会影响 |
| 7 | 不符合企业的安全生产方针、制度、规定 | 6-10级工伤 | ＞10 | 一般装置或设备停工 | 比正常需要下降10%-30% | 一定范围内的社会影响 |
| 2 | 不符合企业的操作规程、规定 | 轻微受伤、间歇不适 | ＜10 | 受影响不大，几乎不停工 | 比正常需要下降10% | 轻微社会影响 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 供应量无影响 | 无社会影响 |
| 注1：表中人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考，不具有确定性，各燃气企业可根据本单位风险可接受程度进行相应调整。 注2：燃气企业在判断某一风险点的伤害后果的严重程度时，应该对表中A、B、C、D、E、F六个维度进行判断，当同时满足多个维度的情形时，以最严重后果对应的等级值为最终后果严重程度取值。 |  |  |  |  |  |  |

表C.4风险等级判定准则及控制措施（D）

| 风险值 | 风险程度 | 风险等级 | 颜色标示 | 应采取的行动/控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| >320 | 极其危险 | 重大风险 | 红色 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估。 |
| 160～320 | 高度危险 | 较大风险 | 橙色 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。 |
| 70～160 | 显著危险 | 一般风险 | 黄色 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。 |
| 0～70 | 轻度危险 | 低风险 | 蓝色 | 可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查。 |
| 注：以上含底数，以下不含底数。 |  |  |  |  |

附录D

(资料性附录)

风险清单示例（以管道巡检作业程序为例）

| 序号 | 岗位/地点 | 风险点 （作业活动） | 危险源分析及定级 |  |  |  | 风险点固有风险等级及管控层级 |  |  | 控制措施 |  |  |  |  | 管控后风险评级 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故类型及后果 | 危险源 等级 | 风险点 等级 | 管控层级 | 责任人 | 工程技术 | 安全管理 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | 分数值 |  |  |  | 危险源等级 | 风险点 等级 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |  |
| 1 | 运维工/管道及附属设施 | 巡检作业 | 作业准备 | 1、未经安全教育培训，未取得相应证件（运行、维护和抢修人员证） 2、未佩戴个体防护用品 3、未按规定携带工机具 4、巡检计划不完善 | 事故类型： 1、火灾 2、其它爆炸 后果： 1、人身伤害 2、财产损失 | 一般风险 | 一般风险 | 班组级 | 班组级 XXX 岗位级 XXX | XXX | 1、各级人员持证上岗 2、制定巡检作业操作规程 | 1、三级安全教育培训 2、年度安全教育培训 3、四新安全教育培训 | 1、安全帽 2、工作服（防静电、阻燃） 3、安全鞋（防静电、防滑） 4、防护手套（防静电） | 1、依据其他伤害现场处置方案进行处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 巡检作业 | 1、巡视速度过快 2、漏巡管线 3、第三方施工未发现或未制止 4、巡检质量不合格（隐患未辨识） | 事故类型： 1、火灾 2、其它爆炸 后果： 1、人身伤害 2、财产损失 | 一般风险 |  |  |  | XXX | 1、运维工严格执行巡检作业操作规程 2、限制最大巡视速度 | 1、三级安全教育培训 2、年度安全教育培训 3、四新安全教育培训 | 1、安全帽 2、工作服（防静电、阻燃） 3、安全鞋（防静电、防滑） 4、防护手套（防静电） | 1、依据车辆伤害现场处置方案进行处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 作业结束 | 1、未对巡检作业过程进行抽查 | 1、其他伤害 | 低风险 |  |  |  | XXX | 1、各级人员进行专项、季节性、节假日、定期、经常性检查 | 1、三级安全教育培训 2、年度安全教育培训 3、四新安全教育培训 | 1、安全帽 2、工作服（防静电、阻燃） 3、安全鞋（防静电、防滑） 4、防护手套（防静电、耐低温） | 1、依据其他伤害现场处置方案进行处置 |  |  |  |  |  |  |  |

附录E

(资料性附录)

安全风险公告栏（样式）

| 序号 | 风险点 | 类型 | 固有风险等级 | 管控后风险等级 | 可能引发事故隐患类别、事故后果 | 控制措施 | 管控层级 | 责任岗位（或责任人） | 疏散路线 | 应急措施 | 应急报警电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#储罐 | 设备设施 | 重大风险 | 较大风险 | 火灾爆炸 | 设置可燃气体报警装置 | 公司级 | 总经理（张三） |  |  | 报警：110 火警：119 医疗救护：120 应急电话：******** 工程部：******** 安保部：******** |
| 2 | 罐车卸车作业 （进入卸车区阶段） | 作业活动 | 一般风险 | 低风险 | 车辆伤害 | 车头朝向站区出口方向；罐车停稳、熄火、拉手刹； 罐车停稳后车辆两侧车轮下垫放三角木。 | 班组（岗位）级 | 运输岗（李四） |  |  | 报警：110 火警：119 医疗救护：120 应急电话：******** 输送部：******** 安保部：******** |

附录F

(资料性附录)

岗位风险告知卡（管道巡线）（样式）

| 风险点（作业活动） | 管道巡线 | 危险有害因素 | 1、交通事故； 2、恶劣天气； 3、周边环境； 4、管道状况； 5、受外在因素威胁。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 | （企业内部编号） |  |  |
| 风险等级 | 低风险 |  |  |
| 安全警示标志 |  | 主要管控措施 | 1、巡查途中要注意交通安全、路况和周边环境； 2、要佩戴作业安全防护用品； 3、遇到极端天气时，要懂得自我保护； 4、发现隐患（骑压围蔽、野蛮施工等）要及制止并上报，做好记录； 5、与他人沟通时要注意文明用语，保持良好心态； 6、掌握管线状况和巡查操作规程； 7、发现燃气泄漏时要及时上报，泄漏严重时要做好周边警戒。 |
| 管控层级 | 巡线班组 | 主要事故类型 | 车辆伤害、火灾爆炸、物体打击 |
| 责任人/联系电话 | 班长：****/132*** | 应急处置措施 | 1、上报；2、拨打120 ；3、必要时启动应急预案 |

附录E

(资料性附录)

燃气企业安全隐患排查治理台账（样式）

| 序号 | 发现 时间 | 隐患位置 | 隐患描述 | 隐患图片 | 隐患 分级 | 隐患 类别 | 整改措施及整改期间管控措施 | 整改 期限 | 整改责任部门或人员 | 整改措施 | 整改后图片 | 复查 结果 | 复查 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：隐患类别分现场类和基础管理类。

隐患分级分一般隐患、较大隐患、重大隐患。

附录F

(资料性附录)

XX市XX区燃气企业重大安全风险管控清单（样式）

| 序号 | 燃气企业名称 | 燃气企业联系人及电话 | 最高风险级别 | 风险点名称 （工艺、装置、场所） | 所属区域或工艺、装置 | 主要风险表述/潜在风险(应尽可能详细） | 主要事故后果 | 控制措施 |  |  |  |  | 风险点地理位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工程技术 | 安全管理 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | 区 | 具体地址 |
| 1 | 广州市白云区XX燃气公司 | 张三 139XXXXXXXX | 红色 | LNG储罐 | XXX储配站储罐区150m3X2 | 未定期对储罐进行检测；未对储罐进行年度检查；安全阀、压力表故障或未定期进行检测；安全阀铅封损坏……。 | 火灾 爆炸 | 安全阀、监控联锁系统；可燃气体报警系统、……。 | 储罐、安全阀定期检测；悬挂阀门标识；定期对储罐进行沉降监测，具有操作规程……。 | 三级安全教育、年度安全培训、特种设备作业人员培训……。 | 防静电工作服、安全帽、防静电工作鞋...。 | 具有火灾、爆炸现场处置方案及相关应急处置物资……。 | 白云区 | Xxx街xxx号 |

注：风险内容填报以燃气企业上报的最高风险等级风险点内容描述进行填写，多个不同地理位置的风险点，分别按照所属区域进行填写（如：燃气企业存在多个站场，则分别按照不同场站的最高风险点进行填报）

附录G

(资料性附录)

XX市XX区域燃气安全重大隐患管理台账（样式）

| 序号 | 责任人或企业名称 | 联系人及电话 | 发现 时间 | 隐患位置 | 隐患描述 | 隐患图片 | 隐患 类别 | 整改措施及整改期间管控措施 | 整改 期限 | 整改责任部门或人员 | 整改措施 | 整改后图片 | 复查 结果 | 复查 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：隐患类别分现场类和基础管理类。