广东省标准     GD

DBJ15-75-202×

备案号 J×××××-202×

建筑反射隔热涂料应用技术标准

Technical standard for external thermal

insulation composite system based on reflective

thermal insulating coating on building

修订征求意见稿

202×-××-×× 发布               202×-××-×× 实施

广东省住房和城乡建设厅  发布

本标准不涉及专利

广东省标准

建筑反射隔热涂料应用技术标准

Technical standard for external thermal insulation composite system based on reflective thermal insulating coating on building

- DBJ 15－75－20××

住房和城乡建设部备案号：J×××××-202×

批准部门：广东省住房和城乡建设厅

施行日期：202×年××月××日

××××出版社

广东省住房和城乡建设厅关于发布

广东省标准《建筑反射隔热涂料

应用技术标准》的公告

粤建公告【202×】××号

现批准《建筑反射隔热涂料应用技术标准》为广东省地方标准，编号为DBJ15-75-202×，自202×年×月×日起实施。其中，第4.0.3、4.0.4条为强制性条文，必须严格执行。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理和强制性条文的解释，华南理工大学建筑节能研究中心负责具体技术内容的解释。

广东省住房和城乡建设厅
二〇二×年××月××日

前  言

根据《广东省住房和城乡建设厅关于发布<2019年广东省工程建设标准（复审）修订计划>的通知》的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上制定了本标准。本次修订主要更新了引用的相关标准，增加了耐沾污性能验收和太阳光反射比现场验收规定。

本标准主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.材料要求；4.热工设计；5.构造要求；6.施工；7.质量验收。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理和对强制性条文的解释，由华南理工大学建筑节能研究中心负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送华南理工大学建筑节能研究中心（广州市天河区五山路381号，华南理工大学建筑节能研究中心，邮政编码510640，邮箱wylining@163.com）。

本标准主编单位：华南理工大学

东莞理工学院

本标准参编单位：江苏晨光涂料有限公司

株洲飞鹿高新材料股份有限公司

珠海科技学院

广东省顶层建设集团有限公司

广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

广州市市政集团设计院有限公司

广州市建筑科学研究院有限公司

广州航海学院

东莞市宗意新材料科技有限公司

莱森光学（深圳）有限公司

广州绿能建筑科技有限公司

本标准主要起草人员： 孟庆林 李宁 薛亚波 范国栋 李洁 黄鹏 王长征 王世晓 周荃 张楠 甘润华 杨建坤 宋文祺 蒋二龙 严志伟

本标准主要审查人员：

- 目  次

1 总则............................................................................................................................................1

2 术语............................................................................................................................................2

3 材料要求....................................................................................................................................3

4 热工设计....................................................................................................................................6

5 构造要求....................................................................................................................................8

5.1 一般规定.............................................................................................................................8

5.2 构造和技术要求.................................................................................................................8

6 施工..........................................................................................................................................10

6.1 一般规定...........................................................................................................................10

6.2 饰面层施工.......................................................................................................................10

6.3 成品保护...........................................................................................................................11

7 质量验收..................................................................................................................................12

7.1 基本规定...........................................................................................................................12

7.2 主控项目...........................................................................................................................13

7.3 一般项目...........................................................................................................................14

本标准用词说明..........................................................................................................................15

引用标准名录..............................................................................................................................16

条文说明......................................................................................................................................17

- Contents

1 General provisions.......................................................................................................1

2 Terms.......................................................................................................................................2

3 materials reqirements..............................................................................................3

4 thermal performance design................................................................................6

5 Structure requirements..........................................................................................8

5.1 General Requirements..........................................................................................8

5.2 Structure and technical requirements....................................................8

6 Construction..................................................................................................................10

6.1 General Requirements........................................................................................10

6.2 Facing layer construction...............................................................................10

6.3 Product protection...............................................................................................11

7 Commissioning.................................................................................................................12

7.1 base Requirements.................................................................................................12

7.2 Master Project.........................................................................................................13

7.3 General Project......................................................................................................14

Explanation of Wording in this code................................................................15

Normative standard......................................................................................................16

Explanation of provisions........................................................................................17

- 1  总则

- 1.0.1  为确保建筑反射隔热涂料应用的工程质量，促进建筑反射隔热涂料在广东省的推广应用，特制定本标准。

- 1.0.2  本标准适用于建筑反射隔热涂料在新建、扩建及改建的民用建筑围护结构节能工程中的设计、施工及验收；在工业建筑和既有民用建筑围护结构节能改造工程中的施工及验收可按本标准执行。

- 1.0.3  建筑反射隔热涂料在工程中应用除应执行本标准外，尚应符合国家、行业及广东省相关标准、规范的规定。

- 2  术语

- 2.0.1  建筑反射隔热涂料  Architectural reflective thermal insulation coatings

建筑反射隔热涂料（以下简称反射隔热涂料）是以合成树脂为基料，与功能性颜料、填料（如红外颜料、空心微珠、金属微粒等）及助剂等配制而成，施涂于建筑物表面，具有较高太阳光反射比、近红外反射比和较高半球发射率的涂料。

- 2.0.2  柔性腻子  Flexible putty

柔性腻子是指涂饰工程前，施涂于建筑物外墙，以找平为目的且具有一定抗裂能力的腻子,由丙烯酸乳液、填料和助剂等配制而成。

- 2.0.3  太阳光反射比  Solar reflectance

反射的与入射的太阳辐射能通量之比值。

- 2.0.4  近红外反射比  Near infrared reflectance

- 在780nm～2500nm波段内反射与入射的太阳辐射通量的比值。

- 2.0.5  半球发射率  Hemispherical emittance

热辐射体在半球方向上的辐射出射度与处于相同温度的全辐射体（黑体）的辐射出射度之比值。

2.0.6  太阳辐射吸收系数  Solar absorptance

吸收的与入射的太阳辐射能通量之比值。对于不透明表面，太阳辐射吸收系数在数值上等于1-太阳光反射比。在进行反射隔热涂料热工计算时，表面实际的太阳辐射吸收系数等于反射隔热涂料太阳辐射吸收系数与污染修正系数之乘积。

2.0.7  污染修正系数  Contamination correction factor

反射隔热涂料施涂在建筑表面后，随着时间的变化，由于受表面附着污染物的影响，太阳辐射吸收系数相对洁净状态有所提高，因此，采用污染修正系数表示表面污染后太阳辐射吸收系数的变化程度。

2.0.8  反射隔热构造  Reflective insulation construction

建筑围护结构采用反射隔热涂料时，从基层材料至涂料饰面层的基本做法。

- 3  材料要求

- 3.0.1  建筑反射隔热涂料性能除应符合相应国家、行业和地方标准外，还应满足表3.0.1的规定。

表3.0.1  建筑反射隔热涂料性能指标

| 项 目 |  | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 太阳光反射比 |  | ≥0.25 （低明度），≥0.40 （中明度），≥0.65 （高明度） | 《建筑反射隔热涂料》JG/T235 |
| 近红外反射比 |  | ≥0.40（低明度），≥L*值/100（低明度），≥0.80（高明度） | JG/T235 |
| 半球发射率 |  | ≥0.85 | JG/T235 |
| 不透水性 |  | 0.3MPa,30min不透水 | 《建筑防水涂料试验方法》GB/T16777 |
| 容器中状态 |  | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 | 《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T9755 |
| 施工性 |  | 刷涂二道无障碍 | GB/T9755 |
| 涂膜外观 |  | 无针孔、流挂，涂膜均匀 | GB/T9755 |
| 低温稳定性 |  | 无硬块、凝聚及分离 | GB/T9755 |
| 表干时间 |  | ≤2h | GB/T9755 |
| 对比率 |  | ≥0.87(合格品)；≥0.90(一等品)；≥0.93(优等品) | GB/T9755 |
| 耐碱性 |  | 48h无异常 | GB/T9755 |
| 耐水性 |  | 96h无异常 | GB/T9755 |
| 耐洗刷性，次 |  | ≥2000 | GB/T9755 |
| 耐沾污性（白色或浅色），% |  | ≤20(合格品)；≤15(一等品，优等品) | GB/T9755 |
| 涂层耐温变性（3次循环） |  | 无异常 | GB/T9755 |
| 拉伸性能 | 拉伸强度，MPa | ≥1.0 | GB/T16777 |
|  | 断裂伸长率，％ | ≥100 | GB/T16777 |
| 耐人工气候老化性（250h） | 外观 | 不起泡、不剥落、无裂纹 | GB/T9755 |
|  | 粉化，级 | ≤1 | GB/T9755 |
|  | 变色（白色或浅色），级 | ≤2 | GB/T9755 |
|  | 太阳光反射比（白色） | ≥0.25（低明度）；≥0.4（中明度）；≥0.65（高明度） | JG/T235 |
|  | 半球发射率 | ≥0.85 | JG/T235 |

- 3.0.2  底漆的性能指标应符合表3.0.2的要求。

表3.0.2  底漆性能指标

| 项 目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 容器中状态 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 | 《建筑内外墙用底漆》JG/T210 |
| 施工性 | 涂刷无障碍 | JG/T210 |
| 低温稳定性 | 不变质 | JG/T210 |
| 涂膜外观 | 正常 | JG/T210 |
| 干燥时间（表干）／h | ≤2 | JG/T210 |
| 耐水性 | 96h无异常 | JG/T210 |
| 耐碱性 | 48h无异常 | JG/T210 |
| 附着力／级 | ≤1 | JG/T210 |
| 透水性／mL | ≤0.3 | JG/T210 |
| 抗泛碱性 | 72h无异常 | JG/T210 |
| 抗盐析性 | 144h无异常 | JG/T210 |

- 3.0.3  柔性腻子的性能指标应符合表3.0.3的要求。

表3.0.3  柔性腻子性能指标

| 项 目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干燥时间（表干），h |  | ≤5 | 《建筑外墙用腻子》JG/T157 |
| 耐水性（96h） |  | 无异常 |  |
| 耐碱性（48h） |  | 无异常 |  |
| 粘结强度，MPa | 标准状态 | ≥0.60 |  |
|  | 冻融循环（5次） | ≥0.40 |  |
| 韧性 |  | 直径50mm，无裂纹 | 《腻子膜柔韧性测定法》GB1748 |
| 低温贮存稳定性 |  | -5℃冷冻4h无变化，刮涂无障碍 | JG/T157 |

- 3.0.4  反射隔热涂料、底涂和柔性腻子均应包装严密，注明名称、生产厂家、地址、产品名称、生产日期和使用有效期。

- 3.0.5  材料在运输过程中应防止暴晒，产品包装不得破损。产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，应根据产品类型定出贮存期，在包装标志上明示。

- 3.0.6  反射隔热涂料、底涂和柔性腻子均应在其有效期内使用。

- 4  热工设计

- 4.0.1  反射隔热涂料工程的热工设计应符合现行国家、行业和地方建筑节能设计相关标准的规定。

- 4.0.2  宜在重质围护结构的东、西外墙及屋面，轻质围护结构和金属围护结构的各朝向外墙及屋面应用反射隔热涂料，宜选择白色或浅色。

- 4.0.3  对采用反射隔热涂料作外饰面的外墙或屋顶，计算其传热系数或热阻时，不得附加涂料饰面的当量热阻。当需要采用《公共建筑节能设计标准》GB 50189的权衡判断法或《夏热冬暖地域居住建筑节能设计标准》JGJ 75的对比评定法进行建筑节能设计计算时，应取涂料饰面经过污染修正后的太阳辐射吸收系数进行建筑能耗指标计算。

- 4.0.4  按《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定，在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表4.0.4的规定。

表4.0.4在给定两侧空气及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D<2.5） |
| 内表面最高温度 θi•max | ≤te• max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

注：te• max，累年日平均温度最高日的最高温度；ti，室内空气温度。

对采用反射隔热涂料作外饰面的围护结构，在计算其θi·max时，应取涂料饰面经过污染修正后的太阳辐射吸收系数参与计算，不得取涂料饰面的当量热阻参与计算。

- 4.0.5  节能、隔热设计计算时，反射隔热涂料饰面的太阳辐射吸收系数取值应采用污染修正系数进行修正，污染修正系数应按式4.0.5-1计算，污染修正后的太阳辐射吸收系数按式4.0.5-2计算。

- a=11.384⋅(ρ⋅100)−0.6241                （4.0.5-1）

（4.0.5-2）

式中——修正前的太阳辐射吸收系数（-），即1-，为洁净状态涂料饰面实验室检测的太阳光反射比；

——修正后的太阳辐射吸收系数（-），用于节能、隔热设计计算；

——污染修正系数（-）。

- 5  构造要求

- 5.1  一般规定

- 5.1.1  采用反射隔热构造的围护结构，宜采用防止雨水沾污的构造措施。

- 5.1.2  重质或轻质外墙面应做水泥砂浆找平层，当有防水要求时，还应做防水砂浆层，砂浆强度等级均应≥M5。

- 5.1.3  屋面采用建筑反射隔热涂料时，宜为非上人坡屋面。

- 5.2  构造和技术要求

- 5.2.1  建筑围护结构反射隔热构造见图5.2.1。

（a) 重质或轻质外墙                        （b）金属外墙

（c）重质或轻质非上人坡屋面                （d）金属非上人坡屋面

1基层；2水泥砂浆找平层和防水砂浆层；3反射隔热涂料饰面层。

图5.2.1  建筑围护结构反射隔热构造

- 5.2.2  基层技术要求：

1  基层应牢固，无开裂、掉粉、起砂、空鼓、剥离和爆裂点等；

2  基层表面应干净，无浮浆、霉点、析出盐类等杂物；

3  基层的含水率应不大于10%，pH值宜不大于10；

4  金属表面应干净、无油污、锈蚀、粉尘等。

- 5.2.3  反射隔热涂料饰面层技术要求：

1  饰面层由柔性腻子、底涂和面涂组成；

2  面涂为反射隔热涂料，其性能应符合本标准表3.0.1的规定；底涂的性能应符合本标准表3.0.2的规定；柔性腻子的性能应符合本标准表3.0.3的规定；

3  面涂的湿膜厚度不应低于0.15mm。

- 5.2.4  如建筑外墙已粘贴面砖，需要采用建筑反射隔热涂料进行节能改造时，应做保证有良好粘附性能的界面层，再进行反射隔热涂料饰面层的施工。

- 6  施工

- 6.1  一般规定

- 6.1.1  反射隔热涂料的施工应有施工方案，施工人员应经培训合格后方能上岗。

- 6.1.2  在大面积施工前，应根据设计和施工方案要求做面积不小于1m2的“样板”，由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位组织，对反射隔热涂料“样板”进行评价、验收，合格后再按“样板”施工。

- 6.1.3  必须在上道工序完成，经检查验收合格后方可进行下一道工序作业。

- 6.1.4  施工人员作业时，施工安全要求应符合《建筑工程施工安全检查标准》JGJ 59的相关规定。

- 6.1.5  施工用机具、工具应根据工程需要准备齐全。

- 6.1.6  应根据不同的设计要求、施工工艺和施工环境选用反射隔热涂料，由厂家调配好其稠度、粘度及颜色后，送至施工现场，以确保工程质量和外观一致。

- 6.1.7  施工作业环境和条件，应满足相关标准要求，施工温度宜在5℃～35℃、空气湿度宜小于85%，阴雨天和高温天气均不宜施工。

- 6.1.8  反射隔热涂料的施工应在基层验收合格后进行，基层的平整度、清洁度应满足《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

- 6.2   饰面层施工

- 6.2.1  施工程序：

施工前处理→刮柔性腻子（局部找平）→磨平、清灰→涂刷底涂→第一道面涂→第二道面涂。

基层为重质或轻质围护结构时，宜采用柔性腻子找平，再进行底涂和面涂施工；金属围护结构直接施工底涂和面涂。

反射隔热涂料饰面层的柔性腻子、底涂和面涂（两道成活）应在材料质量检查合格后方可进行施工。

- 6.2.2 施工前处理：

1  应根据建筑物高度确定放线方法，采用垂直吊线、水平拉线找准统一平整度；

2  基层有空鼓、松动、起壳、起砂时应进行修补和清理，油污和浮灰应清除干净；

3  基层上的脚手架眼、孔洞等应视其大小、深度采用设计要求的砂浆或细石混凝土进行嵌补、嵌刮处理；

4  伸缩缝、分隔缝、裂缝等均应进行防水密封处理，由结构变形或结构破坏引起的裂缝在进行防水处理前还应进行结构加固、修复等处理。

- 6.2.3 柔性腻子施工：

1  用批刀、灰刀对基层进行修整；

2  使用点批施工，局部修整批荡接口处、阴阳角不方正处和平整较差部位。如需使用满批施工，则批柔性腻子至少两遍，要求平整、无明显批痕；

3  用砂布或砂纸打磨，要求平滑、无条痕和明显砂痕；

4  养护和干燥至少三日后，再进行下一道涂刷反射隔热涂料的工序。

- 6.2.4  建筑反射隔热涂料底涂和面涂施工：

- 1  涂刷底涂时，涂刷面的含水率应不大于10%，pH值宜不大于10；

2  施工应按底涂、第一道面涂、第二道面涂的顺序施工，后一道涂饰工序应在前一道涂饰工序完成后才能进行。施工时应涂饰均匀，对有特殊要求的工程可增加面涂次数；

3  可以采用滚涂、喷涂或刷涂工艺进行，用料应均匀，保持涂层厚薄均匀，不露底、不流坠、色泽均匀，确保面涂湿膜的厚度；

4  外墙涂饰施工应沿建筑物自上而下进行，施工段的划分，应以墙面分隔缝、墙面阴阳角或落水管为分界线；

5  在气温较高的环境下进行大面积涂饰工程施工时，应组织分片操作或流水作业，顺同一方向进行施工，并处理好每个施工片区或各流水段之间的接茬部位。

- 6.3 成品保护

- 6.3.1  反射隔热涂料饰面层完成后，未充分干燥前，应进行保护，如遇有大风、暴雨等恶劣气候环境时，应采取围蔽、遮盖等保护措施。

- 6.3.2  加强成品保护，预防交叉作业时相互污染，防止成品表面被撞击损坏。

- 7  质量验收

- 7.1  基本规定

- 7.1.1  本章适用于反射隔热涂料工程施工质量的验收。

- 7.1.2  反射隔热涂料工程施工质量应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144、《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》DBJ 15-65、《建筑反射隔热涂料节能检测标准》JGJ/T 287的相关要求和本标准的有关规定进行验收。

- 7.1.3  检验批和分项工程的质量验收应包括施工过程中的质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收。

- 7.1.4  应对反射隔热涂料附着的围护结构基层及其表面处理进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。

- 1  基层表观情况及其表面处理；

- 2  墙体脚手架眼、孔洞处理；

- 3  柔性腻子找平。

- 7.1.5  隔热涂料的检验批划分应符合下列规定：

1  采用相同材料、工艺和施工做法的围护结构，每500 m2～1000m2划分为一个检验批，小于500m2也为一个检验批；

2  检验批的划分也可与施工流程相一致，且以方便施工与验收为原则，由施工单位、监理单位及建设单位共同商定。

- 7.1.6  围护结构反射隔热涂料构造分项工程的竣工验收时应提供以下资料，纳入竣工技术档案：

1  设计文件、重大技术问题处理文件及设计变更资料；

2  主要材料的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告；

3  围护结构基层验收资料；

4  隐蔽验收记录和相关图像数据；

5  施工单位资质、反射隔热涂料施工方案及涂饰工程施工人员上岗证等资料；

6  监理单位过程质量控制数据或建筑节能专项质量评估报告；

7  其它对工程质量有影响的重要技术数据等文件。

7.1.7  主控项目应全部合格，一般项目应合格，当采用计数检验时，至少应有90%以上的检查点合格，其余检查点不得有严重缺陷。

- 7.2  主控项目

- 7.2.1  反射隔热涂料、底漆和柔性腻子进场时应提供型式检测报告，品种、性能应分别符合设计和本标准表3.0.1、表3.0.2和表3.0.3的指标要求。

检查方法：检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其产品检验批进行核查。

- 7.2.2  反射隔热涂料进场复验项目太阳辐射吸收系数应符合设计要求，耐洗刷性应符合本标准的规定。

检查方法：核查质量证明文件及进场复验报告。

检查数量：同一厂家同一品种产品，当单位工程建筑面积在20000㎡以下时，各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000㎡以上时，各抽查不少于6次。

7.2.3  反射隔热涂料湿膜的厚度不应小于0.15mm。

检查方法：现场检查，采用湿膜厚度仪测量。

- 检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

7.2.4  反射隔热涂料耐沾污性能验收应符合下列规定：

1 取40mm×40mm×1mm表面光滑的铝板作为基板，由监理单位在面涂施工区域内指定基板安放位置，由施工单位安装基板。样板安装要求：

(1) 基板中心距同一幅墙面边线距离不应小于2m；

（2）基板外表面应与墙面平行且与墙面距离不应大于2mm；

（3）基板与基板中心间距不应小于1m；

（4）基板与墙面宜采用石膏快粘粉粘贴，待粘贴粉达到早期强度后才能进行面涂。

2 施工单位在施工过程中，按相同的施工要求同时施涂样基板，不得出现接茬；

3 面涂完全干燥后，由监理单位将基板取下，去除基板背面残留粘贴胶粉，作为耐玷污性试板，在试板背面编号、签名后送检；

4 送检试板的耐玷污性应符合设计要求。

检查方法：检查，试板送检

检查数量：同一厂家同一品种产品，当单位工程建筑面积在20000㎡以下时，各抽查不少于3处；当单位工程建筑面积在20000㎡以上时，各抽查不少于6处。

7.2.5 反射隔热涂料太阳光反射比现场检测验收应符合下列规定：

1 检查方法：太阳光反射比现场检测方法应符合《建筑反射隔热涂料节能检测标准》JGJ/T 287的有关规定；

2 检测数量：同一厂家同一品种产品，当单位工程建筑面积在20000㎡以下时，各抽查不少于3处；当单位工程建筑面积在20000㎡以上时，各抽查不少于6处。

- 7.2.6  反射隔热涂料饰面层验收应符合下列规定：

1  验收应在面涂完全干燥后方可进行；

2  同一墙面的面涂色调一致、色泽均匀，无漏涂、沾污、露底，接茬处不应出现明显涂刷接痕。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

- 7.3  一般项目

- 7.3.1  进场的反射隔热涂料、底漆和柔性腻子的外观和包装应完整无破损，其性能应符合设计要求和产品标准的规定。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

- 7.3.2  涂饰施工产生的墙体缺陷，如脚手架眼、孔洞等，应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

检查方法：对照施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

- 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 标准中指明应按其他有关标准执行的写法为：

“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《腻子膜柔韧性测定法》GB 1748

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《公共建筑节能设计标准》GB 50189

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755

《中国颜色体系》GB/T 15608

《建筑防水涂料试验方法》GB/T 16777

《建筑工程施工安全检查标准》JGJ 59

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144

《建筑外墙用腻子》JG/T 157

《建筑内外墙用底漆》JG/T 210

《建筑反射隔热涂料》JG/T 235

《建筑反射隔热涂料节能检测标准》JGJ/T 287

《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》》DBJ 15-65

广东省标准

建筑反射隔热涂料应用技术标准

DBJ15－75－202×

- 条 文 说 明

202×  广东

制订说明

《建筑反射隔热涂料应用技术标准》（DBJ15－75－20××），经广东省住房和城乡建设厅20××年××月××日以第××号公告批准发布。

本标准修订过程中，编制组进行了建筑反射隔热涂料的调查研究，总结了广东省建筑反射热涂料工程应用的实践经验，同时参考了国内外相关技术法规和标准，通过涂料耐玷污试验取得了建筑反射隔热涂料污染修正系数等重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《建筑反射隔热涂料应用技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明，还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

- 1  总则………………………………………………………………...…………….20

- 2  术语………………………………………………………………...…………….21

- 3  材料要求…………………………………………………………………………22

- 4  热工设计…………………………………………………………………………23

- 5  构造要求…………………………………………………………………………25

- 5．1  一般规定…………………………………………………………………. 25

- 5．2  构造和技术要求…………………………………………………………. 25

- 6  施工………………………………………………………………………………26

- 6．1  一般规定…………………………………………………………………. 26

- 6．2  饰面层施工………………………………………………………………. 26

- 6．3  成品保护…………………………………………………………….…… 26

- 7  质量验收…………………………………………………………………………27

- 7．1  基本规定…………………………………………………………………. 27

- 7．2  主控项目………………………………………………………………… .27

- 7．3  一般项目……………………………………………………………….… 27

- 1  总则

1.0.1  建筑反射隔热涂料是一种新型的建筑节能技术，为了促进该技术的发展和推广应用，提高该系统的应用技术水平，保证该技术的施工质量，特制定本标准。

1.0.2  规定了本标准的适用范围。

1.0.3  本条说明本标准与其它标准之间的关系。

- 2  术语

- 删除2. 05 和2.06，因为《建筑反射隔热涂料》JG/T 235-2014中已删除隔热温差和隔热温差衰减。

- 3  材料要求

3.0.1  根据《建筑反射隔热涂料》JG/T235、《建筑防水涂料试验方法》GB/T16777和《合成树脂乳液外墙漆》GB/T9755等相关标准，提出了反射隔热涂料的性能要求。

表3.0.1中半球发射率部分，删除了《航天器热控涂层试验方法第3部分：发射率测试》GJB2502.3-2006，因为《建筑反射隔热涂料》JG/T 235-2014中有相关的检测方法；表3.0.1中删除了隔热温差和隔热温差衰减，删除原因见术语；表3.0.1中太阳光反射比（白色）的调整也是因为《建筑反射隔热涂料》JG/T 235-2014的更新；其他部分更新源于《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T9755的更新。

3.0.2  根据《建筑内外墙用底漆》JG/T210提出了建筑外墙用底漆的性能要求。

3.0.3  根据《建筑外墙用腻子》JG/T157和《腻子没柔性测定法》GB1748等相关标准，提出了外墙用柔性腻子材料的性能要求。

3.0.4  反射隔热涂料、底漆和柔性腻子的包装要求。

3.0.5  反射隔热涂料的运输、贮存时的注意事项。

3.0.6  反射隔热涂料的保质期的规定。

- 4  热工设计

4.0.2  对于重质围护结构，屋顶和东、西外墙是接受太阳辐射热最多的部位，应用反射隔热涂料可以减少上述部位外表面的太阳辐射热，降低内表面温度，进而减少空调能耗和改善室内热环境；对于轻质围护结构和金属围护结构，内表面温度波幅的衰减和延迟都有所减少，因此提出在轻质和金属围护结构各朝向外墙和屋顶均宜采用反射隔热涂料。白色和浅色反射隔热涂料太阳辐射吸收系数相对较低，隔热效果更显著。

4.0.3  强制性条文。隔热涂料节能原理与增加围护结构构造热阻有所不同，因此，在分析其节能效果时，应采用动态能耗计算软件计算全年空调与采暖能耗，计算过程中，隔热涂料的太阳辐射吸收系数应进行污染修正。

4.0.4  强制性条文。当外墙传热系数满足规定性指标要求，但热惰性指标不满足规定性指标要求时，需按GB 51076第5.1.1条验算隔热设计要求，验算过程中，隔热涂料的太阳辐射吸收系数应进行污染修正。

此条根据《民用建筑热工设计规范》GB 50176新版标准进行了更新。

4.0.5  围护结构外表面涂隔热涂料后，在使用过程中，外表面会吸附污染物，造成外表面太阳辐射吸收系数有所增加，因此，需要对外表面太阳辐射吸收系数进行修正，表4-1为实际测量的不同颜色隔热涂料，在受污染前、后的太阳辐射吸收系数的变化情况。通过对测试结果的拟合分析可以得到式4.0.5-1的污染修正系数。

表4-1 受污染前、后的太阳辐射吸收系数的变化情况

| 颜色 | 受污染前 |  | 受污染后 |  | 污染前后太阳辐射吸收系数变化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 半球辐射率 | 太阳辐射吸收系数（％） | 半球辐射率 | 太阳辐射吸收系数（％） |  |
| 白 | 0.86 | 13.75 | 0.87 | 35.24 | 2.56 |
| 白 | 0.88 | 14.23 | 0.89 | 26.78 | 1.88 |
| 米黄 | 0.78 | 25.48 | 0.86 | 40.41 | 1.59 |
| 黄 | 0.83 | 35.77 | 0.83 | 41.83 | 1.17 |
| 绿 | 0.78 | 35.99 | 0.85 | 41.95 | 1.17 |
| 粉 | 0.83 | 36.02 | 0.84 | 42.63 | 1.18 |
| 蓝 | 0.79 | 57.21 | 0.88 | 47.66 | 0.83 |
| 黄绿 | 0.88 | 57.74 | 0.88 | 58.79 | 1.02 |
| 蓝 | 0.85 | 59.69 | 0.85 | 56.78 | 0.95 |
| 蓝 | 0.86 | 68.14 | 0.87 | 56.79 | 0.83 |
| 棕 | 0.81 | 71.68 | 0.86 | 53.65 | 0.75 |

- 5  构造要求

- 5.1  一般规定

5.1.1  建筑外立面的各种线条部位要有防止雨水沾污墙面的措施。

5.1.2  重质或轻质围护结构的主体墙材施工完成后，在外墙面用水泥砂浆找平。如围护结构自身无防水处理，则再施工防水砂浆层，养护完成后，再施工反射隔热涂料的饰面层。

5.1.3  屋面采用建筑反射隔热涂料时，非上人屋面可防止人为踩踏沾污、破坏反射隔热涂料饰面层；坡屋面排水及时畅通，可避免反射隔热涂料因长时间浸水而破坏。

- 5.2  构造和技术要求

5.2.1  围护结构采用反射隔热涂料外饰面的基本构造做法。

宜参考《反射隔热涂装钢筋混凝土墙体构造》粤21J/T143作法。图5.2.1根据图绘制的要求进行了更换。

5.2.2  基层的技术要求。

5.2.3  反射隔热涂料饰面层技术要求。

5.2.4  建筑外墙已粘贴面砖，采用反射隔热涂料进行节能改造的施工措施。

- 6  施工

- 6.1  一般规定

6.1.2  为保证施工质量，基层墙体工序完成后应由监理工程师主持验收，验收合格后，才能进入反射隔热涂料饰面层的施工工序。在现场制作反射隔热涂料饰面层的样板，由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位组织验收，验收合格后，才能进行大面积施工。

6.1.4  反射隔热涂料施工一般在高处作业时，安全设施必须符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定，电动工具、电动升降脚手架等用电工具、设备应符合安全用电规定，施工过程中应防止化学物质造成环境污染和人体伤害。

6.1.6  不同的设计要求、施工工艺和施工环境对反射隔热涂料的颜色、稠度及粘度都有不同的要求，由生产厂家在工厂调配好再送至施工现场进行施工，可保障工程质量和外观统一。

6.1.7  对施工作业时的温度和空气湿度作出了相应的规定。

- 6.2  饰面层施工

6.2.1  反射隔热涂料的施工程序。如金属表面采用反射隔热涂料时， 不需要刮柔性腻子和磨平、清灰的施工步骤。

6.2.2  为确保反射隔热涂料与基层墙体复合的牢固性和使用安全性，对墙体基层作出了相应的施工要求。

6.2.3  外墙柔性腻子的施工工艺。

6.2.4  建筑反射隔热涂料的底涂和面涂施工：

1  对基层的含水率和pH值的规定。

2～5  涂饰应有序、分段进行，避免遗漏。涂饰在分段（块）清晰的情况下进行，但应处理好接茬，不允许在接茬处出现高低不平、透影、色调不均等现象。

对需重新涂饰的旧墙面，应清除粉化壳和疏松的基层，用钢丝刷除去残留物，将墙面清洗干净，墙面干燥后再进行反射隔热涂料的施工。

- 6.3  成品保护

建筑反射隔热涂料施工完成后，对成品的保护作出相应的规定和要求。

- 7  质量验收

- 7.1  一般规定

本节规定了反射隔热涂料围护结构节能隔热工程验收的一般规定，有相应的要求及检验方法，须严格执行以保证采用本构造设计施工的墙体节能工程的质量。

7.1.2  建筑节能工程验收应按国家标准和地方标准的有关规定进行，故未引用重述。

此条更新了DBJ 15-65的名称， 更新为《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ 15-65，新增了《建筑反射隔热涂料节能检测标准》JGJ/T 287。

7.1.3  检验批和分项工程的质量验收应包括的内容

7.1.4～7.1.6  主要阐述了检查验收的程序及隐蔽检查的主要项目及相应的资料。

7.1.7  主控项目和一般项目的验收合格率规定。

- 7.2  主控项目

- 7.2.1  反射隔热涂料、底漆和柔性腻子进场时应提供型式检测报告，性能须分别符合表3.0.1、表3.0.2和表3.0.3的指标要求。

- 7.2.2  反射隔热涂料进场复验项目有太阳辐射吸收系数和耐洗刷性，均应符合本标准的规定，并对复验次数作出了规定。

7.2.4  此条改为耐玷污性能现场抽样送检。反射隔热涂料的耐玷污性是涂层一项重要指标，反映了涂层在使用过程中保持自身对污物的清洁能力，即反射隔热涂料的太阳光反射比随应用时间的变化越小越好。这也是用户对反射隔热涂料使用过程中性能变差的普遍反馈，所以增加现场抽样送检验收以保证产品质量。

7.2.5 增加了反射隔热涂料太阳光反射比现场检测验收。反射隔热涂料的太阳光反射比现场检测仪器和方法已经成熟，所以由现场抽样送检改为现场检测。

- 7.3  一般项目

7.3.1、7.3.2  主要强调进场材料的检查验收的重要性，施工产生的围护结构基层缺陷均须采取修复处理措施，易碰损部位、施工接茬处及隔热层等外观质量的检查，提出了检查方法和检查数量的要求。