广东省标准

DBJ 15-XX-2015

DBJ/T XX-XX-202X

备案号 J XXXXX-202X

建筑幕墙和外窗安全检查技术标准

Technical specification for safety inspection of

curtain wall and external window

（审查稿）

202X-XX-XX  发布                   202X-XX-XX  实施

广东省住房和城乡建设厅  发布

本标准不涉及专利

广东省标准

建筑幕墙和外窗安全检查技术标准

Technical specification for safety inspection of

curtain wall and external window

DBJ/T XX-XX-202X

住房和城乡建设部备案号：J ×××××-202×

批准部门：广东省住房和城乡建设厅

实施日期：202X年   月    日

广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准

《建筑幕墙和外窗安全检查技术标准》的公告

粤建公告〔202×〕××号

经组织专家委员会审查，现批准《建筑幕墙和外窗安全检查技术标准》为广东省地方标准，编号为DBJ/T XX-XX-202X。本标准自202×年××月××日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释，并于出版后在广东省住房和城乡建设厅门户网站（http://zfcxjst.gd.gov.cn）公开标准全文。

广东省住房和城乡建设厅

202×年××月××日

前  言

根据《广东省市场监督管理局关于批准下达住房城乡建设类地方标准制修订计划项目的通知》（粤市监标准〔2022〕27号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内有关先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本标准。

本标准共分7章，主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 例行安全检查；5 全面安全检查；6 专项安全检查；7 安全检查报告。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（地址：广东省广州市先烈东路121号，邮政编码：510500）。

本标准主编单位：    广东省建设工程安全质量检测总站有限公司

广州建筑装饰集团有限公司

本标准参编单位：    广州建筑股份有限公司

广州集泰化工股份有限公司

广东坚朗五金制品股份有限公司

广东大鹏幕墙科技有限公司

广东世纪达建设集团有限公司

广东创高幕墙门窗工程有限公司

广东合和建筑五金制品有限公司

太古汇（广州）发展有限公司

广州建设工程质量安全检测中心有限公司

中建深圳装饰有限公司

深圳天盛外墙技术咨询有限公司

江门耀皮工程玻璃有限公司

杭州之江有机硅化工有限公司

本标准主要起草人员：张士翔  李志农  廖  拓  杨传奇  梁湖清  刘建伟  高新来

赵  波  赵光豪  刘  明  高崇亮  许有初  杨翠涓  刘春飞  蔡  维  陆一晨  邢宇帆  陈立东  林魏新  王  伟  邵瑞雄  王宇鹏

本标准主要审查人员:

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

3.1  一般规定	4

3.2  幕墙分类	4

3.3  检查周期	5

4  例行安全检查	8

4.1  基本规定	8

4.2  建筑幕墙例行安全检查项目	8

4.3  建筑外窗例行安全检查项目	10

5  全面安全检查	12

5.1  检查内容和程序	12

5.2  建筑幕墙安全维护档案资料核查及评价	12

5.3  建筑外窗安全维护档案资料核查及评价	13

5.4  幕墙现场检查项目及评价	14

5.5  外窗现场检查项目及评价	18

6  专项安全检查	22

6.1  检查内容和程序	22

6.2  幕墙硅酮结构密封胶专项安全检查	22

6.3  幕墙玻璃面板专项安全检查	23

6.4  幕墙其它材料面板专项安全检查	25

6.5  幕墙开启窗专项安全检查	26

6.6  幕墙预应力索结构专项安全检查	28

6.7  幕墙室外构件专项安全检查	29

6.8  幕墙支承构件专项安全检查	30

7  安全检查报告	32

7.1  例行安全检查报告	32

7.2  全面安全检查、专项安全检查报告	32

附录A（资料性） 建筑幕墙基本概况表	33

附录B（资料性） 建筑外窗基本概况表	34

附录C（资料性） 既有建筑幕墙例行安全检查记录表	35

附录D（资料性） 既有建筑幕墙例行安全检查统计表	37

附录E（资料性） 既有建筑外窗例行安全检查记录表	39

附录F（资料性） 既有建筑外窗例行安全检查统计表	40

附录G（资料性） 既有建筑幕墙例行安全检查报告	41

附录H（资料性） 既有建筑外窗例行安全检查报告	43

附录I（资料性）  既有建筑幕墙安全维护档案资料核查记录表	44

附录J（资料性）  既有建筑外窗安全维护档案资料核查记录表	45

附录K（资料性）  既有建筑幕墙全面（专项）安全检查记录表	46

附录L（资料性）  既有建筑外窗全面安全检查记录表	47

本标准用词说明	48

引用标准名录	49

附：条文说明	50

Contents

1  General Provisions 	1

2  Terms 	2

3  Basic Provisions 	4

3.1  General Provisions 	4

3.2  Classification of Curtain Wall 	4

3.3  Inspection Cycle 	5

4  Routine Safety Inspection 	8

4.1  General Provisions 	8

4.2  Routine Safety Inspection Items of Curtain Wall 	8

4.3  Routine Safety Inspection Items of External Window 	10

5  Comprehensive Safety Inspection 	12

5.1  Inspection Content and Procedure 	12

5.2  Verification and Evaluation of Safety Maintenance Archives of Curtain Wall 	12

5.3  Verification and Evaluation of Safety Maintenance Archives of External Window 	13

5.4  On Site Inspection Items and Evaluation of Curtain Wall 	14

5.5  On Site Inspection Items and Evaluation of External Window 	18

6  Separate Safety Inspection 	22

6.1  Inspection Content and Procedure 	22

6.2  Separate Safety Inspection of Silicone Structural Sealant of Curtain Wall 	22

6.3  Separate Safety Inspection of Glass Panels of Curtain Wall 	23

6.4  Separate Safety Inspection of Other Material Panels of Curtain Wall 	25

6.5  Separate Safety Inspection of Operable Windows of Curtain Wall 	26

6.6  Separate Safety Inspection of Prestressed Cable Structure of Curtain Wall 	28

6.7  Separate Safety Inspection of Outside Members of Curtain Wall 	29

6.8  Separate Safety Inspection of Supporting Members of Curtain Wall 	30

7  Safety Inspection Report 	32

7.1  Routine Safety Inspection Report 	32

7.2  Comprehensive Safety Inspection and Separate Safety Inspection Report 	32

Appendix A  Basic Overview Form of Curtain Wall 	33

Appendix B  Basic Overview Form of External Window 	34

Appendix C  Routine Safety Inspection Record Form of Curtain Wall 	35

Appendix D  Routine Safety Inspection Statistical Form of Curtain Wall 	37

Appendix E  Routine Safety Inspection Record Form of External Window 	39

Appendix F  Routine Safety Inspection Statistical Form of External Window 	40

Appendix G  Routine Safety Inspection Report of Curtain Wall 	41

Appendix H  Routine Safety Inspection Report of External Window 	43

Appendix I  Verification Record Form of Safety Maintenance Archives of

Curtain Wall	44

Appendix J  Verification Record Form of Safety Maintenance Archives of

External Window	45

Appendix K  Comprehensive and Separate Safety Inspection Record Form of

Curtain Wall 	46

Appendix L  Comprehensive Safety Inspection Record Form of

External Window 	47

Explanations of Wording in This Specification	48

List of Quoted Standards	............................................................................................49

Addition:Explanations of Provisions	50

- 1  总  则

1.0.1  为加强广东省建筑幕墙和外窗安全管理工作，规范建筑幕墙和外窗的安全使用，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于广东省内建筑幕墙和外窗使用期间的安全检查及政府主管部门组织的建筑幕墙和外窗安全排查。

1.0.3  本标准规定了建筑幕墙和外窗例行安全检查、全面安全检查、专项安全检查的检查周期、抽样数量、检查项目和评价规则，并规定了安全检查报告的要求。

1.0.4  建筑幕墙和外窗的安全检查，除应符合本标准外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

- 2  术  语

- 2.0.1  建筑幕墙 curtain wall

由面板与支承结构体系组成，具有规定的承载能力、变形能力和适应主体结构位移能力，不分担主体结构所受作用的建筑外围护墙体结构或装饰性结构。

- 2.0.2  既有建筑幕墙 existing curtain wall

已竣工验收或交付使用的建筑幕墙。包括玻璃幕墙、石材幕墙、金属板幕墙、人造板材幕墙以及包含以上各类面板材料的组合幕墙。

- 2.0.3  建筑外窗 external window

分隔建筑物室内、外空间的窗。

- 2.0.4  既有建筑外窗 existing external window

已竣工验收或交付使用的建筑外窗。

- 2.0.5  维护责任主体 subject of liabilities for maintenance

由有关法规确定的建筑幕墙和外窗的安全维护责任人。

- 2.0.6  委托管理单位 managing agent

由维护责任主体委托，对幕墙和外窗进行维护管理的物业公司、维保单位或者其他单位。

- 2.0.7  安全检查 safety inspection

建筑幕墙和外窗使用期间，依据本标准对其安全状况进行的检查，包括例行安全检查、全面安全检查和专项安全检查。

- 2.0.8  例行安全检查 routine safety inspection

依据本标准，对建筑幕墙和外窗是否存在明显的外露缺陷、破损、危及安全的异常现象所进行的检查。

- 2.0.9  全面安全检查 comprehensive safety inspection

依据本标准，对建筑幕墙的幕墙面板、室外构件、开启窗、密封材料、硅酮结构密封胶、支承构件、连接构造、功能性构造，建筑外窗的面板、密封材料、硅酮结构密封胶、窗扇安装、主受力杆件、连接构造进行现场检查，分析建筑幕墙和外窗是否存在安全隐患，并根据检查结果评价建筑幕墙和外窗的安全状况。

- 2.0.10  专项安全检查 separate safety inspection

依据本标准，对建筑幕墙硅酮结构密封胶、玻璃面板、石材面板、瓷板面板、陶板面板、铝板面板、开启窗、预应力索结构、室外构件或支承构件等项目中的一项或几项单独进行的检查，分析所检查项目是否存在安全隐患。

- 2.0.11  安全性鉴定 safety appraisal

对建筑幕墙进行现场检查测试、分析验算、评估、对其是否能满足安全要求所作的审查与综合判断。

- 2.0.12  检查单元 inspection unit

根据被检查建筑幕墙和外窗的种类、构造特点和分布情况，将该建筑物的幕墙或外窗划分成一个或若干个独立的区段，每一区段为一个检查单元。

- 2.0.13  子单元 sub-unit

检查单元中细分的单元。

- 2.0.14  室外构件 outside member

安装在建筑幕墙立面室外侧的构件，包括外遮阳、装饰条、装饰件、灯光设施等。

- 2.0.15  支承构件 supporting member

支承建筑幕墙和外窗面板的构件，幕墙包括立柱、横梁、单元板块框架、张拉索杆、肋支承幕墙及肋点支承幕墙的肋板等，外窗包括主受力杆件、窗框和窗扇等。

- 2.0.16  连接构造 connecting structure

建筑幕墙和外窗结构体系中支承构件间、支承构件与主体结构、支承构件与面板的连接方式及连接件。

- 2.0.17  功能性构造  functional construction

建筑幕墙和外窗结构体系中为达到密封、防水、防火、防雷、适应沉降和位移等功能要求而采取的细部构造形式。

- 2.0.18  室内可见面 indoor visible parts

不需拆除墙体、室内装修即可看见的建筑幕墙和外窗室内部位。

- 3  基本规定

- 3.1  一般规定

- 3.1.1  维护责任主体负责建筑幕墙和外窗的安全检查工作。例行安全检查由维护责任主体或其委托的管理单位实施，例行安全检查人员应具备相应的专业能力；全面安全检查和专项安全检查应委托具有相关资质的单位进行。

- 3.1.2  建筑幕墙维护责任主体或其委托的管理单位应建立安全维护档案资料，安全维护档案资料包括技术资料和管理资料：

- 1  技术资料应包含建筑幕墙竣工图、建筑幕墙结构计算书、建筑幕墙使用维护说明书、建筑幕墙隐蔽工程验收记录、索结构幕墙的预拉力张拉施工记录、建筑幕墙物理性能检测报告、幕墙主要材料质量证明（合格证、复检记录、质保证书）等文件的原件或复印件；

- 2  管理资料应包含《建筑幕墙基本概况表》（附录A）、委托管理维护建筑幕墙的合同、建筑幕墙安全维护管理制度、突发事件处置预案、建筑幕墙安全检查计划、建筑幕墙日常报修及处理记录、建筑幕墙遭遇自然灾害或突发事故检查及处理记录、建筑幕墙局部改造资料等文件；达到安全检查期限的建筑幕墙，管理资料还应包括建筑幕墙例行安全检查及维修记录、建筑幕墙全面安全检查及整改记录、建筑幕墙专项安全检查及整改记录。

- 3.1.3  建筑外窗维护责任主体或其委托的管理单位应建立安全维护档案资料，安全维护档案资料包括技术资料和管理资料：

- 1  技术资料应包含建筑外窗竣工图、建筑外窗使用维护说明书、建筑外窗隐蔽工程验收记录、建筑外窗物理性能检测报告、外窗主要材料质量证明（合格证、复检记录、质保证书）等文件的原件或复印件；

- 2  管理资料应包含《建筑外窗基本概况表》（附录B）、委托管理维护建筑外窗的合同、建筑外窗安全维护管理制度、突发事件处置预案、建筑外窗安全检查计划、建筑外窗日常报修及处理记录、建筑外窗遭遇自然灾害或突发事故检查及处理记录、建筑外窗局部改造资料等文件；达到安全检查期限的建筑外窗，管理资料还应包括建筑外窗例行安全检查及维修记录、建筑外窗全面安全检查及整改记录、建筑外窗专项安全检查及整改记录。

- 3.1.4  对安全检查中所发现的与安全相关的重要问题应立即处理。

- 3.1.5  进行幕墙、外窗检查和维修的高空作业人员应取得高空作业资格，必须遵守现行国家标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的有关规定。

- 3.2  建筑幕墙和外窗分类

- 3.2.1  建筑幕墙和外窗应按重要性程度分类，按不同类别对应的检查周期进行例行安全检查，并按不同类别对应的检查数量进行全面安全检查。

- 3.2.2  建筑幕墙和外窗分类应符合表3.2.2的规定。

- 表3.2.2  建筑幕墙和外窗分类表

| 序号 | 类别 | 幕墙和外窗使用场所 | 幕墙和外窗标高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 人员密集场所 | 幕墙、外窗建筑高度≥100m |
| 2 | B | 非人员密集场所 | 24m＜幕墙、外窗建筑高度＜100m |
| 3 | C | 非人员密集场所 | 幕墙、外窗建筑高度≤24m |

注：1 分级表应从严套用，幕墙和外窗使用场所、幕墙和外窗标高两个方面满足任何一个条件时，即可判断为对应的幕墙或外窗类别。

2 人员密集场所：公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等（GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第3.4条）。

- 3.3  检查周期

- 3.3.1  建筑幕墙和外窗正常使用期间的例行安全检查周期应符合表3.3.1的规定。

- 表3.3.1  例行安全检查周期表

| 序号 | 幕墙和外窗类型 | 首次检查时间 | 首次检查后的检查周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A类建筑幕墙和外窗 | 自交付使用日起3个月内完成 | 3个月 |
| 2 | B类建筑幕墙和外窗 |  | 6个月 |
| 3 | C类建筑幕墙和外窗 |  | 12个月 |

- 3.3.2  既有建筑幕墙和外窗在室内及外围周边举行重要的大型公众活动前或在强台风、超强台风来临前，应进行例行安全检查。

- 3.3.3  当遭遇强风袭击、抗震设防烈度及以上地震、火灾等灾害或突发事故后，应进行例行安全检查，并对受损部位立即采取安全防护措施。根据检查结果和建筑幕墙、外窗的受损程度决定是否进行全面安全检查或专项安全检查。

- 3.3.4  建筑幕墙正常使用期间的全面安全检查周期应符合表3.3.4的规定。建筑外窗的全面安全检查周期可根据相关文件和使用需求确定。

- 表3.3.4  全面安全检查周期表

| 序号 | 首次检查时间 | 首次检查后的检查周期 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计使用年限内 | 超过设计使用年限后继续使用的 |  |
| 1 | 竣工验收满1年 | 5年 | 1年 | 适用于建筑幕墙 |

注：1.若交付使用日早于竣工验收日或交付使用后未完成竣工验收，则按交付使用日起算。

2.缺乏设计资料的，设计使用年限可取25年。

- 3.3.5  建筑幕墙专项安全检查周期应符合表3.3.5的规定。

- 表3.3.5  专项安全检查周期表

| 序号 | 专项安全检查 | 首次检查时间 | 首次检查后的检查周期 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计使用年限内 | 超过设计使用年限后继续使用的 |  |
| 1 | 幕墙硅酮结构密封胶专项安全检查 | 竣工验收满10年 | 3年 | 1年 | 适用于采用硅酮结构密封胶进行结构粘结装配的建筑幕墙 |
| 2 | 幕墙预应力索结构专项安全检查 | 竣工验收满6个月 | 3年 | 1年 | 适用于采用预应力索结构的建筑幕墙 |
| 3 | 幕墙玻璃面板、外窗玻璃面板专项安全检查 | —— | —— | —— | 玻璃面板出现破裂、松脱、坠落等情况时应进行检查 |
| 4 | 幕墙其它材料面板专项安全检查 | —— | —— | —— | 石材、瓷板、陶板、铝板等面板出现破裂、松脱、坠落等情况时应进行检查 |
| 5 | 幕墙开启窗专项安全检查 | —— | —— | —— | 建筑幕墙开启窗出现变形、不牢固等异常现象时应进行检查 |
| 6 | 幕墙室外构件专项安全检查 | —— | —— | —— | 室外构件出现松脱、坠落等情况时应进行检查 |
| 7 | 幕墙支承构件专项安全检查 | —— | —— | —— | 支承构件出现损伤、碎裂、变形等情况时应进行检查 |

注：1.若交付使用日早于竣工验收日或交付使用后未完成竣工验收，则按交付使用日起算。

- 3.3.6  当安全检查时间出现重叠时应按表3.3.6的规定执行。

- 表3.3.6  安全检查时间重叠时处理表

| 检查类型 | 例行安全检查 | 全面安全检查 | 专项安全检查 | 安全性鉴定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 例行安全检查 | —— | 进行全面安全检查，例行安全检查顺延一个周期（从全面安全检查完成日起重新计算） | 同时进行 | 同时进行 |
| 全面安全检查 | 进行全面安全检查，例行安全检查顺延一个周期（从全面安全检查完成日起重新计算） | —— | 同时进行 | 进行安全性鉴定，全面安全检查顺延一个周期（从安全性鉴定完成日起重新计算） |
| 专项安全检查 | 同时进行 | 同时进行 | —— | 进行安全性鉴定，专项安全检查顺延一个周期（从安全性鉴定完成日起重新计算） |
| 安全性鉴定 | 同时进行 | 进行安全性鉴定，全面安全检查顺延一个周期（从安全性鉴定完成日起重新计算） | 进行安全性鉴定，专项安全检查顺延一个周期（从安全性鉴定完成日起重新计算） | —— |

- 4  例行安全检查

- 4.1  基本规定

- 4.1.1  例行安全检查应检查建筑幕墙和外窗的外露缺陷、破损和危及安全的异常现象，检查范围应为建筑幕墙和外窗外立面及室内可见面。

4.1.2  建筑幕墙例行安全检查应按本标准第4.2.2条~4.2.8条的规定进行，使用附录C《既有建筑幕墙例行安全检查记录表》记录所发现的问题，并附上照片。建筑外窗例行安全检查应按本标准第4.3.2条~4.3.6条的规定进行，使用附录E《既有建筑外窗例行安全检查记录表》记录所发现的问题，并附上照片。

- 4.2  建筑幕墙例行安全检查项目

- 4.2.1  建筑幕墙例行安全检查项目分为幕墙面板、室外构件、开启窗、外露支承构件与连接、防雨水渗漏、屋面以上幕墙可见支承钢结构、不良行为。

4.2.2  检查幕墙面板时，按表4.2.2的规定判定是否存在问题。

- 表4.2.2  幕墙面板检查判定表

| 序号 | 问题判定标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃、石材、陶板、瓷板、微晶玻璃板、石材蜂窝板等脆性面板有破碎、破裂 | 目测 |
| 2 | 面板之间有不正常挤压、错位或变形 | 目测 |
| 3 | 面板有松动、松脱、剥离等现象 | 目测、手试 |
| 4 | 夹层玻璃有严重分层、起泡、脱胶现象 | 目测 |
| 5 | 中空玻璃中空层出现水汽或起雾 | 目测 |
| 6 | 面板明框护边松动、松脱或固定胶条松脱 | 目测、手试 |

4.2.3  检查幕墙室外构件时，按表4.2.3的规定判定是否存在问题。

- 表4.2.3  幕墙室外构件检查判定表

| 序号 | 问题判定标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 构件有破碎、破裂等现象 | 目测 |
| 2 | 构件有松动、松脱、裂纹、严重锈蚀等现象 | 目测、手试 |
| 3 | 构件有不正常挤压、错位或变形 | 目测 |
| 4 | 固定构件的外露连接件、紧固件有损坏、缺失或严重锈蚀 | 目测、手试 |

4.2.4  检查幕墙开启窗时，按表4.2.4的规定判定是否存在问题。

- 表4.2.4  幕墙开启窗检查判定表

| 序号 | 问题判定标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合页（铰链）、滑撑、撑挡、窗锁、滑轮、防脱落装置等五金配件有损坏、松脱或缺失 | 目测、手试 |
| 2 | 固定开启窗五金配件的螺钉有损坏、缺失或严重锈蚀 | 目测、手试 |
| 3 | 开启窗启闭受阻、明显变形 | 目测、手试 |
| 4 | 开启窗不能有效锁闭 | 目测、手试 |
| 5 | 电动开启系统不能正常工作 | 目测、手试 |
| 6 | 手动外开上悬窗开启距离大于300mm（防火排烟窗、高窗除外） | 测量 |
| 7 | 外开窗的开启扇未采取防脱落措施 | 目测、手试 |
| 8 | 密封胶条有未形成有效密封、脱落、开裂、断裂现象 | 目测 |

4.2.5  检查幕墙外露支承构件与连接时，按表4.2.5的规定判定是否存在问题。

- 表4.2.5  幕墙外露支承构件与连接检查判定表

| 序号 | 问题判定标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 构件之间有不正常挤压、错位或变形 | 目测 |
| 2 | 构件有松动、变形、裂纹、严重锈蚀等现象 | 目测、手试 |
| 3 | 预应力索结构（拉索、拉杆）锚具有明显裂纹、钢绞线有断丝、拉杆有变形，拉索明显松弛、锈蚀 | 目测、手试 |
| 4 | 全玻璃及玻璃肋点支承玻璃幕墙的玻璃肋板有破碎、破裂 | 目测 |
| 5 | 点支承幕墙驳接头、驳接爪有明显变形、松动 | 目测、手试 |
| 6 | 外露支承构件之间的连接松动 | 目测、手试 |
| 7 | 构件的外露连接及紧固件有损坏、缺失或严重锈蚀 | 目测、手试 |
| 8 | 外露连接件焊缝有开焊、明显裂纹或严重锈蚀 | 目测 |

4.2.6  检查幕墙防雨水渗漏时，按表4.2.6的规定判定是否存在问题。

- 表4.2.6  幕墙防雨水渗漏检查判定表

| 序号 | 问题判定标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙室内侧有严重渗漏现象 | 目测 |
| 2 | 密封胶（包括幕墙立面、顶部罩板等位置）有脱胶、开裂、起泡现象 | 目测 |
| 3 | 密封胶条有未形成有效密封、脱落、开裂、断裂现象 | 目测 |

4.2.7  检查屋面以上幕墙可见支承钢结构时，按表4.2.7的规定判定是否存在问题。

- 表4.2.7  屋面以上幕墙可见支承钢结构检查判定表

| 序号 | 问题判定标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋面以上幕墙构件之间有不正常挤压、错位或变形 | 目测 |
| 2 | 屋面以上幕墙构件有松动、变形、裂纹等现象 | 目测、手试 |
| 3 | 屋面以上幕墙构件的外露连接及紧固件有损坏、缺失或严重锈蚀 | 目测、手试 |

4.2.8  检查幕墙不良行为时，按表4.2.8的规定判定是否存在问题。

- 表4.2.8  幕墙不良行为检查判定表

| 序号 | 问题判定标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙面板、开启窗、室外构件、支承构件、外露连接构造、防火封堵和外露防雷装置有被拆卸、更改等现象 | 目测 |
| 2 | 违反原设计，在幕墙支承构件上打孔或增设附属物（如室内吊顶、窗帘、隔墙等） | 目测 |
| 3 | 擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告等设施 | 目测 |
| 4 | 采用强腐蚀性的洗剂清洗幕墙 | 目测 |

4.2.9  完成检查后，建筑幕墙维护责任主体或其委托的管理单位对所发现的问题应及时进行维修。若通过常规维修无法处理，应委托具有相关资质的单位作进一步针对性检查及处理。

- 4.3  建筑外窗例行安全检查项目

- 4.3.1  建筑外窗例行安全检查项目分为外窗面板、窗扇安装、防雨水渗漏、主受力杆件、洞口连接。

4.3.2  检查外窗面板时，按表4.3.2的规定判定是否存在问题。

- 表4.3.2  外窗面板检查判定表

| 序号 | 问题判定标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃面板有破碎、破裂 | 目测 |
| 2 | 面板之间有不正常挤压、错位或变形 | 目测 |
| 3 | 面板有松动、松脱、剥离等现象 | 目测、手试 |
| 4 | 夹层玻璃有严重分层、起泡、脱胶现象 | 目测 |
| 5 | 中空玻璃中空层出现水汽或起雾 | 目测 |

4.3.3  检查外窗窗扇安装时，按表4.3.3的规定判定是否存在问题。

- 表4.3.3  外窗窗扇安装检查判定表

| 序号 | 问题判定标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查窗扇组角部位是否牢固 | 目测、手试 |
| 2 | 合页（铰链）、滑撑、撑挡、窗锁、滑轮、防脱落装置等五金配件有损坏、松脱或缺失、表面腐蚀（锈蚀）等情况 | 目测 |
| 3 | 固定窗扇窗五金配件的螺钉有损坏、缺失或严重锈蚀 | 目测 |
| 4 | 检查窗扇的密封情况是否良好，使用功能是否正常 | 目测 |
| 5 | 检查五金配件是否有效、牢固，检查窗扇启闭是否顺畅 | 手试 |
| 6 | 固定压线是否有松动、变形 | 目测、手试 |

4.3.4  检查外窗防雨水渗漏时，按表4.3.4的规定判定是否存在问题。

- 表4.3.4  外窗防雨水渗漏检查判定表

| 序号 | 问题判定标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外窗室内侧有严重渗漏现象 | 目测 |
| 2 | 密封胶条有未形成有效密封、脱落、开裂、断裂现象 | 目测 |

4.3.5  检查外窗主受力杆件时，按表4.3.5的规定判定是否存在问题。

- 表4.3.5  外窗主受力杆件检查判定表

| 序号 | 问题判定标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主受力杆件之间有不正常挤压、错位或变形 | 目测 |
| 2 | 主受力杆件有松动、变形、裂纹、严重锈蚀等现象 | 目测 |

4.3.6  检查外窗洞口连接时，按表4.3.6的规定判定是否存在问题。

- 表4.3.6  外窗洞口连接检查判定表

| 序号 | 问题判定标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗框与墙体是否连接牢固 | 目测 |
| 2 | 窗框与洞口缝隙是否填塞密实，无裂痕 | 目测 |

4.3.7  完成检查后，对所发现的问题应及时进行维修。若通过常规维修无法处理，应委托具有相关资质的单位作进一步针对性检查及处理。

- 5  全面安全检查

- 5.1  检查内容和程序

- 5.1.1  全面安全检查的内容包括安全维护档案资料核查、现场检查。

5.1.2  全面安全检查应按下列程序进行：

1  受理委托。了解委托单位提出的全面安全检查原因和要求，收集安全维护档案资料；

2  现场调查。按资料核对实物，调查建筑幕墙和外窗的实际使用情况，查看已发现的问题，听取有关人员的意见；

3  制定方案。根据调查情况，确定检查目的、范围和内容，制定详细检查方案；

4  核查资料。核查安全维护档案资料，包括技术资料和管理资料；

5  现场检查。对幕墙面板、室外构件、开启窗、密封材料、硅酮结构密封胶、支承构件、连接构造、功能性构造等项目，建筑外窗的外窗面板、密封材料、窗扇安装、主受力杆件、连接构造等项目进行现场检查；

6  评价报告。对检查结果进行分析评价，对发现的问题提出处理建议，编制并提交全面安全检查报告。

- 5.2  建筑幕墙安全维护档案资料核查及评价

- 5.2.1  建筑幕墙安全维护档案资料核查分为技术资料核查和管理资料核查。

- 5.2.2  技术资料核查应检查建筑幕墙竣工图、建筑幕墙结构计算书、建筑幕墙使用维护说明书、建筑幕墙隐蔽工程验收记录、索结构幕墙的预拉力张拉施工记录、建筑幕墙物理性能检测报告、幕墙主要材料质量证明等文件。

5.2.3  管理资料应按表5.2.3的规定进行核查及评价。

- 表5.2.3  管理资料核查内容及评价标准

| 序号 | 核查内容 | 核查情况与评价等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | 注明情况 |
| 1 | 建筑幕墙基本概况表 | 完整 | 不完整 | 没有 | — |
| 2 | 委托管理维护建筑幕墙的合同 | 完整 | 不完整 | 没有 | 自行管理 |
| 3 | 建筑幕墙安全维护管理制度 | 完整 | 不完整 | 没有 | — |
| 4 | 突发事件处置预案 | 完整 | 不完整 | 没有 | — |
| 5 | 建筑幕墙安全检查计划 | 完整 | 不完整 | 没有 | — |
| 6 | 建筑幕墙日常报修及处理记录 | 完整 | 不完整 | 没有 | — |
| 7 | 建筑幕墙例行安全检查及维修记录 | 完整 | 不完整 | 没有 | — |

续表5.2.3

| 序号 | 核查内容 | 核查情况与评价等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | 注明情况 |
| 8 | 建筑幕墙全面安全检查及整改记录 | 完整 | 不完整 | 没有 | 首次检查 |
| 9 | 建筑幕墙专项安全检查及整改记录 | 完整 | 不完整 | 没有 | 未到专项安全检查期限 |
| 10 | 建筑幕墙遭遇自然灾害或突发事故检查及处理记录 | 有事故 记录完整 | 有事故 记录不完整 | 有事故 无记录 | 无事故 |
| 11 | 建筑幕墙局部改造资料 | 有改造 记录完整 | 有改造 记录不完整 | 有改造 无记录 | 无改造 |

注：1 第8项为首次检查时、第9项为未到专项安全检查期限时，则注明情况，不作评价。

2 第10项若无事故、第11项若无改造，则注明情况，不作评价。

- 5.2.4  检查单位应按附录I《既有建筑幕墙安全维护档案资料核查记录表》记录安全维护档案资料核查情况，对管理资料中评价为b、c等级的项目提出处理建议。委托单位应按处理建议对管理资料进行完善、补充并存档。

- 5.2.5  维护责任主体或委托管理单位应当建立既有建筑幕墙的安全维护档案，并保留纸质或电子档案备查。

- 5.3  建筑外窗安全维护档案资料核查及评价

- 5.3.1  建筑外窗安全维护档案资料核查分为技术资料核查和管理资料核查。

- 5.3.2  技术资料核查应检查建筑外窗竣工图、建筑外窗使用维护说明书、建筑外窗隐蔽工程验收记录、建筑外窗物理性能检测报告、外窗主要材料质量证明等文件。

5.3.3  管理资料应按表5.3.3的规定进行核查及评价。

- 表5.3.3  管理资料核查内容及评价标准

| 序号 | 核查内容 | 核查情况与评价等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | 注明情况 |
| 1 | 建筑外窗基本概况表 | 完整 | 不完整 | 没有 | — |
| 2 | 委托管理维护建筑外窗的合同 | 完整 | 不完整 | 没有 | — |
| 3 | 建筑外窗安全维护管理制度 | 完整 | 不完整 | 没有 | — |
| 4 | 突发事件处置预案 | 完整 | 不完整 | 没有 | — |
| 5 | 建筑外窗安全检查计划 | 完整 | 不完整 | 没有 | — |
| 6 | 建筑外窗日常报修及处理记录 | 完整 | 不完整 | 没有 | — |
| 7 | 建筑外窗例行安全检查及维修记录 | 完整 | 不完整 | 没有 | — |
| 8 | 建筑外窗全面安全检查及整改记录 | 完整 | 不完整 | 没有 | 首次检查 |

续表5.3.3

| 序号 | 核查内容 | 核查情况与评价等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | 注明情况 |
| 9 | 建筑外窗遭遇自然灾害或突发事故检查及处理记录 | 有事故 记录完整 | 有事故 记录不完整 | 有事故 无记录 | 无事故 |
| 10 | 建筑外窗局部改造资料 | 有改造 记录完整 | 有改造 记录不完整 | 有改造 无记录 | 无改造 |

注：1 第8项为首次检查时则注明情况，不作评价。

2 第9项若无事故、第10项若无改造，则注明情况，不作评价。

- 5.3.4  检查单位应按附录J《既有建筑外窗安全维护档案资料核查记录表》记录安全维护档案资料核查情况，对管理资料中评价为b、c等级的项目提出处理建议。委托单位应按处理建议对管理资料进行完善、补充并存档。

5.3.5  维护责任主体应当建立既有建筑外窗的安全维护档案，并于每年的1月31日前将上一年度的既有建筑外窗安全维护档案材料报送行政主管部门备案。

- 5.4  幕墙现场检查项目及评价

- 5.4.1  现场检查的检查单元划分应符合下列规定：

1  不同结构形式的幕墙应单独划分检查单元；

2  同一结构形式的幕墙，按每5000m2划分为一个检查单元，不足5000m2时单独划分为一个检查单元。

- 5.4.2  检查单元中，幕墙按竖向为一个楼层或一跨、横向为一个分格细分的单元为子单元。单元式幕墙的一个单元板块为一个子单元。

5.4.3  子单元的评价规则应符合下列规定：

1  子单元评价项目中只有一个构件或构造时，该构件或构造的评价等级即为该子单元的评价等级；

2  子单元评价项目中有多个相同构件或构造时，应对每个构件或构造的等级作出评价，以所有相同构件或构造中最低的评价等级作为该子单元的评价等级；

3  子单元评价项目需要拆下构件或构造进行检测时，如该子单元有多个相同构件或构造，只拆下其中一个构件或构造进行检测，并把该构件或构造的评价等级作为该子单元的评价等级。

- 5.4.4  幕墙现场检查项目包括幕墙面板、室外构件、幕墙开启窗、幕墙密封材料、幕墙硅酮结构密封胶、幕墙支承构件、幕墙连接构造、幕墙功能性构造。

5.4.5  A类建筑幕墙现场检查数量应符合下列规定：

1  幕墙面板、室外构件、幕墙开启窗、幕墙密封材料应对各检查单元的全部子单元进行检查；

2  幕墙硅酮结构密封胶、幕墙支承构件、幕墙连接构造、幕墙功能性构造应按每个检查单元子单元总数的1%进行随机抽样，均不少于5个子单元。

5.4.6  B类建筑幕墙现场检查数量应符合下列规定：

1  幕墙面板、室外构件、幕墙开启窗、幕墙密封材料应按每个检查单元子单元总数的50%进行随机抽样；

2  幕墙硅酮结构密封胶、幕墙支承构件、幕墙连接构造、幕墙功能性构造应按每个检查单元子单元总数的1%进行随机抽样，均不少于5个子单元。

5.4.7  C类建筑幕墙现场检查数量应符合下列规定：

1  幕墙面板、室外构件、幕墙开启窗、幕墙密封材料应按每个检查单元子单元总数的30%进行随机抽样；

2  幕墙硅酮结构密封胶、幕墙支承构件、幕墙连接构造、幕墙功能性构造应按每个检查单元子单元总数的1%进行随机抽样，均不少于5个子单元。

5.4.8  现场检查项目的评价等级分为a、b、c、d四个等级，a级为无缺陷，b级为轻度缺陷，c、d级为严重缺陷。

5.4.9  幕墙现场检查应按本标准第5.4.10条～5.4.17条的规定进行，检查单位可参考附录K《既有建筑幕墙全面（专项）安全检查记录表》进行记录。

5.4.10  幕墙面板现场检查按表5.4.10的规定进行。

- 表5.4.10  幕墙面板现场检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 玻璃面板有缺损（面积≤1cm2） |
|  | 2 | 夹层玻璃有局部分层、起泡、脱胶现象 |
|  | 3 | 面板有明显污染、变色、镀膜破坏现象 |
| c | 1 | 玻璃面板出现破碎或玻璃面板有缺损（面积＞1cm2） |
|  | 2 | 石材、陶板、瓷板、微晶玻璃板、石材蜂窝板等脆性面板有破碎、破裂 |
|  | 3 | 金属面板有破裂、缺损（面积＞1cm2） |
|  | 4 | 面板之间有不正常挤压、错位或变形 |
|  | 5 | 面板有松动、松脱、剥离等现象 |
|  | 6 | 隐框幕墙中空玻璃丁基胶出现明显流油或不相容现象 |
|  | 7 | 夹层玻璃有严重分层、起泡、脱胶现象 |
|  | 8 | 中空玻璃中空层出现水汽或起雾 |
| d | 1 | 玻璃面板为非安全玻璃 |

注：幕墙玻璃是否为安全玻璃可按每个检查单元面板总数的1%进行随机抽样，均不少于5个面板。

5.4.11  室外构件现场检查按表5.4.11的规定进行。

- 表5.4.11  室外构件现场检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 构件有明显锈蚀或局部变形 |
| c | 1 | 构件有破碎、破裂等现象 |
|  | 2 | 构件有松动、松脱、裂纹、严重锈蚀等现象 |
|  | 3 | 构件有不正常挤压、错位或变形 |
|  | 4 | 构件有被不当拆卸、更改等现象 |

5.4.12  幕墙开启窗现场检查按表5.4.12的规定进行。

- 表5.4.12  幕墙开启窗现场检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 五金配件或固定五金配件的螺钉有明显锈蚀 |
|  | 2 | 开启窗启闭不顺畅 |
|  | 3 | 密封胶条有密封不连续、破损或硬化现象 |
|  | 4 | 手动外开上悬窗开启距离大于300mm（防火排烟窗、高窗除外） |
| c | 1 | 隐框开启扇玻璃无托条 |
|  | 2 | 合页（铰链）、滑撑、撑挡、窗锁、滑轮、防脱落装置等五金配件损坏、松脱、缺失或严重锈蚀 |
|  | 3 | 锁闭状态下，锁点、锁块未有效搭接 |
|  | 4 | 固定五金配件的螺钉松动、损坏、缺失或严重锈蚀 |
|  | 5 | 挂钩式开启窗无防脱限位措施或防脱限位措施不可靠 |
|  | 6 | 开启窗不能正常启闭、明显变形 |
|  | 7 | 电动开启系统不能正常工作 |
|  | 8 | 手动开启系统不能正常工作 |
|  | 9 | 开启窗闭合不紧密、有功能性损坏或障碍、下雨时出现持续渗漏 |
|  | 10 | 密封胶条有脱落现象 |

注：外开上悬窗的防脱块，如在室内可见面无法直接触及检查的，可按每个检查单元子单元总数的1%进行随机抽样，均不少于5个子单元进行检查。

5.4.13  幕墙密封材料现场检查按表5.4.13的规定进行。

- 表5.4.13  幕墙密封材料现场检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 硅酮耐候密封胶有明显粉化现象 |
| c | 1 | 硅酮耐候密封胶有明显脱胶、开裂或漏注胶现象 |
|  | 2 | 密封胶条有脱落或漏装现象 |

5.4.14  幕墙硅酮结构密封胶现场检查按表5.4.14的规定进行。

- 表5.4.14  幕墙硅酮结构密封胶现场检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 硅酮结构密封胶有明显干硬、非粘结面出现粉化现象 |
| c | 1 | 硅酮结构密封胶有明显龟裂或与基材分离的现象 |
|  | 2 | 硅酮结构密封胶有明显剪切变形 |
| d | 1 | 隐框幕墙中空玻璃、隐框开启扇中空玻璃，粘结内外片玻璃的硅酮结构密封胶、粘结玻璃与型材的硅酮结构密封胶，不满足至少有一对边重合的要求 |
|  | 2 | 隐框幕墙离线低辐射镀膜玻璃与硅酮结构密封胶粘结部位未作除膜处理 |
|  | 3 | 中空玻璃采用聚硫胶粘结内外片玻璃 |

注：发现本表c级或d级缺陷所述情况且面板或构件有坠落风险时，检查单位应建议委托单位提前进行硅酮结构密封胶专项安全检查，并立即采取适当的防护措施。

5.4.15  幕墙支承构件现场检查按表5.4.15的规定进行。

- 表5.4.15  幕墙支承构件现场检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 构件有明显锈蚀或局部损伤 |
| c | 1 | 构件之间有不正常挤压、错位或变形 |
|  | 2 | 构件有松动、变形、裂纹、严重锈蚀等现象 |
|  | 3 | 构件有被拆卸、更改等现象 |
|  | 4 | 预应力索结构有明显松弛现象 |
|  | 5 | 预应力索结构锚具有明显裂纹、钢绞线有断丝 |
|  | 6 | 全玻璃及玻璃肋点支承玻璃幕墙的玻璃肋板有破碎、破裂 |

注：发现本表c级缺陷序号4所述情况时，检查单位应建议委托单位提前进行预应力索结构专项安全检查。

5.4.16  幕墙连接构造现场检查按表5.4.16的规定进行。

- 表5.4.16  幕墙连接构造现场检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 埋件有明显锈蚀 |
|  | 2 | 支座长孔处钢垫片未焊接 |
|  | 3 | 支承构件的连接件有损伤或明显锈蚀 |
|  | 4 | 支承构件的紧固件有明显锈蚀 |
|  | 5 | 明框玻璃幕墙玻璃下部有橡胶垫块，但数量少于2块或长度小于100mm或厚度小于5mm |
|  | 6 | 点支承幕墙驳接头、驳接爪的衬垫、衬套有明显老化 |

续表5.4.16

| c | 1 | 埋件有严重变形、严重损伤或严重锈蚀 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 连接件焊缝有开焊、明显裂纹或严重锈蚀 |
|  | 3 | 支承构件之间的连接松动 |
|  | 4 | 支承构件的连接件或紧固件损坏、缺失或严重锈蚀 |
|  | 5 | 明框玻璃幕墙玻璃嵌入量小于15mm |
|  | 6 | 明框玻璃幕墙玻璃下部未设橡胶垫块 |
|  | 7 | 点支承幕墙驳接头、驳接爪有明显变形、松动 |
|  | 8 | 石材及人造板材背部连接件有松动、损坏、严重锈蚀 |
|  | 9 | 单元板块的挂钩与支座未形成有效挂接 |
| d | 1 | 隐框幕墙玻璃无托条 |
|  | 2 | 隐框玻璃幕墙使用自攻螺钉固定玻璃面板 |
|  | 3 | 明框玻璃幕墙采用自攻螺钉固定承受水平荷载的玻璃压条 |

5.4.17  幕墙功能性构造现场检查按表5.4.17的规定进行。

- 表5.4.17  幕墙功能性构造现场检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| c | 1 | 幕墙防雷装置有松动、开焊或缺失 |
|  | 2 | 幕墙防火构造有松动、松脱或被拆除 |
|  | 3 | 防火板有破碎、开裂等现象 |
|  | 4 | 防火胶有漏打或开裂、脱落等现象 |
|  | 5 | 幕墙变形缝有松动、脱落、变形或开裂 |
|  | 6 | 幕墙墙面转角构造节点有松动、错位或明显变形 |
|  | 7 | 幕墙的排水系统明显堵塞、积水 |
|  | 8 | 开放式幕墙的防水层明显损坏或失效 |

5.4.18  评价为b等级的子单元应在评价报告中列出并给予说明，在后期的安全检查中应重点关注。

5.4.19  评价为c、d等级的子单元应在评价报告中列出并给予处理建议。

5.4.20  现场检查中，应按下列规定对检查单元的各项检查项目进行评价：

1  若c等级子单元数量≤该检查项目子单元抽样总数的5%，则该检查项目评价为合格，委托单位应对c等级的子单元逐一进行处理；

2  若c等级子单元数量＞该检查单元子单元抽样总数的5%，或出现d等级子单元，则该检查单元评价为不合格，委托单位应对该检查单元作全面复查，并根据处理建议进行处理。

- 5.5  外窗现场检查项目及评价

- 5.5.1  外窗现场检查的检查单元划分应符合下列规定：不同结构形式的外窗应单独划分检查单元。

- 5.5.2  检查单元中，外窗按每樘窗为一个子单元。

5.5.3  子单元的评价规则应符合下列规定：

1  子单元评价项目中只有一个构件或构造时，该构件或构造的评价等级即为该子单元的评价等级；

2  子单元评价项目中有多个相同构件或构造时，应对每个构件或构造的等级作出评价，以所有相同构件或构造中最低的评价等级作为该子单元的评价等级；

3  子单元评价项目需要拆下构件或构造进行检测时，如该子单元有多个相同构件或构造，只拆下其中一个构件或构造进行检测，并把该构件或构造的评价等级作为该子单元的评价等级。

5.5.4  外窗现场检查项目包括外窗面板、密封材料、硅酮结构密封胶、窗扇安装、主受力杆件、连接构造，应对检查单元的全部子单元进行检查。

5.5.5  现场检查项目的评价等级分为a、b、c三个等级，a级为无缺陷，b级为轻度缺陷，c级为严重缺陷。

5.5.6  外窗现场检查应按本标准第5.5.7条～5.5.12条的规定进行，检查单位可参考附录L《既有建筑外窗全面安全检查记录表》进行记录。

5.5.7  外窗面板现场检查按表5.5.7的规定进行。

- 表5.5.7  外窗面板现场检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 玻璃面板有缺损（面积≤1cm2） |
|  | 2 | 夹层玻璃有局部分层、起泡、脱胶现象 |
|  | 3 | 面板有明显污染、变色、镀膜破坏现象 |
| c | 1 | 玻璃面板出现破碎或玻璃面板有缺损（面积＞1cm2） |
|  | 2 | 面板之间有不正常挤压、错位或变形 |
|  | 3 | 面板有松动、松脱、剥离等现象 |
|  | 4 | 中空玻璃丁基胶出现明显流油或不相容现象 |
|  | 5 | 夹层玻璃有严重分层、起泡、脱胶现象 |
|  | 6 | 中空玻璃中空层出现水汽或起雾 |

5.5.8  外窗密封材料现场检查按表5.5.8的规定进行。

- 表5.5.8  外窗密封材料现场检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 硅酮耐候密封胶有明显粉化现象 |
| c | 1 | 硅酮耐候密封胶有明显脱胶、开裂或漏注胶现象 |
|  | 2 | 密封胶条和密封毛条有脱落、漏装、未形成有效密封现象 |
|  | 3 | 密封胶条和密封毛条有脱出槽口外现象 |
|  | 4 | 外窗室内侧有严重渗漏现象 |

5.5.9  外窗硅酮结构密封胶现场检查按表5.5.9的规定进行。

- 表5.5.9  外窗硅酮结构密封胶现场检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 硅酮结构密封胶有明显干硬、非粘结面出现粉化现象 |
| c | 1 | 硅酮结构密封胶有明显龟裂或与基材分离的现象 |
|  | 2 | 硅酮结构密封胶有明显剪切变形 |
| d | 1 | ，粘结内外片玻璃的硅酮结构密封胶、粘结玻璃与型材的硅酮结构密封胶，不满足至少有一对边重合的要求 |
|  | 2 | 离线低辐射镀膜玻璃与硅酮结构密封胶粘结部位未作除膜处理 |
|  | 3 | 中空玻璃采用聚硫胶粘结内外片玻璃 |

注：发现本表c级或d级缺陷所述情况且面板或构件有坠落风险时，检查单位应建议委托单位提前进行硅酮结构密封胶专项安全检查，并立即采取适当的防护措施。

5.5.10  外窗窗扇安装现场检查按表5.5.10的规定进行。

- 表5.5.10  外窗窗扇安装现场检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 五金配件、紧固件有明显锈蚀 |
|  | 2 | 外窗启闭不顺畅 |
| c | 1 | 窗扇组角部位安装不牢固 |
|  | 2 | 合页（铰链）、滑撑、撑挡、窗锁、滑轮、防脱落装置等五金配件损坏、松脱、缺失、严重锈蚀 |
|  | 3 | 固定窗扇的五金配件、紧固件损坏、缺失或严重锈蚀 |
|  | 4 | 隐框窗玻璃下端未安装托条 |
|  | 5 | 锁闭状态下，锁点、锁块未有效搭接 |
|  | 6 | 开启窗不能正常启闭、明显变形 |

注：外开上悬窗的防脱块，如在室内可见面无法直接触及检查的，可按每个检查单元子单元总数的1%进行随机抽样，均不少于5个子单元进行检查。

5.5.11  外窗主受力杆件现场检查按表5.5.11的规定进行。

- 表5.5.11  外窗主受力杆件现场检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 构件有明显锈蚀或表面损伤（面积≤10cm2） |
| c | 1 | 构件之间有不正常挤压、错位或变形 |
|  | 2 | 构件有损坏或严重锈蚀 |
|  | 3 | 构件有松动或移位 |
|  | 4 | 构件有被拆卸、更改等现象 |

5.5.12  外窗连接构造现场检查按表5.5.12的规定进行。

- 表5.5.12  外窗连接构造现场检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 窗框与洞口缝隙未填塞密实，存在裂痕 |
| c | 1 | 窗框与墙体连接松动、移位 |

5.5.13  评价为b等级的子单元应在评价报告中列出并给予说明，在后期的安全检查中应重点关注。

5.5.14  评价为c等级的子单元应在评价报告中列出并给予处理建议，委托单位应根据处理建议逐一处理。

5.5.15  现场检查中，如对外开上悬窗的防脱块进行抽样检查，应按下列规定对此检查项目进行评价：

1  若c等级子单元数量≤该检查项目子单元抽样总数的5%，则该检查项目评价为合格，委托单位应对c等级的子单元逐一进行处理；

2  若c等级子单元数量＞该检查单元子单元抽样总数的5%，则该检查单元评价为不合格，委托单位应对该检查单元作全面复查，并根据处理建议进行处理。

- 6  专项安全检查

- 6.1  检查内容和程序

- 6.1.1  建筑幕墙专项安全检查分为幕墙硅酮结构密封胶、幕墙玻璃面板、其它材料面板、开启窗、预应力索结构、室外构件、支承构件等专项安全检查。

- 6.1.2  建筑外窗的专项安全检查可参考建筑外窗全面安全检查内容中的一项或几项进行。

6.1.3  专项安全检查应按下列程序进行：

1  受理委托。了解委托单位提出的专项安全检查原因和要求，收集相关资料；

2  现场调查。按资料核对实物，调查既有建筑幕墙的实际使用情况，查看已发现的问题，听取有关人员的意见；

3  制定方案。根据调查情况，确定检查目的、范围和内容，制定详细检查方案；

4  现场检查。对建筑幕墙硅酮结构密封胶、建筑幕墙玻璃面板、石材面板、瓷板面板、陶板面板、铝板面板、建筑幕墙开启窗、建筑幕墙预应力索结构、室外构件或支承构件等项目中的一项或几项进行现场检查。

5  评价报告。对检查结果进行分析评价，对发现的问题提出处理建议，编制并提交专项安全检查报告。

- 6.1.4  检查单位可参考附录K《既有建筑幕墙全面（专项）安全检查记录表》进行记录。

- 6.2  幕墙硅酮结构密封胶专项安全检查

- 6.2.1  幕墙硅酮结构密封胶的检查范围，包括幕墙工程使用硅酮结构密封胶的所有部位，含隐框玻璃幕墙固定板块的硅酮结构密封胶粘结、开启窗窗扇玻璃的硅酮结构密封胶粘结、中空玻璃的外道硅酮结构密封胶粘结、全玻幕墙专用硅酮结构密封胶粘结等。

6.2.2  幕墙硅酮结构密封胶的检查，以观察、测量、硬度试验为主要手段。必要时，可取样进行现场剥离试验。

6.2.3  幕墙硅酮结构密封胶专项安全检查的检查单元划分、抽样和评价规则应符合下列要求：

1  硅酮结构密封胶的检查，宜以硅酮结构密封胶的使用部位划分检查单元，如隐框玻璃幕墙固定板块、开启窗窗扇玻璃、中空玻璃等。不同栋建筑的同类部位，按栋别划分单独的检查单元。每个检查单元内的各独立构件作为检查子单元；

2  按每个检查单元子单元总数的1%进行随机抽样，均不少于5个子单元；硅酮结构密封胶现场剥离试验数量应不少于每个检查单元3个；

3  硅酮结构密封胶的评价等级分为a、b、c、d四个等级，a级为无缺陷，b级为轻度缺陷，c、d级为严重缺陷；

4  评价为b等级的子单元应在评价报告中列出并给予说明，在后期的安全检查中应重点关注；

5  评价为c、d等级的子单元应在评价报告中列出并给予处理建议；

6  对检查单元的评价应符合下列要求：

- 1)  若c等级子单元数量≤该检查单元子单元抽样总数的5%，则该检查单元评价为合格，委托单位应对c等级的子单元逐一进行处理；

2)  若c等级子单元数量＞该检查单元子单元抽样总数的5%，或出现d等级子单元，则该检查单元评价为不合格，委托单位应对该检查单元作全面复查，并根据处理建议进行处理。

6.2.4  幕墙硅酮结构密封胶专项安全检查中，应详细记录各检查子单元的检查位置、检查结果、问题照片，并做统计分析。

6.2.5  幕墙硅酮结构密封胶专项安全检查按表6.2.5的规定进行。

- 表6.2.5  幕墙硅酮结构密封胶专项安全检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 硅酮结构密封胶邵氏硬度值（Shore A）大于60 |
| c | 1 | 硅酮结构密封胶有明显剪切变形 |
|  | 2 | 硅酮结构密封胶粘结宽度小于7mm，或粘结厚度小于6mm |
| d | 1 | 硅酮结构密封胶邵氏硬度值（Shore A）小于20 |
|  | 2 | 硅酮结构密封胶有明显龟裂或存在与基材分离现象 |
|  | 3 | 硅酮结构密封胶现场剥离试验出现粘结面破坏（粘结破坏面积＞20%） |
|  | 4 | 隐框幕墙中空玻璃，隐框开启扇中空玻璃，粘结内外片玻璃的硅酮结构密封胶、粘结玻璃与型材的硅酮结构密封胶，不满足至少有一对边重合的要求 |
|  | 5 | 中空玻璃采用聚硫胶粘结内外片玻璃 |

- 6.3  幕墙玻璃面板专项安全检查

- 6.3.1  幕墙玻璃面板专项安全检查的检查范围为玻璃幕墙的固定玻璃面板。

6.3.2  幕墙玻璃面板专项安全检查，以观察、手试、测量、现场测试为主要手段。

6.3.3  幕墙玻璃面板专项安全检查的检查单元划分、抽样和评价规则应符合下列要求：

1  检查单元的划分应符合本标准第5.4.1条的规定；

2  以每件固定玻璃面板作为一个子单元；

3  按每个检查单元子单元总数的1%进行随机抽样，均不少于5个子单元；

4  玻璃面板的评价等级分为a、b、c、d四个等级，a级为无缺陷，b级为轻度缺陷，c、d级为严重缺陷；

5  评价为b等级的子单元应在评价报告中列出并给予说明，在后期的安全检查中应重点关注；

6  评价为c、d等级的子单元应在评价报告中列出并给予处理建议；

7  对检查单元的评价应符合下列要求：

- 1)  若c等级子单元数量≤该检查单元子单元抽样总数的5%，则该检查单元评价为合格，委托单位应对c等级的子单元逐一进行处理；

2)  若c等级子单元数量＞该检查单元子单元抽样总数的5%，或出现d等级子单元，则该检查单元评价为不合格，委托单位应对该检查单元作全面复查，并根据处理建议进行处理。

6.3.4  幕墙玻璃面板专项安全检查中，应详细记录各检查子单元的检查位置、检查结果、问题照片，并做统计分析。

6.3.5  幕墙玻璃面板专项安全检查按表6.3.5的规定进行。

- 表6.3.5  幕墙玻璃面板专项安全检查评价标准

| 缺陷等级 |  | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | b | 1 | 夹层玻璃有局部分层、起泡、脱胶现象 |
|  |  | 2 | 玻璃面板有明显污染、变色、镀膜破坏现象 |
|  |  | 3 | 玻璃面板有缺损（面积≤1cm2） |
|  |  | 4 | 明框玻璃幕墙玻璃下部有橡胶垫块，但数量少于2块或长度小于100mm或厚度小于5mm |
|  |  | 5 | 硅酮密封胶有明显干硬、粉化现象 |
|  |  | 6 | 密封胶条有明显硬化现象 |
| c |  | 1 | 钢化玻璃表面应力小于90MPa |
|  |  | 2 | 半钢化玻璃表面应力小于24MPa或大于60MPa |
|  |  | 3 | 玻璃面板出现破碎或玻璃面板有缺损（面积＞1cm2） |
|  |  | 4 | 玻璃面板有松动、松脱、剥离等现象 |
|  |  | 5 | 玻璃面板之间有不正常挤压、错位或变形 |
|  |  | 6 | 隐框玻璃幕墙中空玻璃丁基胶出现明显流油或不相容现象 |
|  |  | 7 | 明框玻璃幕墙玻璃嵌入量小于15mm |
|  |  | 8 | 明框玻璃幕墙玻璃下部未设橡胶垫块 |
|  |  | 9 | 点支承玻璃幕墙爪件或夹具松动 |
|  |  | 10 | 点支承玻璃幕墙玻璃与爪件、夹具刚性接触 |
|  |  | 11 | 全玻幕墙的面板与其他刚性材料直接接触 |
|  |  | 12 | 硅酮结构密封胶有明显脱胶、开裂现象 |
|  |  | 13 | 密封胶条有脱落现象 |
| d |  | 1 | 隐框玻璃幕墙玻璃无托条 |
|  |  | 2 | 隐框幕墙中空玻璃，粘结内外片玻璃的硅酮结构密封胶、粘结玻璃与型材的硅酮结构密封胶，不满足至少有一对边重合的要求 |
|  |  | 3 | 面板固定点承载能力验算不符合标准要求 |
|  |  | 4 | 隐框玻璃幕墙使用自攻螺钉固定玻璃面板 |

- 续表6.3.5

|  | 5 | 明框玻璃幕墙采用自攻螺钉固定承受水平荷载的玻璃压条 |
| --- | --- | --- |
|  | 6 | 中空玻璃采用聚硫胶粘结内外片玻璃 |
|  | 7 | 隐框玻璃幕墙离线低辐射镀膜玻璃与硅酮结构密封胶粘结部位未作除膜处理 |
|  | 8 | 未使用安全玻璃 |

- 6.4  幕墙其它材料面板专项安全检查

- 6.4.1  幕墙其它材料面板包括石材面板、瓷板面板、陶板面板、铝板面板等。

6.4.2  幕墙其它材料面板专项安全检查，以观察、手试、测量、实验室检测为主要手段。

6.4.3  幕墙石材面板、瓷板面板、陶板面板、铝板面板专项检查的检查单元划分、抽样和评价规则应符合下列要求：

1  检查单元的划分应符合本标准第5.4.1条的规定；

2  以每件固定面板作为一个子单元；

3  按每个检查单元子单元总数的1%进行随机抽样，均不少于5个子单元；

4  石材面板、瓷板面板、陶板面板的弯曲强度、挂件组合单元挂装强度试验抽样数量为每个检查单元1组；

5  石材面板、瓷板面板、陶板面板、铝板面板的评价等级分为a、b、c、d四个等级，a级为无缺陷，b级为轻度缺陷，c、d级为严重缺陷；

6  评价为b等级的子单元应在评价报告中列出并给予说明，在后期的安全检查中应重点关注；

7  评价为c、d等级的子单元应在评价报告中列出并给予处理建议；

8  对检查单元的评价应符合下列要求：

- 1)  若c等级子单元数量≤该检查单元子单元抽样总数的5%，则该检查单元评价为合格，委托单位应对c等级的子单元逐一进行处理；

2)  若c等级子单元数量＞该检查单元子单元抽样总数的5%，或出现d等级子单元，则该检查单元评价为不合格，委托单位应对该检查单元作全面复查，并根据处理建议进行处理。

6.4.4  幕墙石材面板、瓷板面板、陶板面板、铝板面板专项安全检查中，应详细记录各检查子单元的检查位置、检查结果、问题照片，并做统计分析。

6.4.5  幕墙石材面板、瓷板面板、陶板面板专项安全检查按表6.4.5的规定进行。

- 表6.4.5  幕墙石材面板、瓷板面板、陶板面板专项安全检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 面板有明显污染现象 |
|  | 2 | 密封胶有明显干硬、粉化现象 |
| c | 1 | 面板有破碎、破裂 |
|  | 2 | 面板有松动、松脱、剥离等现象 |
|  | 3 | 面板之间有挤压、错位、变形或不正常的刚性接触 |
|  | 4 | 固定面板的挂件、钢销缺失或安装不到位 |
|  | 5 | 密封胶有明显脱胶、开裂现象 |
| d | 1 | 弯曲强度试验结果不符合相关标准要求 |
|  | 2 | 挂件组合单元挂装强度试验结果不符合设计要求 |

6.4.6  幕墙铝板面板专项安全检查按表6.4.6的规定进行。

- 表6.4.6  幕墙铝板面板专项安全检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 面板有明显变形 |
|  | 2 | 面板背部加强筋锈蚀或松动 |
|  | 3 | 面板有明显污染现象 |
|  | 4 | 密封胶有明显干硬、粉化现象 |
| c | 1 | 面板有破裂 |
|  | 2 | 面板折边处开裂 |
|  | 3 | 面板有松动、松脱等现象 |
|  | 4 | 面板背部加强筋缺失 |
|  | 5 | 固定面板的耳板、挂件、螺钉缺失或安装不到位 |
|  | 6 | 密封胶有明显脱胶、开裂现象 |
| d | 1 | 面板固定点承载能力验算不符合标准要求 |

- 6.5  幕墙开启窗专项安全检查

- 6.5.1  幕墙开启窗的检查范围，包括幕墙工程所使用的所有型式、所有部位的开启窗。

6.5.2  幕墙开启窗的检查，以观察、手试为主要手段。必要时可进行荷载试验、淋水试验等测试手段。

6.5.3  幕墙开启窗专项安全检查的检查单元划分、抽样和评价规则应符合下列要求：

1  检查单元的划分，宜根据开启窗的型式、规格尺寸、楼层范围等进行。以便于分类、便于实施、便于检查结果统计整理为原则。以每个开启窗作为一个子单元。子单元包含的构件和构造，不再拆分层级；

2  中空玻璃聚硫胶按每个检查单元子单元总数的1%进行随机抽样，均不少于5个子单元；外开上悬窗的防脱块，如在室内可见面无法直接触及检查的，可按每个检查单元子单元总数的1%进行随机抽样，均不少于5个子单元进行检查；其他检查为全数检查方式，即对全部子单元进行检查；

3  开启窗的评价等级分为a、b、c、d四个等级，a级为无缺陷，b级为轻度缺陷，c、d级为严重缺陷；

4  评价为b等级的子单元应在评价报告中列出并给予说明，在后期的安全检查中应重点关注；

5  评价为c等级的子单元应在评价报告中列出并给予处理建议，委托单位应根据处理建议逐一进行处理；

6  出现d等级子单元，则该检查单元评价为不合格，委托单位应对该检查单元作全面复查，并根据处理建议进行处理。

7  现场检查中，如对外开上悬窗的防脱块进行抽样检查，应按下列规定对此检查项目进行评价：

1)  若c等级子单元数量≤该检查项目子单元抽样总数的5%，则该检查项目评价为合格，委托单位应对c等级的子单元逐一进行处理；

2)  若c等级子单元数量＞该检查单元子单元抽样总数的5%，则该检查单元评价为不合格，委托单位应对该检查单元作全面复查，并根据处理建议进行处理。

6.5.4  幕墙开启窗专项安全检查中，应详细记录d级、c级和b级缺陷位置、缺陷情况、问题照片，并做统计分析。

6.5.5  幕墙开启窗专项安全检查项目包括开启窗玻璃检查和开启窗功能检查。

6.5.6  幕墙开启窗玻璃检查按表6.5.6的规定进行。

- 表6.5.6  幕墙开启窗玻璃检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 夹层玻璃有局部分层、起泡、脱胶现象 |
|  | 2 | 玻璃面板有明显污染、变色、镀膜破坏现象 |
|  | 3 | 玻璃面板有缺损（面积≤1cm2） |
| c | 1 | 玻璃出现破碎 |
|  | 2 | 玻璃面板有缺损（面积＞1cm2） |
|  | 3 | 玻璃面板有松动、松脱、剥离等现象 |
|  | 4 | 隐框玻璃幕墙中空玻璃丁基胶出现明显流油或不相容现象 |
|  | 5 | 隐框开启扇玻璃无托条 |
|  | 6 | 隐框开启扇中空玻璃，粘结内外片玻璃的硅酮结构密封胶、粘结玻璃与型材的硅酮结构密封胶，不满足至少有一对边重合的要求 |
| d | 1 | 隐框开启扇中空玻璃结构密封胶为聚硫胶 |

6.5.7  幕墙开启窗功能检查按表6.5.7的规定进行。

- 表6.5.7  幕墙开启窗功能检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 五金配件或固定五金配件的螺钉有明显锈蚀现象 |
|  | 2 | 开启窗启闭不畅 |
|  | 3 | 开启窗存在程度较轻的闭合不紧密及轻微雨水渗漏现象 |
|  | 4 | 密封胶条有明显硬化现象 |
|  | 5 | 手动外开上悬窗开启距离大于300mm（防火排烟窗、高窗除外） |
| c | 1 | 合页（铰链）、滑撑、撑挡、窗锁、滑轮、防脱落装置等五金配件损坏、松脱或缺失 |
|  | 2 | 锁闭状态下，锁点、锁块未有效搭接，锁点中心至锁块斜坡小于3mm或锁点高度方向与锁块的搭接量小于2.5mm |
|  | 3 | 固定五金配件的螺钉松动、损坏、缺失或严重锈蚀 |
|  | 4 | 挂钩式开启窗无防脱限位措施或防脱限位措施不可靠 |
|  | 5 | 开启窗不能正常启闭、明显变形 |
|  | 6 | 电动开启系统不能正常工作 |
|  | 7 | 手动开启系统不能正常工作 |
|  | 8 | 开启窗经改造，或为后期改设，其结构安全性能存在隐患、存在功能性损坏或故障 |
|  | 9 | 开启窗闭合不紧密、有功能性损坏或障碍、下雨时出现持续渗漏 |
|  | 10 | 密封胶条有脱落现象 |

- 6.6  幕墙预应力索结构专项安全检查

- 6.6.1  幕墙索结构是由拉索作为主要受力构件而形成的预应力结构体系，包括以钢拉杆作为索体的索结构。

6.6.2  幕墙非自平衡形式的索结构应检查其对主体结构的影响。

6.6.3  幕墙预应力索结构专项安全检查的检查单元划分、抽样和评价规则应符合下列要求：

1  检查单元的划分，宜根据不同幅幕墙、索的类型、索的直径等进行。以便于分类、便于实施、便于检查结果统计整理为原则。以每根索作为一个子单元；

2  按每个检查单元子单元总数的10%进行随机抽样，均不少于5个子单元；

3  预应力索结构的评价等级分为a、b、c、d四个等级，a级为无缺陷，b级为轻度缺陷，c、d级为严重缺陷；

4  评价为b等级的子单元应在评价报告中列出并给予说明，在后期的安全检查中应重点关注；

5  评价为c、d等级的子单元应在评价报告中列出并给予处理建议；

6  对检查单元的评价应符合下列要求：

- 1)  若c等级子单元数量≤该检查单元子单元抽样总数的5%，则该检查单元评价为合格，委托单位应对c等级的子单元逐一进行处理；

2)  若c等级子单元数量＞该检查单元子单元抽样总数的5%，或出现d等级子单元，则该检查单元评价为不合格，委托单位应对该检查单元作全面复查，并根据处理建议进行处理。

6.6.4  进行幕墙预应力索结构专项安全检查时，应制定索力测量方案（包含测量工具选择及张拉工装设计）并照片（视频）记录测量过程，详细记录各检查子单元的检查位置、检查结果、问题照片，进行统计分析。

6.6.5  幕墙预应力索结构专项安全检查的项目包括：

1  索结构张拉力：拉索是否受拉，索力与设计张拉力的比较；

2  拉索：拉索是否有损伤；

3  其他结构构件：其他结构构件是否有损伤、锈蚀等。

6.6.6  幕墙预应力索结构专项安全检查按表6.6.6的规定进行。

- 表6.6.6  幕墙预应力索结构专项安全检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 预拉力实测值与设计值的偏差大于设计值的±10%，但不超过设计值的±15% |
|  | 2 | 拉索索体无损伤，但其他结构构件有不影响承载能力的局部损伤或锈蚀 |
| c | 1 | 预拉力实测值与设计值的偏差大于设计值的±15% |
|  | 2 | 拉索索体有损伤（钢绞线有断丝等） |
|  | 3 | 其他结构构件有影响承载能力的损伤或锈蚀 |
|  | 4 | 外露埋件和耳板及焊缝有损伤或锈蚀 |
| d | 1 | 支承结构中的拉索未受拉 |

- 6.7  幕墙室外构件专项安全检查

- 6.7.1  幕墙室外构件专项安全检查的检查范围为幕墙工程的室外构件。

6.7.2  幕墙室外构件的检查，以观察、手试、测量为主要手段。

6.7.3  幕墙室外构件专项安全检查的检查单元划分、抽样和评价规则应符合下列要求：

1  检查单元的划分应符合本标准5.4.1的规定；

2  以每个室外构件作为一个子单元；

3  对全部子单元进行检查，即全数检查方式；

4  室外构件的评价等级分为a、b、c、d四个等级，a级为无缺陷，b级为轻度缺陷，c、d级为严重缺陷；

5  评价为b等级的子单元应在评价报告中列出并给予说明，在后期的安全检查中应重点关注；

6  评价为c、d等级的子单元应在评价报告中列出并给予处理建议，委托单位应根据处理建议逐一进行处理。

6.7.4  幕墙室外构件专项安全检查中，应详细记录d级、c级和b级缺陷位置、缺陷情况、问题照片，并做统计分析。

6.7.5  幕墙室外构件专项安全检查按表6.7.5的规定进行。

- 表6.7.5  幕墙室外构件专项安全检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 构件有明显锈蚀或局部变形 |
|  | 2 | 连接件、紧固件有明显锈蚀 |
| c | 1 | 构件有破碎、破裂等现象 |
|  | 2 | 构件有松动、松脱、裂纹、严重锈蚀等现象 |
|  | 3 | 构件有不正常挤压、错位或变形 |
|  | 4 | 构件有被不当拆卸、更改等现象 |
|  | 5 | 连接件、紧固件有松动、严重锈蚀等现象 |
|  | 6 | 紧固件缺失 |
| d | 1 | 较大构件的连接构造承载能力验算不符合标准要求 |

- 6.8  幕墙支承构件专项安全检查

- 6.8.1  幕墙支承构件专项安全检查的检查范围为幕墙工程的支承构件。

6.8.2  幕墙支承构件的检查，以观察、手试、测量为主要手段。

6.8.3  幕墙支承构件专项安全检查的检查单元划分、抽样和评价规则应符合下列要求：

1  检查单元的划分应符合本标准5.4.1的规定；

2  以每个支承构件作为一个子单元；

3  按每个检查单元子单元总数的1%进行随机抽样，均不少于5个子单元；

4  支承构件的评价等级分为a、b、c、d四个等级，a级为无缺陷，b级为轻度缺陷，c、d级为严重缺陷；

5  评价为b等级的子单元应在评价报告中列出并给予说明，在后期的安全检查中应重点关注；

6  评价为c、d等级的子单元应在评价报告中列出并给予处理建议，委托单位应根据处理建议逐一进行处理；

7  对检查单元的评价应符合下列要求：

- 1)  若c等级子单元数量≤该检查单元子单元抽样总数的5%，则该检查单元评价为合格，委托单位应对c等级的子单元逐一进行处理；

2)  若c等级子单元数量＞该检查单元子单元抽样总数的5%，或出现d等级子单元，则该检查单元评价为不合格，委托单位应对该检查单元作全面复查，并根据处理建议进行处理。

6.8.4  幕墙支承构件专项安全检查中，应详细记录d级、c级和b级缺陷位置、缺陷情况、问题照片，并做统计分析。

6.8.5  幕墙支承构件专项安全检查按表6.8.5的规定进行。

- 表6.8.5  幕墙支承构件专项安全检查评价标准

| 缺陷等级 | 序号 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| b | 1 | 构件有明显锈蚀或局部损伤 |
| c | 1 | 构件之间有不正常挤压、错位或变形 |
|  | 2 | 构件有松动、变形、裂纹、严重锈蚀等现象 |
|  | 3 | 构件有被拆卸、更改等现象 |
|  | 4 | 全玻璃及玻璃肋点支承玻璃幕墙的玻璃肋板有破碎、破裂 |
| d | 1 | 构件承载能力验算不符合标准要求 |

- 7  安全检查报告

- 7.1  例行安全检查报告

- 7.1.1  完成检查后，应按附录D《既有建筑幕墙例行安全检查统计表》、附录F《既有建筑外窗例行安全检查统计表》对所发现的问题进行统计。对所发现的问题进行处理后，应按附录G《既有建筑幕墙例行安全检查报告》、附录H《既有建筑外窗例行安全检查报告》编制报告。

- 7.1.2  例行安全检查的《既有建筑幕墙例行安全检查记录表》、《既有建筑外窗例行安全检查记录表》、《既有建筑幕墙例行安全检查统计表》、《既有建筑外窗例行安全检查统计表》、《既有建筑幕墙例行安全检查报告》、《既有建筑外窗例行安全检查报告》应存入安全维护档案。

- 7.2  全面安全检查、专项安全检查报告

- 7.2.1  全面安全检查、专项安全检查报告应包含下列内容：

1  项目概况；

2  委托单位提供的资料；

3  检查的范围、目的、依据、内容和仪器；

4  安全维护档案资料核查结果；

5  现场检查过程及结果（包括检查单元划分、检查数量、抽样位置示意图、现场检查结果及问题统计），对评价为b、c、d等级的子单元，应给出具体问题情况、问题照片、所在位置示意图以及处理建议；

6  检查结果及处理建议汇总。

- 7.2.2  全面安全检查、专项安全检查的《既有建筑幕墙全面安全检查报告》、《既有建筑外窗全面安全检查报告》、《既有建筑幕墙专项安全检查报告》应存入安全维护档案。

- 附录A（资料性） 建筑幕墙基本概况表

| 建筑名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑地址 |  |  |  |  |
| 建筑幕墙类别 | □A类，人员密集场所或幕墙建筑高度≥100m □B类，非人员密集场所，24m<幕墙建筑高度<100m □C类，非人员密集场所，幕墙建筑高度≤24m |  |  |  |
| 产权情况 | □单一业主 □业主： 户 □在售房产 □ |  |  |  |
| 建筑用途 （可以多选） | □办公 □商业 □文化 □娱乐 □体育 □产业研发 □金融 □信息 □教育 □医疗卫生 □科研 □工业 □交通 □仓储 □公寓 □住宅 □宿舍 □ |  |  |  |
| 维护责任主体 |  |  | 联系人 |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |
| 物业管理单位 |  |  | 联系人 |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |
| 建设单位 |  |  | 建筑物总高度（m） |  |
| 设计单位 |  |  | 幕墙总面积（m2） |  |
| 总包单位 |  |  | 主楼幕墙高度（m） |  |
| 监理单位 |  |  | 裙楼幕墙高度（m） |  |
| 幕墙设计单位 |  |  | 竣工时间 |  |
| 幕墙施工单位 |  |  | 交付使用时间 |  |
| 幕墙类型 | 面积（m2） | 型式、面板材料及构造（按实际情况填写，可以多选） |  |  |
| 玻璃幕墙 |  | 型式:□明框 □隐框 □半隐框 □单元式□点支式□全玻□ 构造:□有硅酮结构密封胶粘结装配 □有索杆张拉结构 |  |  |
| 石材幕墙 |  | 面板:□花岗石 □大理石 □石灰石 □砂岩 □ 构造:□短槽式 □通槽式 □背栓式 □封闭式 □开放式 □ |  |  |
| 金属板幕墙 |  | 面板:□铝单板 □蜂窝铝板 □复合铝板 □不锈钢板 □ 构造:□封闭式 □开放式 |  |  |
| 人造板材幕墙 |  | 面板:□瓷板 □陶板 □石材蜂窝板 □微晶玻璃板 □ 构造:□封闭式 □开放式 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

编制单位：                       编制：           审核：              年   月   日

- 附录B（资料性） 建筑外窗基本概况表

| 建筑名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑地址 |  |  |  |
| 建筑外窗 类别 | □A类，人员密集场所或外窗建筑高度≥100m □B类，非人员密集场所，24m<外窗建筑高度<100m □C类，非人员密集场所，外窗建筑高度≤24m |  |  |
| 产权情况 | □单一业主 □业主： 户 □在售房产 □ |  |  |
| 建筑用途 （可以多选） | □办公 □商业 □文化 □娱乐 □体育 □产业研发 □金融 □信息 □教育 □医疗卫生 □科研 □工业 □交通 □仓储 □公寓 □住宅 □宿舍 □ |  |  |
| 维护责任主体 |  | 联系人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 物业管理单位 |  | 联系人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 建设单位 |  | 建筑物总高度（m） |  |
| 设计单位 |  | 外窗总面积（m2） |  |
| 总包单位 |  | 主楼外窗高度（m） |  |
| 监理单位 |  | 裙楼外窗高度（m） |  |
| 外窗设计单位 |  | 竣工时间 |  |
| 外窗施工单位 |  | 交付使用时间 |  |
| 外窗类型 | 面积（m2） |  |  |
| 平开窗 |  |  |  |
| 推拉窗 |  |  |  |
| 上悬窗 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

编制单位：                       编制：           审核：              年   月   日

- 附录C（资料性） 既有建筑幕墙例行安全检查记录表

第   页，共   页

| 建筑名称 |  |  | 所属业主 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 存在的问题 |  | 数量记录 | 备注 |
| 1 | 幕 墙 面 板 | 1.玻璃、石材、陶板、瓷板、微晶玻璃板、石材蜂窝板等脆性面板有破碎、破裂 |  |  |  |
|  |  | 2.面板之间有不正常挤压、错位或变形 |  |  |  |
|  |  | 3.面板有松动、松脱、剥离等现象 |  |  |  |
|  |  | 4.夹层玻璃有严重分层、起泡、脱胶现象 |  |  |  |
|  |  | 5.中空玻璃中空层出现水汽或起雾 |  |  |  |
|  |  | 6.面板明框护边松动、松脱或固定胶条松脱 |  |  |  |
| 2 | 室 外 构 件 | 1.构件有破碎、破裂等现象 |  |  |  |
|  |  | 2.构件有松动、松脱、裂纹、严重锈蚀等现象 |  |  |  |
|  |  | 3.构件有不正常挤压、错位或变形 |  |  |  |
|  |  | 4.固定构件的外露连接件、紧固件有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |  |
| 3 | 开 启 窗 | 1.合页（铰链）、滑撑、撑挡、窗锁、滑轮、防脱落装置等五金配件有损坏、松脱或缺失 |  |  |  |
|  |  | 2.固定开启窗五金配件的螺钉有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |  |
|  |  | 3.开启窗启闭受阻、明显变形 |  |  |  |
|  |  | 4.开启窗不能有效锁闭 |  |  |  |
|  |  | 5.电动开启系统不能正常工作 |  |  |  |
|  |  | 6.手动外开上悬窗开启距离大于300mm（防火排烟窗、高窗除外） |  |  |  |
|  |  | 7.外开窗的开启扇未采取防脱落措施 |  |  |  |
|  |  | 8.密封胶条有未形成有效密封、脱落、开裂、断裂现象 |  |  |  |
| 4 | 幕墙外露支承构件与连接 | 1.构件之间有不正常挤压、错位或变形 |  |  |  |
|  |  | 2.构件有松动、变形、裂纹、严重锈蚀等现象 |  |  |  |
|  |  | 3.预应力索结构（拉索、拉杆）锚具有明显裂纹、钢绞线有断丝、拉杆有变形，拉索明显松弛 |  |  |  |
|  |  | 4.全玻璃及玻璃肋点支承玻璃幕墙的玻璃肋板有破碎、破裂 |  |  |  |
|  |  | 5.点支承幕墙驳接头、驳接爪有明显变形、松动 |  |  |  |
|  |  | 6.外露支承构件之间的连接松动 |  |  |  |
|  |  | 7.构件的外露连接及紧固件有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |  |
|  |  | 8.外露连接件焊缝有开焊、明显裂纹或严重锈蚀 |  |  |  |

既有建筑幕墙例行安全检查记录表（续）

第   页，共   页

| 序号 | 项目 | 存在的问题 | 数量记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 防雨水 渗漏 | 1.幕墙室内侧有严重渗漏现象 |  |  |
|  |  | 2.密封胶（包括幕墙立面、顶部罩板等位置）有脱胶、开裂、起泡现象 |  |  |
|  |  | 3.密封胶条有未形成有效密封、脱落、开裂、断裂现象 |  |  |
| 6 | 屋面以上幕墙可见支承钢结构 | 1.屋面以上幕墙构件之间有不正常挤压、错位或变形 |  |  |
|  |  | 2.屋面以上幕墙构件有松动、变形、裂纹等现象 |  |  |
|  |  | 3.屋面以上幕墙构件的外露连接及紧固件有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |
| 7 | 不 良 行 为 | 1.幕墙面板、开启窗、室外构件、支承构件、外露连接构造、防火封堵和外露防雷连接有被拆卸、更改等现象 |  |  |
|  |  | 2.违反原设计，在幕墙支承构件上打孔或增设附属物（如室内吊顶、窗帘、隔墙等） |  |  |
|  |  | 3.擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告等设施 |  |  |
|  |  | 4.采用强腐蚀性的洗剂清洗幕墙 |  |  |
| 附 图 |  |  |  |  |
| 注： 1.每发现一个问题填写一张表，并在对应的纪录栏内打勾记录； 2.所发现问题的影像资料可置于附图栏内； 3.备注栏用于记录所发现问题的位置及其他事项。 |  |  |  |  |

编制单位：                       编制：           审核：              年   月   日

- 附录D（资料性） 既有建筑幕墙例行安全检查统计表

第   页，共   页

| 建筑名称 |  |  | 所属业主 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 存在的问题 |  | 数量记录 | 备注 |
| 1 | 幕 墙 面 板 | 1.玻璃、石材、陶板、瓷板、微晶玻璃板、石材蜂窝板等脆性面板有破碎、破裂 |  |  |  |
|  |  | 2.面板之间有不正常挤压、错位或变形 |  |  |  |
|  |  | 3.面板有松动、松脱、剥离等现象 |  |  |  |
|  |  | 4.夹层玻璃有严重分层、起泡、脱胶现象 |  |  |  |
|  |  | 5.中空玻璃中空层出现水汽或起雾 |  |  |  |
|  |  | 6.面板明框护边松动、松脱或固定胶条松脱 |  |  |  |
| 2 | 室 外 构 件 | 1.构件有破碎、破裂等现象 |  |  |  |
|  |  | 2.构件有松动、松脱、裂纹、严重锈蚀等现象 |  |  |  |
|  |  | 3.构件有不正常挤压、错位或变形 |  |  |  |
|  |  | 4.固定构件的外露连接件、紧固件有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |  |
| 3 | 开 启 窗 | 1.合页（铰链）、滑撑、撑挡、窗锁、滑轮、防脱落装置等五金配件有损坏、松脱或缺失 |  |  |  |
|  |  | 2.固定开启窗五金配件的螺钉有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |  |
|  |  | 3.开启窗启闭受阻、明显变形 |  |  |  |
|  |  | 4.开启窗不能有效锁闭 |  |  |  |
|  |  | 5.电动开启系统不能正常工作 |  |  |  |
|  |  | 6.手动外开上悬窗开启距离大于300mm（防火排烟窗、高窗除外） |  |  |  |
|  |  | 7.外开窗的开启扇未采取防脱落措施 |  |  |  |
|  |  | 8.密封胶条有未形成有效密封、脱落、开裂、断裂现象 |  |  |  |
| 4 | 幕墙外露支承构件与连接 | 1.构件之间有不正常挤压、错位或变形 |  |  |  |
|  |  | 2.构件有松动、变形、裂纹、严重锈蚀等现象 |  |  |  |
|  |  | 3.预应力索结构（拉索、拉杆）锚具有明显裂纹、钢绞线有断丝、拉杆有变形，拉索明显松弛 |  |  |  |
|  |  | 4.全玻璃及玻璃肋点支承玻璃幕墙的玻璃肋板有破碎、破裂 |  |  |  |
|  |  | 5.点支承幕墙驳接头、驳接爪有明显变形、松动 |  |  |  |
|  |  | 6.外露支承构件之间的连接松动 |  |  |  |
|  |  | 7.构件的外露连接及紧固件有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |  |
|  |  | 8.外露连接件焊缝有开焊、明显裂纹或严重锈蚀 |  |  |  |

既有建筑幕墙例行安全检查统计表（续）

第   页，共   页

| 序号 | 项目 | 存在的问题 | 数量记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 防雨水 渗漏 | 1.幕墙室内侧有严重渗漏现象 |  |  |
|  |  | 2.密封胶（包括幕墙立面、顶部罩板等位置）有脱胶、开裂、起泡现象 |  |  |
|  |  | 3.密封胶条有未形成有效密封、脱落、开裂、断裂现象 |  |  |
| 6 | 屋面以上幕墙可见支承钢结构 | 1.屋面以上幕墙构件之间有不正常挤压、错位或变形 |  |  |
|  |  | 2.屋面以上幕墙构件有松动、变形、裂纹等现象 |  |  |
|  |  | 3.屋面以上幕墙构件的外露连接及紧固件有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |
| 7 | 不 良 行 为 | 1.幕墙面板、开启窗、室外构件、支承构件、外露连接构造、防火封堵和外露防雷连接有被拆卸、更改等现象 |  |  |
|  |  | 2.违反原设计，在幕墙支承构件上打孔或增设附属物（如室内吊顶、窗帘、隔墙等） |  |  |
|  |  | 3.擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告等设施 |  |  |
|  |  | 4.采用强腐蚀性的洗剂清洗幕墙 |  |  |
| 问题总数 （处） |  |  |  |  |
| 主要问题汇总 |  |  |  |  |

编制单位：                       编制：           审核：              年   月   日

- 附录E（资料性） 既有建筑外窗例行安全检查记录表

第   页，共   页

| 建筑名称 |  |  |  | 所属业主 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 存在的问题 |  |  | 数量记录 | 备注 |
| 1 | 外 窗 面 板 | 1.玻璃面板有破碎、破裂 |  |  |  |  |
|  |  | 2.面板之间有不正常挤压、错位或变形 |  |  |  |  |
|  |  | 3.面板有松动、松脱、剥离等现象 |  |  |  |  |
|  |  | 4.夹层玻璃有严重分层、起泡、脱胶现象 |  |  |  |  |
|  |  | 5.中空玻璃中空层出现水汽或起雾 |  |  |  |  |
| 2 | 窗 扇 安 装 | 1.检查窗扇组角部位是否牢固 |  |  |  |  |
|  |  | 2.合页（铰链）、滑撑、撑挡、窗锁、滑轮、防脱落装置等五金配件有损坏、松脱或缺失、表面腐蚀（锈蚀）等情况 |  |  |  |  |
|  |  | 3.固定窗扇窗五金配件的螺钉有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |  |  |
|  |  | 4.检查窗扇的密封情况是否良好，使用功能是否正常 |  |  |  |  |
|  |  | 5.检查五金配件是否有效、牢固，检查窗扇启闭是否顺畅 |  |  |  |  |
|  |  | 6.固定压线是否有松动、变形 |  |  |  |  |
| 3 | 防雨水 渗漏 | 1.外窗室内侧有严重渗漏现象 |  |  |  |  |
|  |  | 2.密封胶条有未形成有效密封、脱落、开裂、断裂现象 |  |  |  |  |
| 4 | 主受力 杆件 | 1.主受力杆件之间有不正常挤压、错位或变形 |  |  |  |  |
|  |  | 2.主受力杆件有松动、变形、裂纹、严重锈蚀等现象 |  |  |  |  |
| 5 | 洞口 连接 | 1.窗框与墙体是否连接牢固 |  |  |  |  |
|  |  | 2.窗框与洞口缝隙是否填塞密实，无裂痕 |  |  |  |  |
| 附 图 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.每发现一个问题填写一张表，并在对应的纪录栏内打勾记录； 2.所发现问题的影像资料可置于附图栏内； 3.备注栏用于记录所发现问题的位置及其他事项。 |  |  |  |  |  |  |

编制单位：                       编制：           审核：              年   月   日

- 附录F（资料性） 既有建筑外窗例行安全检查统计表

第   页，共   页

| 建筑名称 |  |  |  | 所属业主 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 存在的问题 |  |  | 数量记录 | 备注 |
| 1 | 外 窗 面 板 | 1.玻璃面板有破碎、破裂 |  |  |  |  |
|  |  | 2.面板之间有不正常挤压、错位或变形 |  |  |  |  |
|  |  | 3.面板有松动、松脱、剥离等现象 |  |  |  |  |
|  |  | 4.夹层玻璃有严重分层、起泡、脱胶现象 |  |  |  |  |
|  |  | 5.中空玻璃中空层出现水汽或起雾 |  |  |  |  |
| 2 | 窗 扇 安 装 | 1.检查窗扇组角部位是否牢固 |  |  |  |  |
|  |  | 2.合页（铰链）、滑撑、撑挡、窗锁、滑轮、防脱落装置等五金配件有损坏、松脱或缺失、表面腐蚀（锈蚀）等情况 |  |  |  |  |
|  |  | 3.固定窗扇窗五金配件的螺钉有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |  |  |
|  |  | 4.检查窗扇的密封情况是否良好，使用功能是否正常 |  |  |  |  |
|  |  | 5.检查五金配件是否有效、牢固，检查窗扇启闭是否顺畅 |  |  |  |  |
|  |  | 6.固定压线是否有松动、变形 |  |  |  |  |
| 3 | 防雨水 渗漏 | 1.外窗室内侧有严重渗漏现象 |  |  |  |  |
|  |  | 2.密封胶条有未形成有效密封、脱落、开裂、断裂现象 |  |  |  |  |
| 4 | 主受力 杆件 | 1.主受力杆件之间有不正常挤压、错位或变形 |  |  |  |  |
|  |  | 2.主受力杆件有松动、变形、裂纹、严重锈蚀等现象 |  |  |  |  |
| 5 | 洞口 连接 | 1.窗框与墙体是否连接牢固 |  |  |  |  |
|  |  | 2.窗框与洞口缝隙是否填塞密实，无裂痕 |  |  |  |  |
| 问题总数 （处） |  |  |  |  |  |  |
| 主要问题汇总 |  |  |  |  |  |  |

编制单位：                       编制：           审核：              年   月   日

- 附录G（资料性） 既有建筑幕墙例行安全检查报告

第   页，共   页

| 建筑名称 |  |  |  | 检查时间间隔 | （个月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑幕墙基本概况 |  |  |  |  |  |
| 建筑幕墙类别 |  | □A类，人员密集场所或幕墙建筑高度≥100m □B类，非人员密集场所，24m<幕墙建筑高度<100m □C类，非人员密集场所，幕墙建筑高度≤24m |  |  |  |
| 检查中发现的问题及处理情况 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 存在的问题 |  | 数量 | 处理情况说明 |  |
| 幕 墙 面 板 | 1.玻璃、石材、陶板、瓷板、微晶玻璃板、石材蜂窝板等脆性面板有破碎、破裂 |  |  |  |  |
|  | 2.面板之间有不正常挤压、错位或变形 |  |  |  |  |
|  | 3.面板有松动、松脱、剥离等现象 |  |  |  |  |
|  | 4.夹层玻璃有严重分层、起泡、脱胶现象 |  |  |  |  |
|  | 5.中空玻璃中空层出现水汽或起雾 |  |  |  |  |
|  | 6.面板明框护边松动、松脱或固定胶条松脱 |  |  |  |  |
| 室 外 构 件 | 1.构件有破碎、破裂等现象 |  |  |  |  |
|  | 2.构件有松动、松脱、裂纹、严重锈蚀等现象 |  |  |  |  |
|  | 3.构件有不正常挤压、错位或变形 |  |  |  |  |
|  | 4.固定构件的外露连接件、紧固件有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |  |  |
| 开 启 窗 | 1.合页（铰链）、滑撑、撑挡、窗锁、滑轮、防脱落装置等五金配件有损坏、松脱或缺失 |  |  |  |  |
|  | 2.固定开启窗五金配件的螺钉有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |  |  |
|  | 3.开启窗启闭受阻、明显变形 |  |  |  |  |
|  | 4.开启窗不能有效锁闭 |  |  |  |  |
|  | 5.电动开启系统不能正常工作 |  |  |  |  |
|  | 6.手动外开上悬窗开启距离大于300mm（防火排烟窗、高窗除外） |  |  |  |  |
|  | 7.外开窗的开启扇未采取防脱落措施 |  |  |  |  |
|  | 8.密封胶条有未形成有效密封、脱落、开裂、断裂现象 |  |  |  |  |
| 幕墙外露支承构件与连接 | 1.构件之间有不正常挤压、错位或变形 |  |  |  |  |
|  | 2.构件有松动、变形、裂纹、严重锈蚀等现象 |  |  |  |  |
|  | 3.预应力索结构（拉索、拉杆）锚具有明显裂纹、钢绞线有断丝、拉杆有变形，拉索明显松弛 |  |  |  |  |
|  | 4.全玻璃及玻璃肋点支承玻璃幕墙的玻璃肋板有破碎、破裂 |  |  |  |  |
|  | 5.点支承幕墙驳接头、驳接爪有明显变形、松动 |  |  |  |  |
|  | 6.外露支承构件之间的连接松动 |  |  |  |  |
|  | 7.构件的外露连接及紧固件有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |  |  |
|  | 8.外露连接件焊缝有开焊、明显裂纹或严重锈蚀 |  |  |  |  |

既有建筑幕墙例行安全检查报告（续）

第   页，共   页

| 检查中发现的问题及处理情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 存在的问题 | 数量 | 处理情况说明 |
| 防雨水 渗漏 | 1.幕墙室内侧有严重渗漏现象 |  |  |
|  | 2.密封胶（包括幕墙立面、顶部罩板等位置）有脱胶、开裂、起泡现象 |  |  |
|  | 3.密封胶条有未形成有效密封、脱落、开裂、断裂现象 |  |  |
| 屋面以上幕墙可见支承钢结构 | 1.屋面以上幕墙构件之间有不正常挤压、错位或变形 |  |  |
|  | 2.屋面以上幕墙构件有松动、变形、裂纹等现象 |  |  |
|  | 3.屋面以上幕墙构件的外露连接及紧固件有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |
| 不 良 行 为 | 1.幕墙面板、开启窗、室外构件、支承构件、外露连接构造、防火封堵和外露防雷连接有被拆卸、更改等现象 |  |  |
|  | 2.违反原设计，在幕墙支承构件上打孔或增设附属物（如室内吊顶、窗帘、隔墙等） |  |  |
|  | 3.擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告等设施 |  |  |
|  | 4.采用强腐蚀性的洗剂清洗幕墙 |  |  |
| 情 况 总 结 |  |  |  |
| 注：检查情况总结应对检查中发现的问题及其处理情况作出说明，并列出需请专业检查单位作进一步检查处理的问题。 |  |  |  |

编制单位：                       编制：           审核：              年   月   日

- 附录H（资料性） 既有建筑外窗例行安全检查报告

第   页，共   页

| 建筑名称 |  |  |  | 检查时间间隔 | （个月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑外窗基本概况 |  |  |  |  |  |
| 建筑外窗类别 |  | □A类，人员密集场所或外窗建筑高度≥100m □B类，非人员密集场所，24m<外窗建筑高度<100m □C类，非人员密集场所，外窗建筑高度≤24m |  |  |  |
| 检查中发现的问题及处理情况 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 存在的问题 |  | 数量 | 处理情况说明 |  |
| 外 窗 面 板 | 1.玻璃面板有破碎、破裂 |  |  |  |  |
|  | 2.面板之间有不正常挤压、错位或变形 |  |  |  |  |
|  | 3.面板有松动、松脱、剥离等现象 |  |  |  |  |
|  | 4.夹层玻璃有严重分层、起泡、脱胶现象 |  |  |  |  |
|  | 5.中空玻璃中空层出现水汽或起雾 |  |  |  |  |
| 窗 扇 安 装 | 1.检查窗扇组角部位是否牢固 |  |  |  |  |
|  | 2.合页（铰链）、滑撑、撑挡、窗锁、滑轮、防脱落装置等五金配件有损坏、松脱或缺失、表面腐蚀（锈蚀）等情况 |  |  |  |  |
|  | 3.固定窗扇窗五金配件的螺钉有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |  |  |
|  | 4.检查窗扇的密封情况是否良好，使用功能是否正常 |  |  |  |  |
|  | 5.检查五金配件是否有效、牢固，检查窗扇启闭是否顺畅 |  |  |  |  |
|  | 6.固定压线是否有松动、变形 |  |  |  |  |
| 防雨水 渗漏 | 1.外窗室内侧有严重渗漏现象 |  |  |  |  |
|  | 2.密封胶条有未形成有效密封、脱落、开裂、断裂现象 |  |  |  |  |
| 主受力 杆件 | 1.主受力杆件之间有不正常挤压、错位或变形 |  |  |  |  |
|  | 2.主受力杆件有松动、变形、裂纹、严重锈蚀等现象 |  |  |  |  |
| 洞口 连接 | 1.窗框与墙体是否连接牢固 |  |  |  |  |
|  | 2.窗框与洞口缝隙是否填塞密实，无裂痕 |  |  |  |  |
| 情 况 总 结 |  |  |  |  |  |
| 注：检查情况总结应对检查中发现的问题及其处理情况作出说明，并列出需请专业检查单位作进一步检查处理的问题。 |  |  |  |  |  |

编制单位：                       编制：           审核：              年   月   日

- 附录I（资料性） 
既有建筑幕墙安全维护档案资料核查记录表

| 建筑名称 |  |  | 委托编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 资料名称 | 复查情况记录表 |  | 备注 |
| 管理 资料 | 建筑幕墙基本概况表 | □完整a □不完整b □没有c |  |  |
|  | 委托管理维护建筑幕墙的合同 | □完整a □不完整b □没有c |  |  |
|  | 建筑幕墙安全维护管理制度 | □完整a □不完整b □没有c |  |  |
|  | 突发事件处置预案 | □完整a □不完整b □没有c |  |  |
|  | 建筑幕墙安全检查计划 | □完整a □不完整b □没有c |  |  |
|  | 建筑幕墙日常报修及处理记录 | □完整a □不完整b □没有c |  |  |
|  | 建筑幕墙例行安全检查及维修记录 | □完整a □不完整b □没有c |  |  |
|  | 建筑幕墙全面安全检查及整改记录 | □完整a □不完整b □没有c □首次检查 |  |  |
|  | 建筑幕墙专项安全检查及整改记录 | □完整a □不完整b □没有c □未到专项安全检查期限 |  |  |
|  | 建筑幕墙遭遇自然灾害或突发事故检查及处理记录 | □有事故记录完整a □有事故记录不完整b □有事故无记录c □无事故 |  |  |
|  | 建筑幕墙局部改造资料 | □有改造记录完整a □有改造记录不完整b □有改造无记录c □无改造 |  |  |
| 安全维护档案资料核查结果 |  |  |  |  |
| 检查： 校核： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 附录J（资料性） 
既有建筑外窗安全维护档案资料核查记录表

| 建筑名称 |  |  | 委托编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 资料名称 | 复查情况记录表 |  | 备注 |
| 管理 资料 | 建筑外窗基本概况表 | □完整a □不完整b □没有c |  |  |
|  | 委托管理维护建筑外窗的合同 | □完整a □不完整b □没有c |  |  |
|  | 建筑外窗安全维护管理制度 | □完整a □不完整b □没有c |  |  |
|  | 突发事件处置预案 | □完整a □不完整b □没有c |  |  |
|  | 建筑外窗安全检查计划 | □完整a □不完整b □没有c |  |  |
|  | 建筑外窗日常报修及处理记录 | □完整a □不完整b □没有c |  |  |
|  | 建筑外窗例行安全检查及维修记录 | □完整a □不完整b □没有c |  |  |
|  | 建筑外窗全面安全检查及整改记录 | □完整a □不完整b □没有c □首次检查 |  |  |
|  | 建筑外窗遭遇自然灾害或突发事故检查及处理记录 | □有事故记录完整a □有事故记录不完整b □有事故无记录c □无事故 |  |  |
|  | 建筑外窗局部改造资料 | □有改造记录完整a □有改造记录不完整b □有改造无记录c □无改造 |  |  |
| 安全维护档案资料核查结果 |  |  |  |  |
| 检查： 校核： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 附录K（资料性） 
既有建筑幕墙全面（专项）安全检查记录表

| 建筑名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 幕墙类型 |  |  |  |
| 子单元编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查项目 |  |  |  |
| 序号 | 构件编号 | 检查评价结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | a | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 |  | d1 | d2 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子单元评价情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查： 校核： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录L（资料性） 
既有建筑外窗全面安全检查记录表

| 建筑名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外窗类型 |  |  |  |
| 子单元编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查项目 |  |  |  |
| 序号 | 构件编号 | 检查评价结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | a | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 |  | d1 | d2 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子单元评价情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查： 校核： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定（要求）”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292

- 《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144

- 《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776

- 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2

- 《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3

- 《建筑幕墙术语》GB /T 34327

- 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

- 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214

- 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ /T 139

- 《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》DBJ /T 15-88

- 《既有建筑幕墙安全检查技术规程》DB 4401/T 152

- 《既有建筑幕墙安全检查技术标准》SJG 43

广东省标准

建筑幕墙和外窗安全检查技术标准

DBJ/T XX-XX-202X

条 文 说 明

制 订 说 明

本标准编制过程中，编制组通过广泛的调查研究，总结了我省既有建筑幕墙和外窗安全管理的实践经验，同时借鉴了国内、国际的先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

为便于我省从事既有建筑幕墙和外窗安全检查的有关单位及人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，供使用时参考。在使用中如发现本条文说明有不妥之处，请将意见函寄广东省建设工程质量安全检测总站有限公司。

目  次

1  总则	52

2  术语	53

3  基本规定	54

3.1  一般规定	53

3.2  幕墙分类	53

3.3  检查周期	54

4  例行安全检查	56

4.1  基本规定	56

4.2  建筑幕墙例行安全检查项目	57

5  全面安全检查	57

5.2  建筑幕墙安全维护档案资料核查及评价	57

5.3  建筑外窗安全维护档案资料核查及评价	57

5.4  幕墙现场检查单元划分及评价	57

6  专项安全检查	59

6.2  幕墙硅酮结构密封胶专项安全检查	59

6.6  幕墙预应力索结构专项安全检查	59

7  安全检查报告	60

7.2  全面安全检查、专项安全检查报告	60

- 1  总  则

1.0.1~1.0.3  建筑幕墙和外窗是在我国上世纪八十年代以来兴起的建筑外围护结构，随着城市化的发展，在高层建筑和超高层建筑上得到非常广泛的应用。广东省是我国建筑幕墙使用最早、应用量最大的省份之一，其中早期建造的幕墙已使用超过三十多年，许多幕墙已经达到或超过了其设计使用年限。随着城市建筑群的发展，早期建筑幕墙和外窗的建筑环境已经有较多变化，加上建筑幕墙和外窗工程质量参差不齐、早期施工的外窗五金件老化等问题以及幕墙和外窗在使用过程中缺乏必要的维修保养，使一些建筑幕墙和外窗的安全性能和使用功能降低，因此，近年来各地时有发生建筑幕墙和外窗窗扇掉落等安全事故，以至造成人民群众生命财产损失，并且成为城市公共安全新的隐患。广东省地处强台风地区，每年都有台风暴雨来袭，对建筑幕墙和外窗是极大的考验。因此，必须加强对全省建筑幕墙和外窗安全维护工作的管理，确保建筑幕墙和外窗的安全使用，有效预防城市灾害，保护人民生命和财产安全。

为进一步加强全省既有建筑幕墙和外窗的安全管理，及时发现常见的、多发的安全隐患，有效地预防和控制既有建筑幕墙和外窗的“常见病”、“多发病”，保护人民生命财产安全，有必要制定一个统一的既有建筑幕墙和外窗安全检查技术标准。本标准对既有建筑幕墙和外窗正常使用期间的安全检查，包括例行安全检查、全面安全检查和专项安全检查的周期、项目、方法和判定依据等作了明确的规定，是我省对既有建筑幕墙和外窗正常使用期间开展安全检查的技术依据。

本标准适用于广东省内建筑幕墙和外窗使用期间的安全检查及政府主管部门组织的建筑幕墙和外窗安全排查。

1.0.4  广东省既有建筑幕墙和外窗的安全检查，除应符合本标准外，还应符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145、《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776等国家现行标准以及住房和城乡建设部、国家安全监管总局、广东省住房和城乡建设厅所颁布的相关法令法规的规定。

- 2  术  语

2.0.1  建筑幕墙是指由面板与支承结构体系组成，具有规定的承载能力、变形能力和适应主体结构位移能力，不分担主体结构所受作用的建筑外围护墙体结构。包括玻璃幕墙、石材幕墙、金属板幕墙和人造板材幕墙以及由上述不同材料组合的幕墙。

2.0.5 建筑幕墙和外窗的维护责任主体实行所有权人负责制。建筑幕墙和外窗为单一所有权人所有的，维护责任主体为该所有权人；建筑幕墙和外窗属于多个所有权人共有的，维护责任主体为全体共有人，由各个共有人组成既有幕墙和外窗维护委员会，并推举一名委员担任主任委员（或秘书长），主持日常工作。

2.0.8  例行安全检查的特点是间隔期较短（≤12个月），由维护责任主体自行组织人员执行，例行安全检查人员应经过专业技能培训。例行安全检查针对建筑幕墙和外窗是否存在明显的外露缺陷、破损、危及安全的异常现象所进行，其目的为尽可能多地发现幕墙和外窗的缺陷，但并不要求对建筑幕墙和外窗进行全数检查，主要采取室内巡查+室外立面观察等手段进行。

2.0.9  全面安全检查和专项安全检查的特点是间隔期较长（5年、3年），由具有相应技术能力、技术人员、相关资质的专业机构实施。全面安全检查按本标准第5章的要求对既有建筑幕墙和外窗的全部项目进行检查（包括隐蔽部位）。检查时以一个检查单元为评定对象，按规定的方法进行抽样、检查，通过统计、分析和判定，编制评定报告，并对存在的问题及安全隐患进行跟踪处理。

2.0.10  专项安全检查是把检查周期与全面检查周期不一致的项目分离出来，单独按其规定的时间间隔进行的定期抽样检查。

- 3  基本规定

- 3.1  一般规定

3.1.1~3.1.3  既有建筑幕墙和外窗安全维护档案资料是指存放于房屋安全责任人或受托单位，用于既有建筑幕墙和外窗日常维护、检修及定期安全检查使用的工程资料及管理资料，由房屋安全责任人或受托单位保存，方便日常查阅。

工程资料应至少包含建筑幕墙竣工图、建筑幕墙结构计算书、建筑幕墙使用维护说明书、建筑幕墙隐蔽工程验收记录、索结构幕墙的预拉力张拉施工记录、建筑幕墙物理性能检测报告、幕墙主要材料质量证明（合格证、复检记录、质保证书）、建筑外窗竣工图、建筑外窗使用维护说明书、建筑外窗隐蔽工程验收记录、建筑外窗物理性能检测报告、外窗主要材料质量证明（合格证、复检记录、质保证书）等文件，这些文件可以是原件或复印件。如为复印件应加盖原件保存单位公章，并注明与原件相符。

既有建筑幕墙和外窗安全维护档案的工程资料和管理资料应按本条的规定收集和填写，由房屋安全责任人或受托单位编制，并经编制单位负责人或技术负责人审核签字后归档。

例行安全检查人员应掌握幕墙的基本知识，如幕墙的基本概念、构成、分类，常见安全隐患等。

3.1.4  本条所指“重要问题”为存在严重缺陷，如不即行即改可能会产生安全事故的问题，如“玻璃面板破碎，石材、陶板、瓷板、微晶玻璃板、石材蜂窝板等脆性面板破碎、破裂，面板松动、松脱，夹层玻璃有严重分层、起泡、脱胶，构件破碎、破裂等问题。

- 3.2  建筑幕墙和幕墙分类

3.2.2  本条根据既有建筑玻璃幕墙和外窗的使用场所、高度等方面，参照上海市发布的《上海市既有建筑玻璃幕墙区级巡查工作导则》（沪建质安〔2023〕385号）第2.4.3条，及广州市地方标准《既有建筑幕墙安全检查技术规程》DB4401/T 152-2022第4.2.2条规定，将玻璃幕墙和外窗分类为A、B、C 三类，并明确分类标准。幕墙和外窗标高：按照《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）第3.1.2条明确的定义划分，其中：24m高度是对低层或多层民用建筑的规定；100m高度是对超高层建筑的规定。公共聚集场所：宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。

- 3.3  检查周期

3.3.1~3.3.3  例行安全检查是对既有建筑幕墙和外窗安全的常规检查，其主要目的是快速地了解建筑幕墙和外窗的安全使用状况，及时发现幕墙和外窗出现的异常现象和有发生坠落风险的安全隐患，并进行维修或更换。同时，为全面安全检查及专项安全检查提供基础资料和依据。

例行安全检查时间间隔不超过12个月，是出于对本省年气候变化特征、幕墙清洁周期、维护成本等因素的综合考虑。广东属亚热带季风气候，每年5月至9月是强台风频发的季节。因此，既有建筑幕墙和外窗的例行安全检查宜安排在每年3月、4月和10月、11月进行。

3.3.4  现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133和《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336规定，在幕墙工程竣工验收后1年时，应对幕墙工程进行一次全面检查，此后每5年应检查一次。住房和城乡建设部、国家安全监管总局《关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》（建标〔2015〕38号）规定，玻璃幕墙竣工验收1年后，施工单位应对幕墙的安全性进行全面检查。

本标准把上述现行行业标准规定的全面检查，称为全面安全检查，并把既有建筑幕墙第一次全面安全检查时间定为竣工验收或交付使用满1年。

建筑幕墙全面安全检查由具有相应资质的单位或机构实施，检查单位应根据全面安全检查结果，分析评定检查项目的安全状况，并对存在的安全隐患提出处理建议。

由于无上位法，本标准暂不对建筑外窗的全面安全检查周期进行规定，委托单位可根据各地市相关文件及实际使用需求确定。

3.3.5  现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102规定，施加预拉力的拉杆或拉索结构的幕墙工程在工程竣工6个月时，必须对该工程进行一次全面的预拉力检查和调整，此后每3年应检查一次；幕墙工程使用10年后应对该工程不同部位的结构硅酮密封胶进行粘接性能的抽样检查，此后每3年宜检查一次。

本标准把上述现行行业标准规定的两项检查，称为专项安全检查。并把索杆张拉结构的第一次专项安全检查时间定为竣工验收或交付使用满6个月；把硅酮结构密封胶粘接性能的第一次专项安全检查时间定为竣工验收或交付使用满10年。

幕墙专项安全检查由具有相应资质的单位或机构实施，检查单位应根据幕墙专项安全检查结果，分析评定检查项目的安全状况，并对存在的安全隐患提出处理建议。

由于无上位法，本标准暂不对建筑外窗的专项安全检查进行规定。委托单位可根据各地市相关文件及实际使用需求确定。

- 4  例行安全检查

- 4.1  基本规定

4.1.1  既有建筑幕墙和外窗的例行安全检查目的是了解、记录建筑幕墙和外窗的外露缺陷、破损和危及安全的异常现象，并对发现的不合格项进行维修或处理。例行安全检查范围为建筑幕墙和外窗外立面及室内可见面，一般情况下可按楼层进行检查。

4.1.2  在检查过程中，《既有建筑幕墙例行安全检查记录表》（附录C）、《既有建筑幕墙例行安全检查统计表》（附录D）、《既有建筑外窗例行安全检查记录表》（附录E）、《既有建筑外窗例行安全检查统计表》（附录F）应按本标准的有关规定填写，由房屋安全责任人或受托单位编制，并经编制单位有关负责人审核签字后归档,以便在维修处理及日后需要时可查阅追溯。

- 4.2  建筑幕墙例行安全检查项目

4.2.2~4.3.6  表4.2.2~表4.3.6规定了既有建筑幕墙和外窗例行安全检查的检查项目、不合格判定标准和检测方法。检测方法包括：目测、手试、测量等。目测是指目视检测，包括直接目视检测和间接目视检测。直接目视检测是采用肉眼观察，也可借助镜子、透镜、内窥镜、望远镜等辅助工具。间接目视检测是采用摄影术、视频系统、无人机扫描等进行检测。手试主要是用手感受材料老化、构件松动、开启是否顺畅等。测量主要是指借助塞尺、直尺、卷尺、游标卡尺等工具进行的测量。

- 5  全面安全检查

- 5.2  建筑幕墙安全维护档案资料核查及评价

5.2.3  如评定内容存在较多重要信息的缺失，应视为“没有”，评定为c。

5.2.4  检查单位应将每项被评定为c的主要原因记录在《既有建筑幕墙安全维护档案资料核查记录表》（附录I）的备注栏中，以方便委托单位有针对性地进行补充、完善。

- 5.3  建筑外窗安全维护档案资料核查及评价

5.3.3  如评定内容存在较多重要信息的缺失，应视为“没有”，评定为c。

5.3.4  检查单位应将每项被评定为c的主要原因记录在《既有建筑外窗安全维护档案资料核查记录表》（附录J）的备注栏中，以方便委托单位有针对性地进行补充、完善。

- 5.4  幕墙现场检查项目及评价

5.4.10~5.5.12  表5.4.10~表5.5.12规定了既有建筑幕墙和外窗全面安全检查现场检查项目的检测方法和评定依据。检测方法包括：目测、手试、测量等。目测是指目视检测，包括直接目视检测和间接目视检测。直接目视检测是采用肉眼观察，也可借助镜子、透镜、内窥镜、望远镜等辅助工具。间接目视检测是采用摄影术、视频系统、无人机扫描等进行检测。手试主要是用手感受材料老化、构件松动、开启是否顺畅等。测量主要是指借助塞尺、直尺、卷尺、游标卡尺等工具进行的测量。

此外，在检查支承构件、连接构造和功能性构造的时候免不了会遇到隐蔽的部位。为了减少检查过程对封闭层造成的破坏及损伤，可以采用无损检测领域中应用广泛的LED电子视频内窥镜等观察工具进行检查。但是，当发现构件或构造有异常时，应拆开封闭层进行检查。

隐框幕墙、隐框开启扇的中空玻璃第二道密封胶应采用硅酮结构密封胶，不得采用聚硫胶。中空玻璃第二道密封胶可采用点燃试验进行判定，切下少许密封胶将其点燃，并进行观察。聚硫胶在燃烧时冒黑烟并有较大的异味，燃烧后灰烬呈炭黑色；硅酮胶在燃烧时冒白烟且异味较轻，燃烧后灰烬呈灰白色。点燃试验可能会产生空气污染并有明火，试验时应采取相应的防护和安全措施。

此外，隐框幕墙、隐框开启扇的中空玻璃有两道硅酮结构胶，一道用于两片玻璃的粘接，另一道用于中空玻璃与铝合金框的粘接。如果两道硅酮结构胶完全不重合，当中空玻璃内片破碎成颗粒状时，玻璃外片存在即刻整片脱落的风险。因此，中空玻璃隐框幕墙的玻璃构件应满足两道硅酮结构胶至少有一对边重合的要求，或者设置防坠安全措施。在全面安全检查中，若发现存在此安全隐患应进行整改处理。

隐框玻璃幕墙包含半隐框玻璃幕墙。

检查单位应与委托单位协商，随机选取具有代表性位置的试样，如标准分格位置、承受最不利荷载的部位、对建筑功能影响较大的部位等。需拆开封闭层进行检查时，宜选取对建筑物使用影响较小，施工方便的位置。

缺损尺寸计算可参照中国工程建设标准化协会标准《建设工程基于无人机搭载平台检测通用技术标准》T/CECS 1080-2022第7.3条的方法。

- 6  专项安全检查

- 6.1  检查内容和程序

6.1.2  外窗的全面安全检查基本已覆盖专项检查内容，由于无上位法，本标准暂时无法对建筑外窗的专项安全检查进行要求。维护责任主体或管理单位如有需要，可结合实际情况，参考全面安全检查的项目进行定制。

- 6.2  幕墙硅酮结构密封胶专项安全检查

6.2.3  对硅酮结构密封胶粘接性能，参考广东省现行标准《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》DBJ/T 15-88的规定，采用不小于1%的固定比例抽样，不应小于5个。

6.2.5  目前的相关应用研究结果表明：硅酮结构密封胶经过一段时间的使用后，拉伸强度可能上升也可能下降，邵尔A硬度低于20时，通常强度较低；邵尔A硬度高于60时，其弹性可能下降，承受较大变形的能力下降。

- 6.6  幕墙预应力索结构专项安全检查

6.6.3  索杆张拉结构一个检查单元一般在几百到几千平方米左右，本标准规定其最小抽样数不应小于检查单元构件或构造总数的10%，不应小于5个。

6.6.5  在测量索杆张拉结构实测预拉力与其设计预拉力之差时，应查阅预拉力张拉施工记录，并扣除面板自重等因素的影响。

- 7  安全检查报告

- 7.2  全面安全检查、专项安全检查报告

7.2.1  检查单位出具的全面安全检查、专项安全检查评定报告应由参加检查的专业技术人员编制，并经检查单位技术负责人或授权签字人审核签字。

检查单位应对检查的结果进行分析，在全面安全检查、专项安全检查评定报告中给出有针对性的检查结论及处理建议，并对检查结论负责。

在全面安全检查、专项安全检查过程中，检查单位如发现未被本标准列入以及在抽检试样以外的其他可能影响安全的缺陷，应把有关情况填入全面安全检查、专项安全检查评定报告中。

委托单位应根据全面安全检查、专项安全检查评定报告的意见或建议，对发现的问题立即采取有效措施，避免安全事故的发生。