广东省标准

DBJ/T XX-XX-2023

备案号 J XXXXX-2024

- 城镇排水设施运行维护管理技术标准

Technical Specifications for operation, maintenance and management

of drainage facilities in city and town

- （送审稿）

2024-XX-XX  发布                   2025-XX-XX  实施

广东省住房和城乡建设厅  发布

本标准不涉及专利。

广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准

《城镇排水设施运行维护管理技术标准》的公告

粤建公告〔202×〕××号

经组织专家委员会审查，现批准《城镇排水设施运行维护管理技术标准》为广东省地方标准，编号为DBJ/T××-××-202×。本标准自202×年××月×日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释，于出版后在广东省住房和城乡建设厅门户网站（http://zfcxjst.gd.gov.cn）公开标准全文。

广东省住房和城乡建设厅

202×年××月××日

- 前  言

按照《广东省市场监督管理局关于批准下达2023年第二批广东省地方标准制修订计划的通知》(粤市监标准〔2023〕591号)要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结广东省排水设施运行维护管理的实践经验，参考国内外相关标准规程，在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准的主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 源头监管；5 排水管渠；6 排水泵站；7 通沟余泥处理与处置；8 厂-网-河联调联控；9 排水防涝；10 安全生产和作业；11 信息化管理。

本标准不涉及专利。

广东省住房和城乡建设厅负责本标准的管理，广州市城市排水有限公司和广东省建筑设计研究院集团股份有限公司负责具体技术内容的解释，执行过程中，如有意见或建议，请寄送广州市城市排水有限公司（地址：广东省广州市海珠区琶洲街道琶洲大道东1号保利国际广场南塔8楼，邮编：510335）。

- 主编单位： 广州市城市排水有限公司

- 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

参编单位：广东省市政行业协会

深圳市水务(集团)有限公司

珠海供排水管网有限公司

东莞市水务集团管网有限公司

广东粤海水务检测技术有限公司

广州中工水务信息科技有限公司

江门公用能源环保有限公司

- 中恩工程技术有限公司

- 中山公用城市排水有限公司

- 深圳市宝安排水有限公司

- 佛山市新之源污水处理有限公司

主要起草人：周  军  李骏飞  袁  嵘  董倩倩  黄浩辉  唐建新  卢宝光

周天问  苏健成  邹秋云  罗树龙  周炜峙  徐兴泉  李天兵

张晓爽  苏英华  陈珊珊  胥  驰  汤盛达  陈泽鑫  郑国胜

陆文林  杜泳创  胡金润  欧志诚  刘耀勇

主要审查人：

目  次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

4 源头监管	4

4.1 一般规定	4

4.2 巡视监管	4

4.3 水质监管	5

4.4 监管方法与设备	5

5 排水管渠	6

5.1 一般规定	6

5.2 排水管渠巡查	6

5.3 排水管渠养护	9

5.4 排水管渠检查与评估	12

5.5 排水管渠修理	17

5.6 排水管渠封堵与废除	19

6 排水泵站	21

6.1 一般规定	21

6.2 设备运行与管理	21

6.3 设备保养与维修	23

6.4 设备日常巡查	28

6.5 一体化预制泵站	30

7 通沟余泥处理与处置	32

7.1 一般规定	32

7.2 通沟余泥检测与运输计量	32

7.3 通沟余泥处理处置	32

7.4 监督管理	33

7.5 应急管理	33

8 厂 - 网 - 河联调联控	34

8.1 一般规定	34

8.2 联调联控方案制订	34

8.3 运行调度	35

9 排水防涝	36

9.1 一般规定	36

9.2 排水防涝准备与检查	36

9.3 内涝应急处置	36

10 安全生产和作业	38

10.1 一般规定	38

10.2 排水管渠	38

10.3 排水泵站	39

10.4 有限空间作业	41

10.5 事故应急处置	42

11 信息化管理	43

11.1 一般规定	43

11.2 感知体系	44

11.3 业务应用	46

本标准用词说明	47

引用标准名录	48

附：条文说明	49

Contents

1  General Provisions	1

2  Terminology	2

3  Basic Regulations	3

4  Source Supervision	4

4.1 General Provisions	4

4.2 Inspection and Supervision	4

4.3 Water Quality Supervision	5

4.4 Regulatory Methods and Equipment	5

5  Drainage Pipes and Channels	6

5.1 General Provisions	6

5.2 Inspection of Drainage Pipes and Canals	6

5.3 Maintenance of Drainage Pipes and Canals	9

5.4 Inspection and Evaluation of Drainage Pipes and Canals	12

5.5 Drainage pipe and channel repair	17

5.6 Blockage and Abolition of Drainage Pipes and Canals	19

6  Drainage Pump Station	21

6.1 General Provisions	21

6.2 Equipment Operation and Management	21

6.3 Equipment Maintenance and Repair	23

6.4 Daily Inspection of Equipment	28

6.5 Integrated Prefabricated Pump Station	30

7  Ditch Residual Sludge Treatment and Disposal	32

7.1 General Provisions	32

7.2 Detection and Transportation Measurement of Ditch Sludge	32

7.3 Treatment and Disposal of Ditch Sludge	32

7.4 Supervision and Management	33

7.5 Emergency Management	33

8  Factory Network River Integrated Debugging and Control	34

8.1 General Provisions	34

8.2 Development of Joint Debugging and Control Plan	34

8.3 Operation Scheduling	35

9  Drainage and Flood Prevention	36

9.1 General Provisions	36

9.2 Preparation and Inspection for Drainage and Flood Prevention	36

9.3 Emergency Response to Flooding	36

10  Safety Production and Operation	38

10.1 General Provisions	38

10.2 Drainage pipes and channels	38

10.3 Drainage pipes and channels	39

10.4 Limited Space Working	41

10.5 Emergency Response to Accidents	42

11  Information Management	43

11.1 General Provisions	43

11.2 Perception System	44

11.3 Business Applications	46

Explanation of Vocabulary in this Standard	47

Reference Standard Directory	48
Addition：Explanarion of Provisions	49

# 总则

1.0.1 为构建科学高效的城镇排水设施运维管理体系，规范城镇排水设施的运行和维护工作，确保各类排水设施安全、稳定、高效运行，充分发挥排水设施功能，制订本标准。

- 1.0.2 本标准适用于广东省域内城镇排水设施的运行和维护。

1.0.3 城镇排水设施运行维护，除应符合本标准外，尚应符合国家和省现行有关标准的规定。

# 术语

## 2.0.1排水设施  drainage facilities

排水系统中的管道、构筑物和设备等的统称。

## 2.0.2 运维管理单位  operation and maintenance management unit

对排水设施进行巡视、运行、维护、管理的单位。

## 2.0.3 排水单元  drainage unit

具有明确的用地红线或相对独立的排水管网服务的区域，按现状用地性质可划分为住宅类、机关事业单位（含学校）、部队、工业类、商业企业类、城中村等类型。

## 2.0.4网格化源头监管体系  grid based source supervision system

按照排水单元区域划分，对红线范围内排水行为及排水设施管理养护情况进行监管，实现源头到末端全覆盖、可追溯、可倒查的网格化管理模式。

## 2.0.5 功能性检测  functional testing

对影响排水管渠过流能力，如沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根、树根、浮渣、倒坡等缺陷的检测。

## 2.0.6 结构性检测  structural testing

对影响排水管渠结构本体，如裂缝、破裂、变形、腐蚀、错口、起伏、脱节、接口材料脱落、异物穿人等缺陷的检测。

## 2.0.7 通沟余泥  ditch residual sludge

清理排水管渠或泵站沉砂池、集水池所产生的余泥、余渣、泥浆以及其他废弃物。

## 2.0.8厂-网-河联调联控  factory network river integrated commissioning and control

通过将进厂污水泵站、厂外管网、河涌等的运行及监测数据，共享到同一信息化管理平台，实现多种数据分析，发出运行调度指令，做到进厂流量不超限，管网污水不外溢，系统水量可调配，河涌水不倒灌的健康有韧性的现代化运行模式。

## 2.0.9 排水信息系统  drainage information system

以排水系统中的设施信息及其运行感知、管理信息为基础，为排水设施运行维护、业务管理、运行调度提供技术支撑与功能应用的信息系统。其主要能力包括：数据资源管理，实时监控预警、业务流程闭环应用、数据分析与可视化、决策支撑等。

# 基本规定

## 3.0.1 城镇排水设施的运行和维护管理应实现科学化、规范化、精细化并逐步实现智慧化。

## 3.0.2 城镇排水设施的运行和维护管理应符合排水设施的系统性要求，宜采取厂网一体、网格化的精细化管理方式。

## 3.0.3 城镇排水设施宜优先采用机械化手段进行养护。

## 3.0.4 城镇排水设施在完成竣工验收后，应由相关职能部门组织移交至运维管理单位养护。

## 3.0.5 运维管理单位应根据城镇排水设施运行管理需要，建立相关管理制度、操作规程、维护手册及应急预案。

## 3.0.6 运维管理单位应对城镇排水设施进行日常巡查、定期检查和周期性维护，使其保持良好的运行状况。

## 3.0.7 通沟余泥处理处置工作应遵循“减量化、无害化、资源化”的原则。

## 3.0.8 运维管理单位应按制订的防内涝应急抢险工作预案落实各项防内涝应急抢险工作。

## 3.0.9运维管理单位应遵守排水设施运行维护管理相关的法律、法规，建立健全安全生产规章制度，保障排水设施安全运维所需的各项投入，确保安全生产。

## 3.0.10 城镇排水设施的运行和维护管理应建立排水信息系统，保证信息安全，实现数据采集、数据传输、数据存储、数据利用的规范化、标准化。

# 源头监管

## 一般规定

### 排水设施运维管理宜采用网格化源头监管体系，因地制宜实现精细化管理。

### 网格化源头监管体系应落实到排水单元内部并应明确排水单元内部排水设施的运维管理责任人及运行情况的监督人。

### 排水单元红线范围内应因地制宜设置独立检测井或专用检测口，其位置安装便于观测、取样、清疏与维护且不占用公共设施用地。

### 源头监管信息应及时录入排水信息系统。

### 各地区应根据实际情况制订源头监管工作流程。

### 排水单元应根据其排水性质，按照国家和地方相关标准规范设置化粪池、隔油池、隔渣池、格栅、三级沉淀池等污水预处理设施。

### 排水单元排放的污水可能危及公共排水或污水处理设施安全运行，应立即停止排放，采取措施消除危害并及时向当地相关职能部门报告。

### 排水单元监管频率按地方相关规定执行且每年不应少于一次，对发现问题的排水单元应增加监管频次。

## 巡视监管

### 监管内容应包含排水单元基本信息检查、接驳井检查、地面检查、立管异常检查、预处理设施检查、违规排水行为检查、长效机制。

### 排水单元基本信息检查应包含排水单元名称、类型、位置、排水单元所属区镇（街）、排水户数量等。

### 接驳井检查应包含颜色气味检查、井内部堵塞淤积、私接混接、防坠措施检查、水量水位检查等。

### 地面检查应包含污水冒溢、井盖或雨水箅变形、破损、缺失、松动、标识错误、埋没、违章占压等。

### 立管异常检查应包含立管破损、立管私接混接、雨污标识错误或缺失等。

### 预处理设施检查应包含化粪池、隔油池、隔渣池、格栅、三级沉淀池等预处理设施检查、淤积堵塞检查、清疏记录检查等。

### 违规排水行为检查包括但不限于：未取得排水许可证或不按照排水许可证的要求向城镇排水设施排放污水、私设暗管排污、‌临街建筑污水无序排放、垃圾渗滤液违规排放等。

### 长效机制应包含排水设施图纸资料机制、源头监管相关责任人到位机制、排水设施养护台账机制、排水单元责任书机制等。

## 水质监管

### 排水单元排水水质应符合《污水综合排放标准》GB 8978、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962等标准规范要求。

### 对城镇污水处理系统不造成危害且可生化性较强的工业废水，有条件情况下且经综合评估后可接入污水设施。

### 工地内的雨水或者地下水、工业生产产生的空调冷凝水、游泳池换水或者检修泄水、景观水体出水、温泉池排水可以达标排放至雨水管网或者自然水体。

## 监管方法与设备

### 排水单元的监管应以人员现场检查为主，辅以排水信息系统、智能视频监控系统、无人机巡检系统等信息化方法。

### 水量的检测宜采用超声波测量法、流速测量法、浮标测量法等；水位的检测宜采用液位计、塔尺、卷尺测量或超声波；水质的检测宜采用快速检测试纸、试剂包、便携式水质分析仪等；管网检测宜采用QV、CCTV等检测设备。

### 排水单元的监管工作宜与排水管渠巡查工作同步开展，宜结合网格化排水单元数量组建监督组，每个监督组人员不宜少于2人并应配备相应的检测设备。

### 每个监督组人员上岗前应进行必要的培训。

# 排水管渠

## 一般规定

### 排水管渠的运行维护应包括：管渠巡查、管渠养护、管渠检查与评估、管渠维修、管渠封堵与废除。

### 运维管理单位应对排水管渠进行日常巡查、定期检查和维护，使排水管渠保持良好的水力功能和结构状况。

### 在分流制排水地区，严禁雨污水混接，对已发生的雨污混接应查清原因并整改。

### 污水管道的正常运行水位不应大于设计充满度所对应的水位。

### 内涝风险点、城市重点水体、污水系统中的重点区域的排水管渠宜根据需求增加巡查养护频次。

### 排水管渠按照口径划分规模，应符合表5.1.5的规定。

表5.1.5 排水管渠口径划分

| 规模 | 小型排水管渠 | 中型排水管渠 | 大型排水管渠 | 特大型排水管渠 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管径D（mm） | ＜600 | ≥600，≤1000 | ＞1000，≤1500 | ＞1500 |
| 截面积A(m2) | ＜0.283 | ≥0.283，≤0.785 | ＞0.785，≤1.766 | ＞1.766 |

### 检查井应具备防坠落功能，井盖应具备防盗窃、防滑、防位移、防噪音、防沉降、易开启等多种功能要求。对于易涝点周边、人流密集区等，应安装加固型防坠落隔网。

## 排水管渠巡查

### 运维管理单位应当建立日常巡查制度，包括地面巡视和开井检查两部分。

### 排水管渠巡查内容及周期宜符合表5.2.2-1及5.2.2-2的规定。

表5.2.2-1 排水管渠地面巡视内容

| 巡查对象 | 巡查内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 管渠 | - 周边路面是否塌陷、下沉、龟裂等 - 是否存在违章占压、私自接管、施工破坏等 - 涉及排水设施保护、迁改、修复的建设工地，周边可能影响排水设施安全运行的建设工地 - 排水压力管道地面标识是否缺失、模糊 | 1次/周 |
| 检查井 | - 污水是否冒溢 - 井盖是否缺失、位移、变形、破损 - 路面与井盖、井盖与井框之间的高差、间隙是否超限 - 井盖是否存在跳动或有声响 - 井盖标识是否与管道属性一致 - 周边路面（径向宽度250mm范围内）是否有凸起、下陷或沥青开裂、剥落 | 1次/周 |
| 雨水口 | - 周边路面是否有积水 - 雨水口、雨水箅是否缺失、位移、变形、破损 - 路面与雨水口框、雨水箅的高差是否超限 - 雨水箅孔眼是否堵塞 - 雨水箅是否存在跳动或声响 - 周边路面（径向宽度250mm范围内）是否有凸起、下陷或沥青开裂、剥落 - 是否散发异味 | 1次/周 |
| 明渠 | - 是否存在垃圾、废水乱排乱放现象 - 块石、混凝土砌块渠岸的护坡、挡土墙和压顶有无裂缝、沉陷、倾斜、缺损、风化、勾缝脱落等 - 护栏、里程桩、警告牌、步道等明渠附属设施是否完整 - 是否存在污水溢流或倒灌现象 | 1次/周 |
| 边沟 | - 盖板是否缺损 - 墙体结构有无裂缝、沉陷、倾斜、缺损、风化、勾缝脱落等 - 水位水流是否存在异常 - 是否存在淤积超标，边沟的允许积泥深度见表5.3.2-1 - 是否存在违章占压、私自接管、施工破坏等 - 是否存在边坡不稳定 | 1次/月 |
| 排放口 | - 岸边式排水口巡查内容应包括： a）附近是否存在堆物、搭建、垃圾等 b）挡墙、护坡及跌水消能设施是否破损 c）是否排放污水 d）标志牌字迹是否清晰，结构是否完好 - 离岸式排放口巡查内容应包括： a）周围水域是否存在拉网捕鱼、船只抛锚或工程等作业 b）标志牌字迹是否清晰，结构是否完好 | 1次/周 |
| 闸门、阀门、拍门 | - 标志牌字迹显示是否清晰，结构是否完好 - 门体的承载构件是否变形 - 密封性是否良好，是否有渗漏或倒流现象 - 门前是否存有积泥、垃圾、杂物 - 启闭灵活性是否良好，运作是否正常 - 设备是否存在腐蚀、缺损 - 丝杆、齿轮等传动部件润滑是否良好 | 1次/周 |

表5.2.2-2 排水管渠开井检查内容

| 检查对象 | 检查内容 | 检查频率 |
| --- | --- | --- |
| 检查井 | - 井盖、链条和锁具是否缺损 - 爬梯是否松散、锈蚀或缺损 - 井壁、井底是否存在倾斜、开裂、渗漏（涌水）等 - 管口和流槽是否破损 - 井底是否存在积泥，检查井的允许积泥深度见表5.3.2-1 - 防坠设施是否缺失、破损（井深超过1.5米） - 井内水位和流向是否正常，是否存在雨污混接 - 是否存在违章排放、私自接管、异物穿入等 - 装饰井盖是否符合规范要求 - 井内在线监测设备是否正常运行 | 2次/年 |
| 雨水口 | - 雨水箅铰、链条是否损坏 - 是否存在井体倾斜、裂缝、渗漏 - 是否存在积泥或杂物，雨水口的允许积泥深度见表表5.3.2-1 - 是否存在积水 - 是否存在雨污混接、私接连管、连管异常 - 网篮是否破损 - 防臭装置是否失效 | 2次/年 |
| 过河倒虹管检查井 | - 倒虹管两端水位差（两端水位由水位测针量测）是否满足设计要求 - 在通航河道上设置的倒虹管保护标志牌和安全提示牌字字迹是否清晰，结构是否完好 - 检查倒虹管两端水质是否存在明显差异 | 4次/年 |

### 当发现下列行为之一时，应及时制止并上报：

- 向管渠内倾倒垃圾、残土、废渣等废弃物；

- 在管渠保护范围内修建各种建（构）筑物；

- 在管渠保护范围内挖洞、取土、采砂、打井、开沟种植及堆放物件；

- 擅自拆除、改动管渠，在管渠内设置封堵物；

- 擅自向管渠内接入排水管；

- 在明渠内筑坝截水、抽水、建闸、架桥或架设跨渠管线；

- 向雨水管渠中排放污水，向雨水口内倾倒污（废）水、垃圾、废渣等。

### 巡查时发现排水管渠与排水信息系统管线信息不一致时，应做好记录并组织进行修补测，完善区域管线数据。

### 巡查中发现井盖设施缺失、管网周边路面出现掏空、地陷的，应立即设置警示标志，按规范要求进行安全围蔽。如有必要应安排地质雷达探测，及时对周边排水管网进行核查、分析是否存在结构性缺陷，避免次生灾害。

### 应加强在建工地排水巡查，内容应包括：

- 核实是否办理排水接驳许可证；

- 工地排水接驳井下游300米范围内是否存在违章排水、向排水设施倾倒垃圾、废渣行为；

- 工地是否存在破坏公共排水设施的行为，是否造成管渠的损毁、淤堵；

- 工地内部预处理设施的监管；

- 巡查频率按各地排水管理要求执行。

### 每次巡查工作完成后，巡查人员应提交巡查报告，内容包含存在问题、养护需求、维修建议等。巡查报告可书面提交，也可通过信息系统提交。

## 排水管渠养护

### 排水管渠养护应包括下列内容：

- 排水管渠的清淤、疏通：清除排水管渠内的沉淀淤积，保持排水管渠的正常使用功能；

- 检查井和雨水口的清掏：对检查井、雨水口等附属设施进行清理，保持附属设施的正常使用功能；

- 井盖及雨水箅养护：对缺失或损坏的井盖或雨水箅进行补装和更换，对高差超标的井盖及雨水箅进行升降，对径向宽度250mm范围内有凸起、下陷或沥青开裂、剥落的地面进行修补；

- 其他养护内容。

### 排水管渠内不得留有阻碍排水的杂物，其允许积泥深度应符合表5.3.2的规定。

表5.3.2 管渠、检查井和雨水口的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管 道 | 任意管径 | 管径的1/5 |
| 渠 箱 | 任意截面 | 渠箱净高的1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上50mm |
| 各类检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管管径的1/5 |
| 边 沟 | 任意截面 | 沟深的1/5 |

### 排水管渠的清疏频率宜符合表5.3.3的规定并结合巡查结果，合理安排清疏频率，容易淤积的排水管渠，应适当增加。

表5.3.3 排水管渠清疏频率

| 管渠性质 | 管渠划分 |  |  |  | 检查井 | 雨水口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型 | 中型 | 大型 | 特大型 |  |  |
| 雨水、合流管渠（次/年） | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 4 | 4 |
| 污水（次/年） | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 4 | — |
| 雨水、合流的小型管渠，可根据淤积情况增加清疏频次，宜雨季前、后各清疏1次。 |  |  |  |  |  |  |

### 排水管渠养护单位应对养护质量进行控制，排水管渠设施疏通清捞养护质量标准应符合表5.3.4的规定。

表5.3.4 排水管渠设施疏通清捞养护质量标准

| 检查项目 | 检查方法 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 残余污泥 | 绞车检查 | 第一遍绞车检查，铁牛内厚泥不应超过铁牛直径的1/2；管道长度按40m计，超过或不足40m允许积泥按比例增减 |
|  | 电视检测 | 疏通后积泥深度不应超过管径或渠净高的1/8 |
|  | 声呐检测 | 疏通后积泥深度不应超过管径或渠净高的1/8 |
| 检查井 | 目视、花杆和量泥斗检查 | 井壁清洁无结垢；并底不应有硬块，不得有积泥 |
| 工作现场 | 目视检查 | 工作现场污泥、硬块不落地；作业面冲洗干净 |

### 各类检查井与雨水口的养护应符合下列规定：

- 铸铁井盖应加装防丢失、防响动、跳动的装置；

- 使用的检查井井盖和雨水箅应符合表5.3.5-1的有关规定；

表5.3.5-1 井盖和雨水箅执行标准

| 井盖种类 | 标准名称 | 执行标准号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | 铸铁检查井盖 | CJ/T 511 |
| 混凝土井盖 | 钢纤维混凝土检查井盖 | GB 26537 |
| 塑料树脂类井盖 | 再生树脂复合材料检查井盖 | CJ/T 121 |
| 塑料树脂类水箅 | 再生树脂复合材料水箅 | CJ/T 130 |

- 车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响，井盖与井框间的允许高低差应符合表5.3.5-2的规定；

表5.3.5-2井盖与井框、井框与路面间的允许误差

| 设施种类 | 盖框间隙 （mm） | 井盖与井框高差 (mm) |  | 井框与路面高差 （mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 快速路、主干路 | 次干路、支路 | 快速路、主干路 | 次干路、支路 |
| 检查井 | ＜8 | +5，-5 | +5，-5 | +5，-5 | +5，-5 |
| 雨水口 | ＜8 | 0，-5 | 0，-10 | 0，-10 | 0，-15 |

- 检查井防坠设施上的垃圾和杂物应及时进行清理，不得将垃圾和杂物扔入检查井内；

- 发现检查井防坠设施不牢固的，应及时修复或更换；

- 检查井内踏步定期检查，保证齐全、牢固，铸铁踏步应定期除锈和防腐油饰，严重腐蚀或缺损的踏步应及时更换补装；

- 雨水口防蚊装置不应影响正常排水且应定期清除树叶等杂物；

- 雨水箅更换后，应满足雨水箅最小泄水能力。

### 巡查中发现井盖及雨水箅缺失或损坏后，应立即采取安放护栏、设置警示标志等安全措施并在6h内更换、补缺或者修复；当运维管理单位在接到井盖和雨水箅缺失或损坏等信息后，应当2h内到达现场并完成安放护栏、设置警示标志等安全措施并应在6h内更换、补缺或者修复。

### 倒虹管的养护宜符合下列规定：

- 应增加倒虹管沉沙井清掏频次，减少积泥进入倒虹管；

- 倒虹管应定期清理，采用水力冲洗养护时，冲洗流速不宜小于1.2m/s，在建有两条倒虹管的地方，可采用关闭其中一条，集中水量冲洗另一条的方法；

- 如采用高压射水冲洗，应自下游向上游进行冲洗，冲出的漂浮物应及时打捞，避免流入下游管道。

### 压力管的养护应符合下列规定：

- 压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗；

- 透气井内应无浮渣；

- 排气阀、压力井、透气井和排泥井等附属设施应完好有效；

- 压力盖板应无锈蚀，密封垫应定期更换，井体应无裂缝。

### 盖板渠箱的养护应符合下列规定：

- 渠箱应保持功能及结构完好。无覆土的渠箱其相邻盖板的高差不应大于15mm；

- 渠箱清疏在条件允许时，宜优先采用机械清疏的方法；

- 渠箱每隔200m～300m，在不影响交通及安全的地方，宜设置装有吊环的预制砼盖板，便于打开起吊淤泥及机械设备；

- 渠箱检查井间距应符合《室外排水设计标准》 GB 50014-2021 中检查井最大间距要求，不满足的管段应逐步增加检查井个数。

### 明渠的养护应符合下列规定：

- 应定期打捞水面漂浮物，保持水面整洁；

- 应定期检查维护土渠边坡，保持边坡整齐；

- 对于无铺砌沟底的边沟，清淤深度不得低于边坡坡脚；

- 定期检查块石护坡、挡土墙和压顶，保持整洁干净，发现裂缝、沉陷、倾斜、缺损、风化、勾缝脱落、渗漏等应及时修理。

### 管渠的疏通宜采用推杆疏通、转杆疏通、射水疏通、绞车疏通、水力疏通、人工铲挖等方法，各种管渠疏通方法及适用范围宜符合表5.3.10的规定。管渠疏通作业中，当需要人工下井作业时，应做好下井人员的安全防护措施。

表5.3.10排水管渠疏通方法及适用范围

| 疏通方法 | 小型管 | 中型管 | 大型管 | 特大型管 | 倒虹管 | 压力管 | 渠箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推杆疏通 | √ | － | － | － | － | － | － |
| 转杆疏通 | √ | － | － | － | － | － | － |
| 射水疏通 | √ | √ | － | － | √ | － | － |
| 绞车疏通 | √ | √ | √ | － | √ | － | － |
| 水力疏通 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 人工铲挖 | － | － | √ | √ | － | － | √ |
| 注：表中“√”表示适用，“—”表示不适用。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 岸边式排放口的维护应符合下列规定：

- 定期巡查，及时清理排放口附近的堆物、垃圾等；

- 应及时修理和加固排放口挡墙、护坡及跌水消能以及标志牌等设施；

- 对埋深低于河滩的排放口，应在每年枯水期进行疏浚；

- 有倒灌风险的应设置防倒灌设施。

### 离岸式排放口的维护应符合下列规定：

- 离岸式排放口宜采用潜水检查的方法了解河床变化、管道淤塞、构件腐蚀和水下生物附着情况；

- 离岸式排放口应定期采用满负荷开泵的方法进行冲洗，保持排放管和喷射口的畅通，每年冲洗的次数不应少于2次。

## 排水管渠检查与评估

### 排水管渠检查与评估应符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181及省、市相关规定。

### 排水管渠检查与评估应结合下列工作进行：

- 排水管渠巡查；

- 排水管渠状况普查；

- 移交接管检查；

- 来自其他工程影响检查；

- 应急事故检查和专项检查。

### 排水管渠检查内容应符合表5.4.3的规定。

表5.4.3 排水管渠检查内容

| 检查类别 | 检查项目 | 缺陷定义 | 普查周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能性状况 | 沉积 | 杂质在排水管渠底部沉淀淤积。 | 功能状况检查的普查周期应为1年~2年进行一次，易积水点应每年汛前进行功能状况检查。 |
|  | 积垢 | 积于排水管渠内壁上的附着物，如泥垢、水泥和油脂等。 |  |
|  | 障碍物 | 排水管渠内影响过流的阻挡物，一般是体积较大、坚硬的杂物，如石头、树枝、木方、沙包等。 |  |
|  | 树根 | 单根树根或是树根群自然生长进入管道，过水断面损失不大于15% |  |
|  | 残墙、坝根 | 管渠闭水试验时砌筑的临时砖墙封堵，试验后未拆除或拆除不彻底的遗留物。 |  |
|  | 浮渣 | 排水管渠内水面上的漂浮物（该缺陷需记入检测记录表，不参与计算）。 |  |
| 结构性状况 | 破裂 | 管渠结构出现裂缝、脱落甚至塌落。 | 结构状况检查的普查周期应为5年~10年进行一次；流砂易发地区、陷性黄土地区等地质结构不稳定地区的管道、管龄30年以上的管道及施工质量差的管道普查周期可缩短 |
|  | 变形 | 柔性材料的管道、检查井受外力挤压造成形状变异 |  |
|  | 腐蚀 | 管渠内壁受侵蚀而流失或剥落，出现麻面或露出钢筋 |  |
|  | 错口 | 同一接口的两个管口产生径向位移。 |  |
|  | 起伏 | 管道竖向位置发生变化，在低处形成洼水 |  |
|  | 脱节 | 两根管道的套口接头未充分推进，接口脱离。 |  |
|  | 接口材料脱落 | 橡胶圈、沥青、水泥等管渠接口材料部分或全部松脱。 |  |
|  | 支管暗接 | 支管未通过检查井直接接入主管。 |  |
|  | 异物侵入 | 非排水管渠系统附属设施的物体（一般是其他管线）穿透管壁进入管内，侵占排水管渠空间，影响排水管渠使用功能。 |  |
|  | 渗漏 | 水从管壁、井壁、砌体结构或接口处流入管渠。 |  |
|  | 井体倾斜 | 井体与竖直方向发生偏离、歪斜 |  |
|  | 井体下沉 | 检查井整体或部分下沉 井身出现破裂、变形、错口等缺陷 |  |
|  | 盖板高差 | 未覆土渠箱相邻盖板高差或盖板与路面高差超过±15mm。 |  |
|  | 盖板缺损 | 未覆土渠箱盖板缺失、断裂、损坏面积大于0.01㎡ |  |
|  | 盖板翘动 | 未覆土渠箱盖板跷动 |  |
|  | 内防腐层脱落 | 管道内防腐层破裂脱落 |  |
|  | 内衬脱落 | 内衬管材部分或大面积破裂并脱离原位悬吊在管内。（内衬管的强度不足，造成撕裂破坏） |  |
|  | 脊背 | 内衬管底部呈鱼背状纵向凸起。（原位固化不彻底导致的部分管材强度不足而产生的局部凸起变形） |  |
|  | 褶皱 | 内衬管壁突出的折叠部分。 |  |

### 排水管渠常用的检查方法适用条件及实施要求宜符合表5.4.4的规定。

表5.4.4 常用检查方法及适用条件

| 工作方法 | 名称 | 主要特点 | 适用条件 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器检查 | QV检测 | 1.速度快、成本低，影像可以现场观看，也便于计算机储存 2.准确性受检测距离、设备性能等影响 | 1.管内水位不宜大于管径的1/2 2.管段长度不宜大于50m | 作为缺陷、混接初步判断的依据，能直接判定部分缺陷、混接 |
|  | 单声呐检测 | 用于水下检测，可以检测管渠积泥、异物、变形等，对缺陷判定有局限性，不宜作为缺陷准确判定和修复的依据。 | 1.水位高于排水管渠高度的50% 2.管内水深应大于300mm | 作为缺陷、混接初步判断的依据 |
|  | 多声呐体系检测 | 用于高水位主干管带水检测，可检测管渠淤积、异物、起伏、变形、错口、脱节等，结合电法测漏仪可检测管渠渗漏情况；可以通过不同设备搭载适应不同流速； | 1.管径不小于800mm 2.管内水位不宜低于管径的80% ； | 作为缺陷、混接初步判断的依据，能直接判定部分缺陷、混接 |
|  | CCTV检测 | 1.设备近距离观察缺陷位置，检测精准度较高； 2.不同设备适用的管径、水深、积泥厚度等情况不同 | 1.管径不小于300mm 2.一般水深不大于管道直径（渠宽）的20%且不大于300mm 2.实施前宜对被检测排水管渠进行疏通、清洗，淤积深度不宜大于100mm | 作为缺陷、混接准确判定和修复的依据 |
|  | 三维激光检测 | 用于大型管渠全面检测，可对管渠内部进行全方位三维重建，检测精度高，准确率高，可精确测量缺陷大小、等级；不能检测管渠内部水面以下的缺陷情况 | - 管径不小于800mm ； - 管内水深宜小于300mm； | 作为缺陷、混接准确判定和修复的依据，同时可作为三维建模、管网信息平台的基础数据 |
|  | 地质雷达探测 | 1.可以车载，在道路上探测效率高； 2.不同设备精准度不同，一般有效检测深度为5米 | 雨雪天气或探测范围内存在大范围高导电屏蔽层或较强的电磁干扰时不适宜 | 用于探测管道周边因土体流失、回填不密实、地层下陷等因素形成的地下病害体 |
|  | 管中雷达检测 | 不同设备适应的管径、水深等条件不同 | 排水管渠材质为非金属 |  |
| 人工检查 | 开井检查 | 井内的局部损坏，对排水管渠现状及存在问题进行初步判断 | 井面无占压、覆盖 | 初步判断混接 |
|  | 量泥杆（斗）法 | 直观、速度快，但无法测量管道内部情况，无法检测管道结构损坏情况。 | -- | 测量检查井、明渠、雨水口及管道口处淤积情况。 |
|  | 水力坡降检查 | 适用于对管渠现状及存在问题进行初步判断 | 1.掌握管道的管径、管底高程、地面高程和检查井之间的距离等基础资料 2.应选择低水位时进行 | 初步判断管渠功能性缺陷及坍塌、起伏等结构性缺陷 |
|  | 入管检查 | 1.发现疑似缺陷或混接后，无法用其他手段判断 2.危险性大 | 1.管径大于800mm 2.管内流速不得大于0.5m/s 3.水深不得大于0.5m 4.充满度不得大于50% | 判定管渠结构性缺陷 、功能性缺陷和雨污混接 |
|  | 潜水检查 | 1.水位高、降水困难 2.危险性大，潜水员需相应资质 | 1.管渠管径或渠内高不得小于1200mm 2.流速不得大于0.5m/s | 初步判断管渠结构性、功能性缺陷和雨污混接 |

### 应尽量避免采用人员入管检查、潜水检查的方式；如确需采用此方式，潜水员应具备相应资质，制定专项方案并审批后，采取保障潜水员安全的措施。

### 在进行排水管渠检查前，可采用表5.4.6的方法预判管网是否存在雨污混接，再通过逐一打开检查井，核实管道的连接关系，确定雨污混接点。

表5.4.6 混接预判方法

| 预判方法 | 混接类型 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 开井检查 | 污水管渠混接至雨水管渠 | 旱天时，雨水管渠内有污水流动 |
|  | 雨水管渠混接至污水管渠 | 雨天时，污水管渠运行水位明显升高，或产生冒溢现象 |
| 水质检验 | 污水管渠混接至雨水管渠 | 旱天时，雨水管渠氨氮浓度下游明显高于上游 |
|  | 雨水管渠混接至污水管渠 | 雨天时，污水管渠氨氮浓度下游明显低于上游 |
| 水位监测 | 雨水管渠混接至污水管渠 | 雨天时，污水管网水位明显升高 |

### 雨污混接调查应符合下列规定：

- 混接点位置探查，宜采用开井检查和仪器探查相结合的方法并应对混接点位置进行标注；

- 应对目标管渠的检查井逐个开井检查，记录管渠的属性、管渠连接关系、管渠材质、管径或渠内高并应登记记录；

- 当开井检查无法判断管内混接情况时，宜采用QV检测、CCTV检测；

- 在管口淹没时宜采用声呐检测；

- 需要时可安排泵站配合运行进行检查；

- 当不能准确判定混接水来源时，宜采用水质测定的方法判断；

- 雨污混接调查技术报告编制应符合《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016的相关规定。

### 在进行排水管渠的检查时，应重点查看是否存在排放口直排污废水、合流制管道雨季溢流、污水管非法接驳等引起水体黑臭的污染源并对污染源进行溯源摸查。

### 在进行排水管渠检查时，应重点查看是否存在河涌水、山水、湖泊水等低浓度外水进入管渠并开展外水排查工作。

### 排水管渠检查时，应评估结构性缺陷是否有引发地面塌陷风险，若评估有引发地面塌陷风险的，应在24小时内对排水管渠上方地面开展地质雷达探测。

### 地质雷达探测方法和地下病害体风险评价、控制措施应符合现行国家标准《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T 437及国家、省、市的有关规定。

### 路面巡查发现地面严重沉降或龟裂或地质雷达探测出风险较高和极高的地下病害体时，应第一时间做好现场安全围蔽、防止隐患扩大。

### 地质雷达探测发现排水管渠周围土层异常的，应立即对排水管渠进行检查，如确认排水管渠存在可能引发地面塌陷的结构性缺陷，应及时消除隐患；如未发现排水管渠存在引发地面塌陷的结构性缺陷，则应及时将地下病害体信息告知道路管理部门。

## 排水管渠修理

### 排水管渠修理应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014等现行标准的相关规定。

### 运维管理单位应根据排水管渠检查评估情况及时制订维修计划，消除缺陷、恢复排水管渠原有功能，延长排水管渠使用寿命。

### 当城市道路出现排水管渠破裂、渗漏、坍塌等情况，存在较大安全隐患，对通行或周边环境安全造成较大影响的，应当立即组织排除险情，予以修复。

### 排水管渠开挖修理方法的适用范围宜符合表5.5.4的规定。

表5.5.4 开挖修理方法的适用范围

| 修理方法 | 适用管材 |
| --- | --- |
| 焊接法 | 钢质管道、预应力钢筒混凝土管道、硬聚氯乙烯管道、聚乙烯管道 |
| 管箍法 | 钢质管道、铸铁管道、钢筋混凝土管道、预应力混凝土管道、预应力钢筒混凝土管道、玻璃钢管道、硬聚氯乙烯管道、聚乙烯管道 |
| 粘结法 | 玻璃钢管道、硬聚氯乙烯管道、聚乙烯管道 |
| 更换管段法 | 所有 |

### 开展管道修理时应根据管道评估结果，宜优先采用非开挖修理。

### 排水管渠非开挖修理可分为局部修理、整体修理和辅助修理，修理后的过水面积不应小于原管的85%。非开挖修理方法的适用范围宜符合表5.5.6的规定。

表5.5.6 非开挖修理方法的适用范围

| 修理方法 |  | 小型管 | 中型管 | 大型管以上 | 渠道 | 检查井 | 适用管材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 局部修理 | 嵌补法 | － | √ | √ | √ | √ | 钢筋混凝土排水管渠 |
|  | 套环法 | － | √ | √ | － | － | 所有 |
|  | 局部内衬法 | √ | √ | √ | √ | √ | 所有 |
| 整体修理 | 现场固化内衬 | √ | √ | √ | √ | √ | 所有 |
|  | 螺旋管内衬 | √ | √ | √ | √ | － | 所有 |
|  | 短管及管片内衬 | √ | √ | √ | － | √ | 钢筋混凝土排水管渠 |
|  | 拉管内衬 | √ | √ | － | － | － | 所有 |
|  | 涂层内衬 | － | － | √ | √ | √ | 钢筋混凝土排水管渠 |
| 辅助修理 | 地基加固处理技术（土体注浆法） | √ | √ | √ | √ | √ | 所有 |
| 注：表中“√”表示适用，“—”表示不适用。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 排水管渠非开挖修理前，根据检测与评估报告并按下列方法选用：

- 纵向长度不超过0.5m的局部或接口缺陷可采用局部修理；

- 对管道内部严重腐蚀、裂缝、多处接口渗漏等结构遭到多处损坏的管道，应采用整体修理

- 强度已削弱的排水管渠，在选择整体修理时应采用自立内衬管强度进行设计；

- 排水管渠检查井内部发生破裂、渗漏等缺陷时应采用嵌补法、现场固化内衬、涂层内衬等方法修理。

### 旧管上加井应符合下列规定：

- 当接入管的管底低于旧管管顶，加井应按新砌检查井的标准砌筑；

- 在旧管上凿孔应采用机械切割或钻孔，不得将水泥碎块遗留在管内；

- 不得采用直接在管道上砌筑井身的骑马井方式建造检查井。

### 接入排水管道应符合下列规定：

- 应在检查井处接入，不得在管道上凿孔暗接；

- 转弯位置应加设井连接，不得采用弯头或砌沟方式连接；

- 当接入管管底低于原有管管顶时，其水流的转角不应小于90°；

- 管口应与井内壁平齐，井内壁与管头之间的空隙应用水泥砂浆填实并内外抹光；

- 排水户接入前应设置水质检查井；

- 雨水管、合流管接入前，宜加设沉泥井。

## 排水管渠封堵与废除

### 封堵公共排水管渠应经公共排水管渠的运维管理单位批准，封堵前应做好临时排水措施，封堵物使用后应及时拆除。

### 封堵排水管渠应根据水流流向，先封水流上游管口，再封下游管口，必要时应在封堵位置设置两道封堵。

### 拆除封堵时，宜先采取措施减少水位差，应先拆水流下游管堵，再拆上游管堵，不得同时拆除两个封堵墙。

### 封堵排水管渠可采用充气管塞、机械管塞、木塞、止水板、黏土麻袋或墙体等方式。选用封堵方法应符合表5.6.4的要求。

表5.6.4 排水管渠封堵方法

| 封堵方法 | 小型管 | 中型管 | 大型管 | 特大型管 | 边沟 | 渠箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充气管塞 | √ | √ | √ | － | － | － |
| 机械管塞 | √ | － | － | － | － | － |
| 止水板 | √ | √ | √ | √ | √ | － |
| 木 塞 | √ | － | － | － | － | － |
| 黏土麻袋 | √ | － | － | － | √ | √ |
| 墙 体 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 注：表中“√”表示适用，“—”表示不适用。 |  |  |  |  |  |  |

### 使用充气管塞封堵管道除应符合《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016外，还应符合以下规定：

- 已经封堵的管道，人员不得在管道内停留；

- 如确需进入管道内作业，应在上、下游管道内各设置不少于两处充气管塞并在检查井内安装管塞支顶。

### 排水管渠采用墙体封堵应符合《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016的规定，已变形的管道不得采用机械管塞或木塞封堵，带流槽的排水管渠不得采用止水板封堵。

### 废除旧排水管渠的处置应符合下列规定：

- 旧公共排水管渠的废除应符合当地相关排水要求并征得排水行政主管部门和运维管理单位同意后方可实施废除；

- 被废除的排水管渠宜采取拆除或填实处理；

- 检查井或雨水井废除后，应拆除井框等上部结构并应与所在道路基础保持一致；

- 旧排水管渠废除后应及时更新设施档案及排水信息系统。

# 排水泵站

## 一般规定

### 泵站设备运行与管理、保养与维修应符合现行国家和行业标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016、《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93、《声环境质量标准》GB 3096-2008和《用电安全导则》GB/T 13869-2017、《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022的有关规定。

### 泵站机电设备、仪表和监控设备应根据原产品技术要求配备相应的易损备品、备件。

### 泵站设施、机电设备和管路、配件等表面应清洁、无锈蚀，特别是气液临界部位应加强检查并应进行防腐蚀处理。除锈防腐蚀处理维护周期，雨水泵站宜2年1次，污水泵站宜1年1次。

### 起重设备、压力容器和安全阀等特种设备有毒有害和易燃气体的检测仪表和人员防护设备应按国家相关规定定期检验、标定或检查，合格后方可使用。

### 围墙、道路、泵房等泵站附属设施应保持完好，宜3年检查维护1次。

### 泵站运行管理宜逐步推行信息化管理，采用计算机系统进行泵站的监控管理，相关数据应及时传至信息系统并应做好数据备份、信息安全保护工作。

### 泵站不停水清淤可通过泵站局部改造或使用机械设备完成并应符合各地市有限空间作业指引的相关要求。

### 水泵启动与关闭实施步骤应按照水泵设计、水泵运行操作流程要求执行。

### 应制订泵站设备运行维护管理制度及操作规程，泵站运维人员应具有相应的证件，持证上岗。

### 泵站应做好运行与维护记录、安全用具检验保养记录相关记录应定期纳入档案管理。

- 水泵维修后，流量不应低于原设计流量的90%;机组效率不应低于原机组效率的90%:汛期雨水泵站除备用机组外，可运行率应为100%。

- 2、泵站在正式移交接管前，应先通过施工验收和试运行验收并应按规定办理接管手续。

## 设备运行与管理

### 水泵的运行与管理应符合下列规定：

- 水泵机组应转向正确，运转平稳，无异常振动及噪声；

- 水泵机座螺栓应紧固，泵体连接管道不得发生渗漏；

- 水泵轴封机构、联轴器、电机、电气器件等运行时，应无异常；

- 集水池水位应满足水泵正常运行的要求；

- 水泵机组冷却系统应保持运行。

### 水泵启动时，宜逐台开启，避免同时启动多台。

### 高压电机在正常情况下，冷状态下一小时内启动不宜超过两次，每次间隔不得少于5min；热状态下半小时内只允许启动一次；或按照产品说明书的要求操作。极端情况除外。

### 主电机的运行电压允许在额定电压的95%～110%范围内工作，但其功率不得超过额定值，运行时三相电压不平衡率不得超过5%。

### 主电机的工作电流不应超过额定电流，运行时电动机三相电流不平衡之差与额定电流之比不应超过10%。

### 变压器的运行电压不应超过运行额定电压的105%。对于特殊使用情况，可在不超过110%额定电压下运行。

### 闸阀运行应满足下列要求：

- 功能完好，密封可靠，无渗漏现象；

- 运行、操作灵活，无卡阻现象；

- 工作压力在允许范围内；

- 操作及使用应满足设计要求。

### 拍门运行应符合下列规定：

- 拍门附近无淤积、杂物；

- 铰轴和铰座固定可靠、配合良好、转动灵活，无裂纹、严重损及锈蚀；

- 拍门液压机构或其他控制装置工作正常；

- 门体无裂纹、严重变形，止水良好。

### 仪表类设备日常管理要求如下：

- 仪表类设备运行前应对设备、网络、控制单元、自动化元器件、系统特性指标、安全监控和控制功能进行检查，确保各个指标满足系统运行工作要求；

- 仪表类设备应配备适量的备品备件并进行规范管理，建立相应备品备件台账；

- 仪表设备进行更换维修前应做好仪表设备记录并做好维修更换记录。

### 自动控制系统日常管理要求如下：

- 自动控制系统应安装网络防护设备(如防火墙)，防止非法入侵行为，所有涉及保密的系统设备均应设置为数据本地加密保存，不得上传云端、网络共享文件夹等所有可能导致泄密的储存终端；

- 自动控制系统运行维护应区别授权管理,不同岗位职责的系统运行人员应分别规定其操作权限；

- 自动控制系统运行前应对设备、网络、控制单元、自动化元器件、系统特性指标、安全监控和控制功能进行检查，确保各个指标满足系统运行工作要求；

- 定期对自动控制系统中软件系统进行备份，不得安装、使用与本系统无关的软件；

- 自动控制系统应配备适量的备品备件并进行规范管理，建立相应备品备件台账。

- 对监控系统软件的修改，应制定相应的技术方案并经运维单位组织技术审定后执行。修改后的软件应经过模拟测试和现场试验，合格后方可投入正式运行。若软件改进后涉及多台设备且不能一次完成时，应做好记录。

### 消防设施的检查与维护应符合下列规定：

- 消火栓、水枪及水龙带试压应每年1次；

- 消防供水系统及火灾自动报警、喷水灭火系统工作正常；

- 消防栓箱的箱体无锈蚀变形，箱内无杂物积尘，标识清晰，箱内设施齐全。水带及水枪无老化及渗漏，箱内摆放整齐，不挪作他用；

- 灭火器配置方式应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定；

- 消防安全出口、疏散通道畅通，防火门、防火卷帘等完好、开关灵活；

- 消防安全标志、疏散指示标志、应急照明完好；

- 防排烟系统工作可靠，风量风压满足要求。

## 设备保养与维修

### 应按“经常养护、及时维修、养重于修、修重于抢”的原则开展维修养护工作，宜在年初制定年度维修养护计划。

### 宜每年汛前、汛后分别开展雨水泵站设备的保养与维修。

### 应做好备用设备的日常管理，做好防锈、防潮、防腐等保养工作。

### 水泵的定期维护应符合下列规定：

- 定期维护前应制定维修技术方案和安全措施；

- 定期维护后应有完整的维修记录及验收资料；

- 水泵及传动机构解体维护周期应符合相关规定。

### 电气设备日常保养，应符合下列规定：

- 做好电气设备表面及内部日常保洁工作，保持清洁无灰尘；

- 电气连接端子应紧固、无松动过热；

- 应确保电压表、电流表、指示灯显示正常，按钮、转换开关接触良好；

- 进户杆户外跌落式熔断器无虚连，避雷器接地引下线连接点紧固无松动；

- 电气外壳的接地线连接紧固；

- 电气设备装置之间线路接头不得有破损、折断和腐蚀状况，应有相应的防腐措施；

- 高压柜断路器的操作机构储能、分合闸正常，无机械卡阻，脱扣器无滑扣；

- 电缆沟内应无渗水、积水，无淤泥及杂物，电缆排放应整齐、牢固。

### 电动机的维护应符合下列规定:

- 累计运行达6000h~8000h应维护一次，长期不运行的电动机应每(4~6)年维护一次；

- 鼠笼式电动机转子端接环应无松动；

- 绕线式电动机转子线端的绑线应牢固完整；

- 散热风扇应紧固良好；

- 电动机维护后应进行转子静平衡、绝缘和耐压试验；

- 特殊电机启动前和运行中的检查要求应根据产品制造厂的使用要求来进行；

- 恶劣环境下使用的电动机，维护周期可适当缩短。

### 应急发电机：

- 日常保养应符合下列规定：

- （1）定期紧固螺母，传动部件无异物，及时更换发电机老化的控制线、输出电缆；

- （2）及时更换开裂油管、松动管接件；

- （3）更换及添加冷却散热器的防冻液、引擎润滑油；

- （4）备用期间应每月运转1次，每次运转不应少于10min，有条件宜每季1次带载运行；每运行 50h~150h，应清洗或更换空气和柴油滤清器；

- （5）每年检查并及时更新润滑油(机油)以及油液、油管等。

- 定期维护、检修，主要项目如下：

- （1）柴油发电机应定期进行开机试验，检查机械设备运转是否正常，输出电压、电流、功率是否满足要求，如发现达不到设计要求，及时联系厂家或维修单位修复；

- （2）蓄电池充电维护应每半年1次，柴油发电机组维护应每年1次；

- （3）柴油发电机组运行半年或累计运行250h应保养1次并按规定更换有关配件；

- （4）柴油发电机组累计运行500h应更换润滑油。

### 闸门、阀门及启动设备：

- 日常保养应满足下列要求：

- （1）闸门及门槽应保持清洁，润滑良好，各部件连接紧固，无锈蚀；

- （2）传动部件润滑良好，启闭灵活；

- （3）启闭过程中出现卡阻，突跳等现象应停止操作并进行检查；

- （4）手动，电动切换机构有效；

- （5）手动闸门的全开、全闭、转向、启闭转数等标牌显示清晰完整；

- （6）闸门门体和吊点不得有裂纹、损裂或其他缺陷；

- （7）不经常启闭的闸门应每月启闭1次，阀门应每周启闭1次；

- （8）暗杆阀门的填料密封应有效，渗漏水每分钟不得超过30滴。

- 定期维护应满足下列要求：

- （1）门框、门板、导向支承、闸门连接杆及密封面等维护应每年1次；

- （2）止水及缓冲橡皮应定期更换；

- （3）每月1次启闭闸门，检查运行工况、密封及腐蚀情况等；

- （4）加注和更换齿轮箱和丝杆润滑油脂每年不应少于1次；

- （5）行程开关、过力矩开关及联锁装置应完好有效，检查和调整应每月1次；

- （6）电控箱内电器元件应完好无腐蚀，应每季度检查1次；

- （7）闸门防腐蚀处理应每2年1次；

- （8）连接杆、螺母、导轨、门板的密闭性应完好，闭合位移适当，应每月检查1次；

- （9）检查、维修电动装置内各种电气元件及其触电并更换不符合要求的电气元件。

### 止回阀：

- 日常保养应符合下列规定：

- （1）做好日常保洁工作以及防腐蚀措施；

- （2）阀板运动应无卡阻；

- （3）连接螺栓与垫片应完好紧固，阀腔连接螺栓与垫片应完好紧固；

- （4）阀体应无渗漏，活塞式油缸应无渗油；

- （5）柔性止回阀透气管应保持畅通；

- （6）缓闭式止回阀阀杆平衡锤位置应合理。

- 定期维护、检修，主要项目如下：

- （1）阀腔连接螺栓维护应每年1次；

- （2）旋启式止回阀旋转臂杆及接头维护应每年1次；

- （3）升降式止回阀轴套垫片和密封圈维护应每年1次；

- （4）缓闭式止回阀油缸内的机油维护应每年1次；

- （5）柔性止回阀支持吊索检查及调整的维护应每年1次。

### 拍门：

- 日常保养应符合下列规定：

- （1）保持清洁，无锈蚀；

- （2）传动部件润滑良好，启闭灵活；

- （3）应密封完好，无垃圾杂物，无漏水现象；

- （4）门框、门座螺栓连接应牢固；

- （5）浮箱拍门箱体应无漏水现象。

- 定期维护、检修，主要项目如下：

- （1）每天1次对设施外观进行检查；

- （2）转动销维护应每年1次；

- （3）止水及缓冲橡皮应定期更换；

- （4）阀板密封圈更换应每2年1次；

- （5）钢制拍门防腐蚀处理应每2年1次。

### 拦污机、格栅机：

- 日常保养应符合下列规定：

- 格栅除污机、电控箱及格栅条上污物应及时清除，操作平台应及时冲洗保持清洁；

- 格栅片应无松动、变形、脱落或腐蚀；

- 未设置盖板的格栅井应设置防护栏；

- 轴承、齿轮、液压箱、钢丝绳、传动机构等的润滑应良好、动作灵活；

- 各种紧固件应无松动；

- 长期停用的除污机运转每周不应少于1次，运转时间不应小于5min。

- 定期维护、检修，主要项目如下：

- 栅片缺档或断裂应及时配齐、修复；

- 驱动链轮、链条、齿耙、钢丝绳、刮板维护每年不应少于1次；

- 轴承、油缸、油箱和密封件维护应每年1次；

- 控制箱、各元器件维护应每年1次；

- 齿轮箱解体维护应每3年1次；

- 易腐蚀件防腐应每年1次。

### 皮带输送机：

- 1 日常保养应符合下列规定：

- 经常清洗皮带及挡板上的垃圾和污物，保持设备与环境的清洁卫生；

- 检查转动部件的润滑情况，及时加注润滑油；

- 检查皮带接口的牢固与松紧程度以及皮带跑偏情况，如有异常及时调整与纠偏。

- 2 定期维护、检修，主要项目如下：

- 输送带接口维护应每半年1次；

- 转鼓内滚动轴承的清洗、更换润滑油脂应每两年1次，如滚动轴承磨损严重或损坏应及时更换；

- 磨损或腐蚀的皮带滚辊和轴承更换应每三年1次；

- 皮带输送机滚辊及钢支架的非不锈钢结构件防腐蚀处理应每年1次；

- 驱动电机、齿轮箱解体维护应每3年1次。

### 螺旋输送机的日常保养维护应符合下列规定：

- 日常保养应符合下列规定：

- 驱动电机、齿轮箱、机构运转平稳、温度正常、无异声和缺油；

- 螺旋槽内无卡阻；

- 齿轮箱、螺旋叶片支承轴承应润滑良好；

- 使用后及时清理残留杂物；

- 长期停用时，每周运行1次。

- 螺旋输送机定期维护应符合下列规定：

- 螺旋叶片和摩擦圈维护应每年1次；

- 钢制螺旋槽防腐蚀处理应每年1次；

- 螺旋叶片工作间隙和转轴挠度调整应每年1次。

### 仪表与自控系统设备的保养维修应符合《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016的要求。

### 沉砂池：

- 日常保养应符合下列规定：

- 沉砂池积砂不得超过进水管管底，超过管底时应立即清捞；

- 沉砂清捞可采用人工清捞和机械泵清捞，清捞出的沉砂应进行砂水分离；

- 沉砂池检查或清捞每年不应少于1次，可根据实际生产需求合理调整清捞频次。

- 定期维护、检修，主要项目如下：

- 应定期检查沉砂池池壁的混凝土保护层，不得有剥落、裂缝、腐蚀情况，发现问题及时维修或更换。

### 集水池：

- 日常保养应符合下列规定：

- 经常冲洗集水池池壁的污垢；

- 及时清捞集水池面的浮渣；

- 池内水位标尺和水位计应经常清洗。

- 定期维护、检修，主要项目如下：

- 应定期检查管道、闸阀的腐蚀情况，发现问题及时维修；

- 应定期校验水位标尺和液位计；

- 池壁混凝土应无严重剥落、裂缝、腐蚀；

- 钢制扶梯、栏杆防腐处理每2年不应少于1次；

- 集水井清淤每年不应少于1次。

### 出水池：

- 日常保养应符合下列规定：

- 高位出水池不得渗漏；

- 应检查出水池压力井盖密封性能，不得渗漏；

- 经常检查出水压力池设置的放气孔(管)和放气阀，保持完好畅通。

- 定期维护、检修，主要项目如下：

- 定期检查高位出水池池壁，不得有裂缝、露筋、腐蚀或大面积剥落；

- 压力井井盖密封橡胶衬垫、钢板、螺栓无严重老化和腐蚀，发现问题及时维修或更换；

- 压力透气孔(管)和放气阀应定期除锈、涂漆和清理，不得堵塞。

### 除臭装置：

- 1 日常保养应符合下列规定：

- 收集系统、控制系统、处理系统运行应保持正常，巡视每天不应少于一次；

- 收集系统应在负压下运行；

- 停止运行时，应打开屏蔽棚通风。

- 2 定期维护、检修，主要项目如下：

- 除臭装置及辅助设备运行工况检查应每3个月一次；

- 除臭装置清扫、维护应每年一次；

- 除臭装置处理后的空间和出风口的空气质量标准应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB 14554的相关规定。

## 设备日常巡查

### 设备运行期间，运行人员应按规定的巡查路线和项目进行日常巡查，宜每2h巡视一次并记录。自动化、信息化程度高的泵站，可适当减少巡查次数。异常情况时应增加巡检次数，发生故障应立即处理。

### 干式水泵日常巡查应符合以下要求：

- 做好水泵机组日常保洁工作，外壳无尘垢、油垢和锈迹，铭牌完整、清晰；

- 适时对易磨易损部件进行清洗检查、维护修理、更换调试；

- 及时加注润滑油(脂)，使轴承润滑良好，润滑油或润滑脂的使用应满足要求；

- 及时清理轴封处积水、污垢，保证填料完好有效；

- 机泵及管道连接螺栓应紧固；

- 每年应解体水泵蜗壳1次，检查叶轮及磨损环的磨损情况，用手转动叶轮检查动平衡的情况，出现汽蚀或磨损严重时应更换；

- 检查保养机组油、气、水系统等辅助设施，确保其正常工作；

- 井外至中间接线箱、井内控制箱的电缆应加装保护装置，宜每半年检查1次是否完好。

### 潜水泵日常巡查应符合以下要求：

- 检查水泵吊链、导杆有无错位、断裂；

- 每年起吊水泵至检修平台1次，检查叶轮及磨损环的磨损情况，用手转动叶轮检查动平衡的情况，出现汽蚀或磨损严重时需更换;油室发出部分油，检查油是否有乳化情况，结合油室漏水故障灯来判断水泵下部机械密封是否已失效。带冷却水套的水泵清理水套内的泥砂；

- 检查水泵运行时的电流电压是否在正常范围，水泵流量是否正常；

- 井外至中间接线箱、并内控制箱的电缆应加装保护装置，宜每半年检查1次是否完好。

### 电气设备日常巡查应符合下列规定：

- 低压电气设备每半年应检查、清扫1次，高压电气设备每年应检查、清扫1次，环境恶劣时应增加清扫次数；

- 电气设备跳闸后，在未查明原因前，不得重新合闸运行；

- 变配电间应有防小动物措施，应定期检查封堵电缆洞。

### 变压器运行期间的日常巡查主要内容及要求如下：

- 油温不应大于85℃，应无渗油、漏油，油位应保持在上下限范围内；

- 套管油位应正常，套管外部应无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象；

- 变压器应声响正常；

- 散热器部位手感温度应相近，散热附件应工作正常；

- 吸湿器应完好，硅胶或其他吸附剂应干燥；

- 引线接头、电缆、母线应无发热迹象；

- 压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损；

- 分接开关的分接位置及电源指示应正常；

- 气体继电器内应无气体；

- 控制箱和二次端子箱应密闭，防潮有效；

- 变压器室应不漏水，门窗及照明应完好，通风良好，温度正常。

### 电缆线路的日常巡查主要内容及要求如下：

- 直埋电缆：电缆线路沿线地面应无挖掘，无重物堆放、腐蚀性物品及临时建筑；标志桩应完好；露出地面上的电缆的保护钢管或角钢无锈蚀、位移或脱落；引入室内的电缆穿墙处封堵严密；

- 沟道电缆：沟道盖板应完好；电缆支架及接地线牢固、无锈蚀；沟道内无积水；电缆标示牌完好；

- 电缆接头：接地线应牢固，无断股、脱落现象；引线连接处无过热、熔化、氧化、变色等现象。

### 电流、电压互感器和电容器定期检查应符合下列规定：

- 电流、电压互感器和电容器的定期检查和预防性试验结合开关设备的定期检查和预防性试验同时进行；

- 油浸式电压互感器每10年应进行1次解体检查；

- 用作无功补偿的电容器应经常检查三相电流表的读数，电容器外观检查，每周不应少于2次，电容器外壳膨胀或漏液应停止使用。

### 防雷装置应定期检査，其中接地电阻每1~2年测量1次并且应符合GB 50057-2010、GB 50601-2010和GB/T 21431-2023相关规定。

### 仪表类设备日常巡查应符合下列规定：

- 定期率定，满足精度要求；

- 工作电源电压应在正常范围；

- 传感器绝缘应满足相关规定，接地应可靠。

### 自动化控制系统日常巡查应符合下列规定：

- 计算机监控系统及其通讯网络系统应运行正常，就地控制系统应运行正常；

- 各自控元器件，如执行元件、信号器、传感器、控制柜、服务器等应工作正常；

- 执行元件、控制元件、智能仪表、测量仪表以及传感器等自动化元件运行正常。

- PLC 供电电压应在额定范围的85%~110%之间，电压波动不应频繁，否则应更换PLC的电池，交流电源工作电压范围应为85V~264V,直流电源电压应为24V。PLC控制柜内的温度应在 0C ~60C范围内，相对湿度应在35%~85%范围内，柜内应无粉尘、铁屑等积尘；

- 控制柜内各PLC单元应固定牢固，各种I/0模块端子不应松动，PLC通信电缆的子母连接器应完全插入并旋紧，外部连接线无损伤；I/0端电压均应在工作要求的电压范围内。

## 一体化预制泵站

### Ⅰ 运行

### 且

### 一体化预制泵站应根据具体使用情况制定计算机监控运行管理制度。

### 雨水及合流一体化预制泵站应根据当地历年气象资料制定年度运行方案和应急预案。

### 一体化预制泵站应定期进行巡视，巡视检查的内容应符合下列规定：

- 一体化预制泵站计算机和控制系统的监测仪表显示应正常，如有报警，应及时查验并处理；

- 控制柜内元器件和线路应无老化或破损的现象并应清理控制柜内灰尘；

- 水泵和格栅等一体化预制泵站主要设备的运行电流、电压应正常；

- 水泵和格栅等一体化预制泵站主要设备运行的噪声及振动应正常；

- 一体化预制泵站的闸门、阀门、拍门开启应正常；

- 一体化预制泵站入流量、出水量和出水压力应正常；

- 一体化预制泵站内的液位和液位控制系统应正常；

- 当集水池液面上存在漂浮物时，应进行清理；

- 当一体化预制泵站配套提篮式格栅时，应根据进水水质的实际情况，每天观察并定期进行提升和清理。

### 无人值守泵站应采集以下信息：

- 低压配柜、水泵控制柜的电力参数；

- 泵组运行状态、格栅机状态、其他设备的运行状态等；

- 有条件的可以采集高压电力参数、环境温度等参数；

- 污水泵站还应采集液位、流量以及水质等实时信息；

- 雨水泵站还应采集液位、流量、闸（阀门）启闭等实时信息。

### 一体化预制泵站的围栏、顶盖、控制柜、变配电箱等应上锁并应设置清晰的警示标志，非操作人员不得进入或开启。

### Ⅱ 维护

### 一体化预制泵站年度检修应包括下列内容：

- 一体化预制泵站护栏、围墙、检修盖板和安防系统巡视，如发现损坏，应进行修补和更换；

- 一体化预制泵站主体周围地坪巡视，如发现周围地坪土层下陷或倾斜，应检查一体化预制泵站主体是否下陷或倾斜，一体化预制泵站进出水管是否泄漏。除顶盖部分等原设计地面以上部分，其他部分如露出地面，应及时进行回填或刷漆防护；

- 应定期检查一体化预制泵站集水池、检查井筒和内部管道和阀门等是否有渗漏和裂缝。如有渗漏和裂缝，应及时修补；

- 应定期检查提升和安装附件是否松动、锈蚀，应及时紧固、除锈或更换；

- 应定期检查好一体化预制泵站液位控制系统的情况，及时更换浮球、液位传感器等设备；

- 一体化预制泵站配套主要设备的检修和保养应根据制造厂商的要求和磨损情况进行，水泵每2000h～3000h宜更换润滑油并根据耗损情况更换O形圈和机械密封等易损件；粉碎式格栅，每5000h宜更换润滑油并根据磨损情况更换格栅的刀片；

- 阀门、闸门、拍门、启闭机的检修和保养应根据制造厂商的要求和磨损情况进行维护。

- 一体化预制泵站和变电所的主变压器、站用变压器和控制柜的电气和控制系统的全面检验；

- 下井作业时前，应做好审批，作业时，需在下井前再次校验 H2S 等检测仪表并安排专人监护，确保下井人员安全。

### 一体化预制泵站宜每5年进行一次设备大修并应符合下列规定：

- 一体化预制泵站和变电所的主变压器、站用变压器应进行大修；

- 主水泵和格栅应进行全面解体，电动机转子应吊出并应对其轴承等部件进行检修、更换或调试；

- 控制柜和配电柜上仪表的定期检验和校验应与该仪表所连接的主要设备的大修日期一致。

# 通沟余泥处理与处置

## 一般规定

### 通沟余泥收集、运输、处理与处置全过程不应混入工业垃圾和危险废物。

### 通沟余泥的处理与处置工作应符合“减量化、无害化、资源化”的原则并结合当地经济、排水规划、环境保护要求，因地制宜地选择余泥处置途径，宜优先采用资源化处置方式。

### 通沟余泥收集、运输、处理和处置全过程应建立安全操作、环境保护、职业健康及文档资料等管理制度。

### 通沟余泥的处理宜建设专用的余泥处理站；通沟余泥处理站的建设运行维护应符合当地相关文件的要求。

### 余泥处置应由获得政府有关部门许可的单位进行。

## 通沟余泥检测与运输计量

### 通沟余泥属一般固体废弃物，其检测应符合地方相关部门要求。

### 对于在发生突发污染事故区域收集到的通沟余泥，应按照《危险废弃物鉴别规范》HB 298有关规定检测是否属于危险废弃物。

### 对经检测属危险废弃物的的通沟余泥，应依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定进行处理处置。

### 通沟余泥运输过程应确保沿途不洒漏，不造成二次污染。

### 通沟余泥运输应执行联单管理制度，联单按当地相关职能部门要求统一制作；运输环节经由余泥管理单位人员填写联单内容，交由余泥运输车辆驾驶员随车携带至余泥处理处置场所。

### 通沟余泥应采用合适的方式进行计量并做好记录。

## 通沟余泥处理处置

### 通沟余泥的处理处置宜满足《城镇排水管渠污泥处理技术规程》T/CECS700-2020相关要求。

### 通沟余泥在收集完毕后应及时运输至具备余泥处理设施的场站进行处理处置，不得随意倾倒弃置。

### 通沟余泥处理设施的选址宜符合以下规定：

- 满足当地城市规划、功能布置需求；

- 满足空间场地要求、水源利用、周边环境影响及排放、运输等多种因素；

- 优先考虑与现状或规划建设水质净化厂、雨污水泵站等市政公用设施合建；

- 宜靠近中水回用设施和建筑废弃物转运站等。

### 通沟余泥经处理后，宜积极探索有回收利用价值产物的综合利用途径。

## 监督管理

### 通沟余泥收集、运输、处理处置单位应配合有关部门的检查、监测、调查取证等正常监管工作，不得拒绝、推诿和阻碍，不得提供虚假材料和不真实信息。

### 当地政府部门应指导督促通沟余泥的收集、运输、处理处置单位建立、健全污泥环境管理规章制度。

### 通沟余泥外运至处理处置场所后，处理处置单位应核实联单记载事项。

## 应急管理

7.6.1通沟余泥处理处置相关单位应根据排水管网清疏、通沟余泥运输、处理处置全过程可能存在的异常情况制订安全应急预案，定期组织演练并配备应急物资。

7.6.2当发生突发事件时，通沟余泥处理、处置单位等相关单位，应立即启动应急预案，采取防护措施，根据事件性质，依法向所在地区的当地政府部门报告并积极配合。

# 厂-网-河联调联控

## 一般规定

### 各地宜以排水管网运维管理单位为主体，其他单位积极配合，建立联调联控信息化管理平台。

### 各地排水主管部门应协调污水厂、管网系统、河涌等运行管理单位，积极采用信息化技术手段开展运行调度工作。

### 运维管理单位宜以排水分区（或流域）为单位，制订相应的联调联控方案并报排水主管部门备案。

### 应因地制宜制订系统运行联调联控方案，各单位数据上传应符合联调联控方案的要求。

### 联调联控方案应定期进行修订。

## 联调联控方案制订

### 联调联控方案应以污涝同治、提质增效为目标，在确保排涝安全的前提下，保证污水收集处理效能提升。

### 联调联控方案内容宜包括区域调度范围、调度规程、运行管理组织架构、突发情况应对方法、系统运行保障机制。

### 在制订联调联控方案时，应首先对系统内的排水设施进行全面评估；对不能满足信息化运行调度的设施提出改进措施要求。

### 结合各类排水设施现状运行情况及联调联控不同要求，方案中应明确各类设施的运行水位，处理水质、站闸启闭状态等主要技术参数。

### 宜设置明确的联调联控分级管理方案以及方案执行要求。

### 宜制订系统内水量调配方案。

### 宜构建包含水质模型、水力模型与运行调度等功能的一体化模拟分析、指挥平台，实现流域调度的一网统管。

### 宜按日常低液位运行工况、中雨溢流控制工况及大雨积水内涝弃流工况等不同工况制订方案，具体如下：

- 1 日常低液位运行工况

- 晴天或小雨时，厂站全量收集处理污水系统来水并保持低液位运行。

- 2 中雨溢流控制工况

- 中雨时，厂站全量提升污水，截污控制点根据液位或水质从上游到下游依次调控减产，确保浓度高的污水优先进厂处理；雨水泵站、河口水闸、排水口闸门根据降雨预警预案启闭，及时降低有排涝功能的河道和水体水位，满足城市排水防涝要求。

- 3 大暴雨积水内涝弃流工况

- 大暴雨时，厂站全量提升污水，截污控制点按规定调控减产，必要时截污泵站停产并开启截污闸；雨水泵站、河口水闸、排水口闸堰门等按排水防涝调度规程开启。

## 运行调度

### 联调联控运行调度应符合下列规定：

- 1 应采用信息化手段建立联调联控运行调度中心；

- 2 各相关单位应根据联调联控方案要求编制其负责的排水设施的运行调度方案并报当地排水主管部门备案；

- 3 运行调度应按厂网河统一调度、统一指挥的原则进行。

### 联调联控调度中心管理应符合下列规定：

- 1 应建立岗位职责，设置调度员岗位，配置调度人员；

- 2 依托联调联控信息化管理平台并应结合降雨、道路积水、河涌水位、管渠与泵站水位、泵站启停情况、进厂泵站前池水位水量等信息进行系统调度；

- 3 信息化管理平台上显示的重要节点数据，如进厂泵站前池水位水量、河涌水位、内涝点水位等，调度人员应及时与现场管理人员沟通复核，发现问题及时修改。

- 4 及时与气象、河道、交通等部门联系。

### 联调联控运行调度应符合下列规定：

- 1 管网系统中的泵站应按联调联控系统运行调度方案中规定的开泵水位运行；

- 2 管网系统中的泵站运行应满足系统内最不利点的污水排水通畅；

- 3 通过管网系统调配水量，控制污水厂进厂提升泵站水量及水位，避免进厂水量超限；

- 4 控制河涌站闸水位，避免河涌水倒灌入污水管网；

- 5 污水需应急排放至水体时应按各地有关规定报排水主管部门、环境主管部门审批或备案。

### 联调联控辅助内涝控制调度应符合下列规定：

- 1 应按联调联控运行调度方案中规定的开泵水位运行；

- 2 根据极端天气预报情况，应预降排水管渠水位并向相应河涌管理单位发出预降河涌水位指令；

- 3 系统故障时，启动应急排水设备；

- 4 河口水闸、排水口闸门启闭可远程控制，也可现场专人负责启闭，现场启闭指令应及时反馈到平台上；

- 5 为确保内河水位安全，防止漫堤倒灌，应急时可采取停泵或减泵操作。

# 排水防涝

## 一般规定

### 城镇排水防涝应符合《城镇内涝防治技术规范》GB 51222的规定。

### 城镇排水防涝工作应建立健全防涝工作责任制度。

### 城镇排水防涝工作应建立完善的应急抢险指挥体系，制定内涝应急预案并定期修订。应急预案应包含组织体系架构与职责、预警与应急响应机制、易涝点应急管理（抢险）措施、值班值守制度、培训与演练制度等内容并定期组织培训与演练。

### 城镇排水防涝工作应建立并定期更新内涝风险点台账，应根据内涝重现频率、综合影响等因素区分重要等级，分析积水原因，针对性开展工程整治措施或应急管理措施。

### 城镇排水防涝应建立信息系统，整合城镇排涝管理相关信息，在排水设施关键节点、易涝积水点布设必要的智能化感知终端设备，逐步完善日常管理、运行调度、灾情预判、预警预报、防汛调度、应急抢险等功能建设。

## 排水防涝准备与检查

### 运维管理单位应建立排水防涝应急抢险基地，组建专业应急抢险队，配备抢险装备及物资。

### 运维管理单位应在汛期前和汛期中分别至少组织一次排水防涝专项检查，主要包括下列内容：

- 内涝风险点涉及的排水设施的运行维护情况；

- 防涝工作责任制、应急预案落实情况；

- 抢险队伍建设管理情况；

- 抢险装备及物资储备情况；

- 排水防涝信息化感知设备运行维护情况。

### 各级专业应急抢险队伍应根据内涝风险点台账落实责任区域易涝点的布防、巡防等应急管理措施，明确各级责任人，建立汛期24小时应急值守制度。

## 内涝应急处置

### 根据极端天气预报情况，应通过厂-网-河联调联控提前降低排水管渠水位，以及具有排涝或调蓄能力的河道、湖泊等自然水体的水位，满足城市排水防涝要求。

### 抢险人员在现场作业时，应遵守应急预案及指挥体系调度指令要求落实现场处置措施，主要包括：雨水收集设施应急清掏、临时开井盖辅助排水、水泵强排、闸站启闭等。

### 桥涵、隧道、下凹式立交及地道等易涝区域达到警戒水位时，应及时协助封锁交通，安排专人值守，落实应急排水措施；处置地下空间倒灌进水险情时，应先设施挡水墙并落实应急排水措施。

### 抢险人员在抢险现场开展作业时，应设置明显的安全警示标志并落实安全防护措施，主要包括：作业照明、个人防护、交通安全及疏导、防坠落、防触电等在特殊环境下（如涉有限空间、涉水作业等），还应佩戴相应的专业防护装备。

### 负责巡防的抢险人员应及时处置巡防过程发现积水情况；负责易涝点布防的抢险人员应根据易涝点周边排水设施、低洼区域等情况扩大抢险范围，对周边雨水收集设施进行应急清掏。

### 抢险过程中如遇井盖破损或缺失等突发险情，抢险人员应及时反馈安排修复并落实恢复、围蔽、警示等临时处置措施；遇超出现场人员处置能力的严重内涝险情，应及时反馈申请支援。

### 抢险人员应及时反馈现场情况，主要包括队伍情况、降雨情况、内涝积水情况、处置措施落实情况等

### 抢险现场解除内涝险情后，应尽快将临时排水措施和封闭区域还原。

# 安全生产和作业

## 一般规定

### 排水设施运行维护应采取安全措施，应符合《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等相关安全法规规定。

### 运维管理单位必须建立健全安全生产规章制度、安全操作规程、生产安全事故应急预案并组织实施。

### 运维管理单位应组织开展安全风险分级管控与事故隐患排查治理工作。

### 运维管理单位应每年至少对运行维护人员进行一次安全生产和专业技术培训并应建立培训档案。

### 从事特种作业、特种设备作业的人员按照有关规定，必须经过专门的安全技术培训并考核合格，取得相应作业资格后，方可上岗作业并定期接受复审。

### 运维管理单位应每年对接触职业病危害因素的运行和维护人员进行一次职业健康体检并建立职业健康档案。

### 运行维护作业前，应对运行和维护人员进行班前安全教育，告知作业内容、作业条件、危险有害因素、安全注意事项及应采取的安全措施、应急处置措施并应履行签认手续。

### 运行维护作业前，作业人员应对作业设备、工具进行安全检查，当发现有安全问题时应立即更换，严禁使用不合格的设备、工具。

### 危险化学品的购买、储存、使用和销毁必须按照国家及地方法律、法规、标准的相关要求执行。

### 排水设施运行维护场所的安全标志应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894的有关规定。

### 潜水作业应符合《空气潜水安全要求》GB 26123、《潜水员水下用电安全规程》GB 16636、《潜水及水下作业通用规则》等相关标准、规定。

### 夏季作业现场应配置防晒及防暑降温药品和物品。

## 排水管渠

### 排水管渠清疏、巡查、维修等维护作业应符合《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016等相关标准、规定。

### 进行管道维护地面作业时，应符合下列规定:

### 1 在进行路面作业时，维护作业人员须穿戴配有反光标志的安全警示服并正确佩戴和使用劳动防护用品；

### 2 维护作业区域应采取设置安全警示标志等防护措施；夜间作业时，应在作业区域周边明显处设置警示灯；作业完毕，应及时清除障碍物；

### 3 开启压力井盖时，应采取相应的防爆措施；

### 4 开启与关闭井盖应使用专用工具，严直接用手操作；

### 5 井盖开启后应在迎车方向顺行放置稳固，立即架设安全网或者设置护栏，井盖上严禁站人；

### 6 作业现场无明火，作业区域无与作业无关车辆及行人进入；

### 7 临时占道进行维护作业时，在维护作业区域迎车方向向前设置防护栏；

### 8 一般道路，防护栏距离维护作业区域大于5m且两侧应设置路锥，路锥之间用连接链或者警示带连接，间距不大于5m。

### 9 负责操作现场专业车辆和机械设备的人员需经过培训，熟练掌握相关专业知识和操作规程并取得相应资格；

### 10 作业完毕后，立即盖上井盖，及时清理作业现场，避免污染环境及影响交通安全，清除的淤泥和其他垃圾运送到有关淤泥填埋场或者行政管理部门许可的地点处置。

### 运行维护人员进入排水管道内部作业时，应同时符合下列要求:

### 1 管径不得小于0.8m；

### 2 管内流速不得大于0.5m/s；

### 3 水深不得大于0.5m；

### 4 充满度不得大于50%。

### 井下作业属于有限空间作业的一种类型，应遵循《密闭空间作业职业危害防护规范》GBZ/T 205等有限空间作业的相关标准、规定要求。

### 井下作业前，应提前30min打开作业检查井及其上下游各3~4个检查井盖，使管道和检查井内的空气自然流通。检查井井深在2m以上的，宜采用机械通风，加快空气流动。

## 排水泵站

### 泵站的运行维护作业应符合《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016等相关标准、规定。

### 泵站安全操作应符合下列规定：

### 1 设备基础、支架等结构牢固，无腐蚀，运行平稳；

### 2 电气设备应按规定采用保护接地或接零；

### 3 任何电气设备上的标示牌，除原来放置人员或当班运行管理人员外，其他任何人员不得移动；

### 4 各类设备实施保养或检修时不宜带电作业；

### 5 不得用湿手去触摸电源开关以及其他电气设备；

### 6 电气安全技术措施应包括停电验电、放电，接地和悬挂警告牌；

### 7 日常清洁保养时，不得擦拭设备转动中的部位，冲洗水不得溅到带电部位或电缆头；

### 8 电力安全工器具应包括：绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫、绝缘杆、验电器、放电杆、接地线等；绝缘手套、绝缘靴的定期检查和试验周期应每半年一次；绝缘胶垫、绝缘杆、验电器、放电杆的定期检查和试验周期应每年一次；

### 9 在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长条形物件，应平放搬运并与带电部分保持足够的安全距离；

### 10电气倒闸操作应执行工作票制度，工作许可制度，工作监护制度，工作间断、转移和终结制度；

### 11 电气倒闸操作应符合送电原则和停电原则；

### 12 不得带负荷操作隔离开关；

### 13 双电源供电泵站2台主变同时送电，分段运行时，低压联络柜的断路器、隔离开关应处于分闸状态；

### 14 变压器两侧接好地线后，应在操作手柄上悬挂警告牌2块；

### 15 变、配电装置的工作电压、工作负荷和温度应控制在额定值允许变化范围内；16 当变、配电设备在运行中发生跳闸时，在未查明原因之前不得合闸；

### 17 当变、配电设备在运行中出现异常情况不能排除时，应立即停止运行；

### 18 电容器在重新合闸前应将电容器放电；

### 19 高压设备操作人员应不少于两人并应严格遵守操作规程；

### 20 高压设备无论是否带电，值班人员不得单独移开或翻越遮拦。若有必要移廾遮拦时，应有监护人在场监护并与高压设备保持一定的安全距离；

### 21 高压断路器分闸后应先上锁并应在操作手柄上悬挂警告牌；

### 22 高压设备发生接地故障时，在室内距故障点4m、在室外距故障点8m周围为带电危险区。进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和架构时，应戴绝缘手套；

### 23 起重设备、电梯、压力容器，易燃、易爆、有毒气体监测装置等必须定期检测，合格后方可使用。

### 泵站安全巡视应符合下列规定:

### 1 泵站管理人员应做好日常巡视，根据设定的巡视路线、巡视项目、巡视周期对泵站设备进行全面巡视；

### 2 进人配电间，尤其是变压器间、高压配电间巡检时，应随手关门并应做好防小动物、防火、防汛、防雨雪、通风良好等工作；

### 3 设备不停电时的巡视应保持安全距离；

### 4 雨天或冰雪天气，运行管理人员巡视期间应注意防滑；

### 5 遇雷雨天气时，运行管理人员在室外巡视或操作时应注意防雷电。

### 泵站风险作业安全管理应符合下列规定：

### 1 排水泵站风险作业应包括危险场所作业、有毒有害作业、特种作业和施工现场临时用电四大类；

### 2 运维管理单位应加强对风险作业、作业人员和作业单位的管理；对危险性较大、风险因素多的作业应实行工作票制度、工作许可制度及工作监护制度。

## 有限空间作业

### 井下作业、渠箱清障、池体清淤等有限空间作业符合国家、省、市相关规定及《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009等相关标准、规定。

### 作业前作业单位、作业人员应签订安全作业协议、编制有限空间安全作业方案及有限空间作业事故应急救援预案并按要求组织应急救援演练。

### 有限空间作业前应对作业环境危害状况进行评估，作业应实行审批制度。

### 作业前需对作业点设置安全维护。

### 作业前应对有限空间内气体进行检测,有限空间内气体浓度稳定在安全范围内时,方可进行有限空间作业。

### 作业人员有限空间连续作业时间不应超过1h。

### 作业期间应保持通风并应对作业场所中的气体浓度进行持续检测，作业工作面发生变化时或作业中断30min以上的，视为进入新的有限空间，应重新检测后再进入。

### 作业点外部监护人员不应少于两人，监护人员应在有限空间外全程持续监护并跟踪作业人员作业过程，掌握检测数据，实时与作业人员进行有效的信息沟通。发现异常时，监护人员应立即向作业者发出撤离警报并协助作业者逃生。

### 进入有限空间内作业，应有足够的照明，照明要符合防爆要求，照明电压要在安全电压以内。

### 应配备符合国家标准或行业标准的隔离式空气呼吸设备、通讯设备、气体检测设备、通风设备、应急照明设备、安全绳、救生索、安全梯、安全带等安全防护装备。

### 作业环境存在爆炸危险的，应使用防爆型通风设备。

### 使用踏步、安全梯的，作业人员应检查其牢固性和安全性。

### 现场负责人随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施。

### 存在可能危及有限空间作业安全的设备设施、物料及能源时，应采取封闭、封堵、切断能源等可靠的隔离（隔断）措施。

## 事故应急处置

### 事故发生后，运维管理单位应根据生产安全事故应急预案做好信息报告、预警、响应启动、应急处置、请求支援、响应终止、后期处置等工作。

### 事故发生后，应根据事故实际情况采取下列一项或者多项应急救援措施并按照国家有关规定向上级主管报告事故情况：

### 1迅速控制危险源，组织抢救遇险人员；

### 2根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离；

### 3及时通知可能受到事故影响的单位和人员；

### 4采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；

### 5根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援并向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料、信息和处置方法；

### 6维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据；

### 7法律、法规规定的其他应急救援措施。

### 应急救援人员必须做好个人安全防护措施，严禁盲目施救。

# 信息化管理

## 一般规定

### 运维管理单位应建立信息系统，逐步实现排水管渠及泵站运行、维护及安全管理等业务的信息化应用，提升排水设施运行维护、业务管理、运行调度质效。行业主管部门宜统筹全域内信息化平台管理，以实现统一标准、高效管理。

### 信息系统应统筹规划系统总体架构设计，包括：感知层、基础设施层、平台层、应用层、用户层，安全、标准与运行管理体系；宜规划建设电脑终端应用、移动应用。

### 信息系统应同步规划、建设、运行商用密码保障系统。

### 信息系统项目建设应符合《系统与软件工程软件生存周期过程》GB/T 8566及相关规定。

### 系统的建设与运行应符合公安部、国家市场监督管理总局对信息安全技术的相关规定。

### 信息系统的功能建设应符合以下要求：

1 具备排水数据资源管理能力，排水数据资源包括：排水设施基础数据、感知体系监测数据和业务应用数据等；

2 具备业务应用及管理能力，可包括：数据汇聚、专题展示能力，业务应用操作、业务流程管理能力，统计分析、报表管理能力，用户管理、权限配置能力等。

### 信息系统可采取分步建设策略，包括：

1 优先汇聚排水设施数据、开展设施数据更新，针对核心运行维护业务建设应用系统；

- 2 逐步覆盖各项业务管理，优化业务流程；

3 从业务试点到应用推广，逐步实现业务数据分析与应用，辅助排水设施运行维护、调度指挥决策。

### 信息系统的应用与运维应符合以下要求：

1 依据业务流程和权限进行用户角色、数据权限、功能权限配置并开展用户系统使用培训、系统运行维护培训；

- 2 保护用户隐私和信息安全；

3 用户不得随意将账户密码借出，不得未经允许登录他人账号并删除、修改、增加存储信息；

4 注意使用环境安全，遵守相关业务的安全规程、操作规程，确保人身安全；

5 高精度地图和排水设施数据等涉密信息应按国家规定在保密环境中使用，不得擅自传播排水设施数据、业务应用数据；

6 落实信息系统运行维护工作，包括：感知设备、基础设施、平台与系统应用等软硬件系统的运行维护、安全管理、数据维护更新；将信息系统的运行维护专项经费纳入排水设施运维管理单位预算管理。

### 应依法建立排水设施地理信息系统（GIS），对排水设施空间数据进行维护管理。GIS系统应符合以下要求：

1 承载排水设施基础数据和基础地形数据、电子地图服务、影像图等空间数据或服务，实现数据展示与应用；

2 排水设施数据的数据库设计、数据标准化符合《城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则（试行）》的规定；

- 3 宜建立数据资源目录，进行数据资源管理；

4 进行设施数据更新管理，保证设施空间与属性信息的完整性、准确性；

5 GIS系统宜作为设施运行维护信息化管理中各业务应用的基础工作底图。

### 管线数据调查及入库工作应符合《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61）关于探查工作与测绘成果质量检验的规定。

### 管线数据的更新方式包括批量更新和即时更新。

### GIS数据入库、CAD图纸转换入库、修补测更新入库宜采用批量更新方式。批量更新应符合以下要求：

1 管线工程竣工移交数据须采用有测绘资质单位现场测量的数据成果，须优先采用GIS数据格式，而后为CAD图纸；

2 排水管线的维护、检测、修复过程中，应采用修补测方式，对既有数据进行修正、补充和完善；

3遵循数据入库规范，提交信息完善、准确的管线数据，成果数据达到成果汇交标准；

4 数据入库后须进行接边处理，确保数据拓扑完整、体现排水设施正确接驳。

### 管线数据的现场复核可采用即时更新方式。即时更新应符合以下要求：

- 1 结合移动智能终端提供移动应用；

2 相关应用的操作宜简易、便捷，满足一般巡查工人的数据更新需求，无需专业GIS数据处理背景或经验也可参与；

3 即时更新机制下产生的更新数据，其设施应纳入正常运行维护范围并在一定期限内对数据进行补测更新，以获得准确、完整的排水管线信息。

### 对于同一排水系统内存在多个运行维护管理单位的情况，宜在做好确权管理的基础上，各运行维护单位均保留运营范围所属排水系统内的管渠设施数据，以便开展系统性分析。

## 感知体系

### 宜在排水设施关键节点、城区低洼易涝积水点、受纳水体布设智能化感知终端设备并对设备进行维护管理。感知设备类型可包括：

- 1 水位监测设备；

- 2 流量监测设备；

- 3 水质监测设备；

4 雨量监测设备；

5 监控视频设备。

### 监测方案设计应包括：感知数据应用目标、感知设备类型、感知点位布设、仪器设备选型、运行管理方案等。

### 感知设备的分辨率、测量范围等技术要求应符合《城镇排水管网动态监测技术规程》BDJ/T 15-198-202的规定并符合以下要求：

1 长期处于井下、浸液环境的设备须符合IP68防护等级、盐雾防腐要求且经过高低温湿热工作试验、电磁兼容试验；

2 除监控视频设备，在线设备宜采用内置电池供电，支持全网通（国内主流运营商）制式；

- 3 宜具备远程管理、远程升级功能，应可配置采样频率；

4 宜采用低功耗的物联通讯技术，支持CoAP、MQTT、HTTP、LwM2M、Modbus等多种传输通信协议向上传输至物联网平台；

- 5 应保持长期连续监测，须有本地存储、自动续传功能；

6 井内水位监测设备，宜采用超声波（或雷达）与压力式传感器冗余设计，保障全量程测量；

7 原位水质监测设备，应支持水质多参检测，宜采用可拆卸的、模块化测量探头；

- 8 雨量监测设备须满足户外防雷设计。

### 感知设备的建设安装应符合《城镇排水管网动态监测技术规程》BDJ/T 15-198-202中仪器设备安装的规定。

### 设备运行维护应符合以下要求：

1 定期巡检、清洗、维护、校准监测设备，补充消耗性药剂，建立感知设备巡检维护台账；

- 2 对危化药剂进行回收、处置，建立管理台账；

3 针对业务特点制定感知设备运行管理规程，和设备分类分级的故障排除、响应机制；

4 对于委托运营维护的设备，可制定运行维护的考核标准，对设备完好率和数据完整率、可靠率等指标进行评价考核。

### 宜建设物联网平台、视频平台，对采集数据进行统一汇聚与管理。数据管理应符合以下要求：

1 监测数据宜存储于时间序列数据库；

2 长期保存历史监测数据；

3 预留数据共享接口。

### 构建感知设备与排水设施或监测点的关联关系，制作监测点分布专题图；可依据实际业务应用制作对应业务的感知专题图。感知数据的应用应符合以下要求：

- 1 通过图表反映感知设备测值过程线、特征值；

2 独立配置各监测站的预警、报警值，实现各监测点监测数据查询、预报警；

3 实现多类型、多点监测数据联动分析，结合气象、水文数据对厂网河设施进行系统性、区域性分析。

## 业务应用

### 排水设施运行维护单位应逐步建设信息系统业务应用，辅助设施运行维护作业，各项业务应用可包括：

- 1 排水源头监管；

2 排水设施运行维护，包括：排水管渠接收、巡查、养护、检查与评估、维修等；排水泵站设施设备运行与管理、保养与维修、日常巡查等；

3 通沟余泥处理处置及其监督管理、应急管理等；

4 厂网河设施运行监控、联调联控等；

5 排水防涝，包括：应急预案、应急队伍与装备等信息管理，应急指挥调度等；

6 其他，可包括：设施隐患管理、公共服务业务管理、安全生产管理、工程建设管理、运营考核管理等。

### 业务应用功能设计应符合以下要求：

1 建立设施设备管理台账，整合设施设备位置信息、基础信息；宜以排水设施地理信息系统为基础底图，实现业务信息与排水设施数据相挂接；

2对既有业务流程进行信息化迁改、优化，提供操作简易、便捷的功能设计，实现业务流程的闭环管理；

3 记录运行维护或监督管理等业务信息，挂接检测成果、检测报告等附件材料，形成工作台账；

4 记录业务管理过程的问题信息，形成工单台账，实现工单内外部流转与跟踪和闭环管理；

5 基于设施设备管理台账、工作台账、工单台账等业务成果，形成排水设施全生命周期电子档案；

6 提供设施量、工程量、工单量统计及相关报表的管理应用，支撑业务管理与运营考核。

### 宜应用信息系统生成业务表单或模板，应用移动智能终端进行坐标定位、现场照片拍摄，应用语音或文字、图像识别等技术，辅助作业记录。

### 可构建业务场景进行专题应用，通过数据汇聚、数据分析与验证，辅助业务决策。

## 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:

- 1)表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

- 正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 3)表示允许稍有选择，在条件允许时首先应这样做的:

- 正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

## 引用标准名录

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《中华人民共和国消防法》

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

- 《城乡排水工程项目规范》GB 55027

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918

- 《污水综合排放标准》GB 8978

- 《室外排水设计标准》GB 50014

- 《城镇内涝防治技术规范》GB 51222

- 《恶臭污染物排放标准》GB 14554

- 《声环境质量标准》GB 3096

- 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

- 《安全标志及其使用导则》GB 2894

- 《空气潜水安全要求》GB 26123

- 《潜水员水下用电安全规程》GB 16636

- 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962

- 《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177

- 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176

- 《系统与软件工程软件生存周期过程》GB/T 8566

- 《建筑用砂》GB/T 14684

- 《用电安全导则》GB/T 13869

- 《密闭空间作业职业危害防护规范》GBZ/T 205

- 《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68

- 《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6

- 《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 60

- 《城镇道路养护技术规范》CJJ 36

- 《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61

- 《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181

- 《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210

- 《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134

- 《铸铁检查井盖》CJ/T 511

- 《危险废弃物鉴别规范》HB 298

- 《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T 437

- 《城镇排水管渠与泵站运行、维护及 安全技术规程》DB 4401/T 28

- 《城镇排水管网动态监测技术规程》DBJ/T 15

广东省标准

城镇排水设施运行维护管理技术标准

DBJ/T XX-XX-202X

- 条文说明

## 制 订 说 明

《城镇排水设施运行维护管理技术标准》DBJ         ，经广东省住房和城乡建设厅   年   月  日以粤建公告[20  ]    号公告批准、发布。

本标准制定过程之中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我省工程建设施工领域的实践经验，参考了国内外先进技术规范、技术标准，通过专题研究，取得多方面的重要成果。

为便于有关单位人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《城镇排水设施运行维护管理技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了解释和说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握条文规定的参考。

目  次

1 总则	55

4 源头监管	56

4.1 一般规定	56

4.2 巡视监管	57

4.3 水质监管	57

4.4 监管方法与设备	57

5 排水管渠	59

5.1 一般规定	59

5.3排水管渠养护	59

5.4 排水管渠检查与评估	60

5.5排水管渠修理	61

5.6排水管渠封堵与废除	63

6 排水泵站	64

6.1 一般规定	64

6.2 设备运行与管理	64

6.3 设备保养与维修	65

6.4 设备日常巡查	65

7 通沟余泥处理与处置	66

7.1 一般规定	66

7.2 通沟余泥检测与运输计量	66

7.3 通沟余泥处理处置	66

7.4 监督管理	66

7.5 应急管理	66

8 厂-网-河联调联控	67

8.2联调联控方案制订	67

9 排水防涝	68

9.1 一般规定	68

10 安全生产和作业	69

10.2 排水管渠	69

11 信息化管理	70

11.1 一般规定	70

11.2 感知体系	70

11.3 业务应用	71

Contents

1 General Provisions	55

4 Source Supervision	56

4.1 General Provisions	56

4.2 Inspection and Supervision	57

4.3 Water Quality Supervision	57

4.4 Regulatory Methods and Equipment	57

5 Drainage Pipes and Channels	59

5.1 General Provisions	59

5.3Maintenance of Drainage Pipes and Canals	59

5.4 Inspection and Evaluation of Drainage Pipes and Canals	60

5.5Drainage pipe and channel repair	61

5.6Blockage and Abolition of Drainage Pipes and Canals	63

6 Drainage Pump Station	64

6.1 General Provisions	64

6.2 Equipment Operation and Management	64

6.3 Equipment Maintenance and Repair	65

6.4 Daily Inspection of Equipment	65

7 Ditch Residual Sludge Treatment and Disposal	66

7.1 General Provisions	66

7.2 Detection and Transportation Measurement of Ditch Sludge	66

7.3 Treatment and Disposal of Ditch Sludge	66

7.4 Supervision and Management	66

7.5 Emergency Management	66

8 Factory Network River Integrated Debugging and Control	67

8.2Development of Joint Debugging and Control Plan	67

9 Drainage and Flood Prevention	68

9.1 General Provisions	68

10 Safety Production and Operation	69

10.2 Drainage pipes and channels	69

11 Information Management	70

11.1 General Provisions	70

11.2 Perception System	70

11.3 Business Applications	71

# 总则

1.0.3 与城镇排水设施运行维护管理相关的国家现行标准主要有《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 60、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962、《铸铁检查井盖》CJ/T 511等。各地市可在本标准的基础上结合当地实际情况，制定相应的排水设施运行维护管理标准。

# 4 源头监管

## 4.1 一般规定

### 4.1.1 一般城镇排水设施分布面较广泛，管理难度较大，近年来，我省许多地区开展排水监管从排水户做起，取得了较好效果。具体工作中将传统的污水系统划分为若干个小系统（片区），片区内的排水单元即为网格，对排水单元进行网格化管理或监管。网格划分并无统一标准，各地可灵活进行，重点强调建立管理体系。

### 4.1.2 本条明确了网格化源头监管的范围。

以广州为例，广州市的网格化源头监管采用排水单元内部“四人”到位机制，即权属人、管理人、养护人及监管人。根据《广州市排水单元达标攻坚行动工作手册》，权属人即为物业（房屋）的一切权利的人，可为排水单位的权属单位或业主；管理人即为排水单元的管理方，可为物业管理单位或业主委员会；养护人即为受排水单元权属人委托，对内部排水设施实施养护的单位；监管人原则上由市（区）排水公司担任。针对本指引，监管人为运维管理单位人员。

以深圳宝安为例，按照市政府统一部署，在全区推行排水管理进小区，由政府授予专业排水公司小区排水管渠专营权，负责小区共用排水管渠的运营维护，建立“五位一体”监管体系，即排水主管部门、街道、社区、排水公司、物业，多方联动，将巡查、管养、整治、执法合为一体。

### 4.1.3 为了有效监管各排水单元内部排水设施运行情况，将排水单元内部排水管道与市政排水管道连接之前的最后一个检查井改设为独立检查井或在其中设专用检测口，以便于落实监管措施。独立检测井或专用检测口的设置方法各地可根据实际灵活执行。

### 4.1.4 运维管理单位人员应按照相关文件要求，及时将源头监管信息录入排水信息系统。有条件的地区宜根据当地行业主管部门的要求，绘制排水单元内部管网运行图，与市政管网统一录入排水信息系统。

### 4.1.5 各地区管理模式、方法不同，应结合当地实际情况制订适宜的源头监管工作流程。例如，某城市的源头监管工作流程如下：

- 1 水务主管部门委托运维管理单位开展排水单元监管工作；

2 运维管理单位发现问题录入排水信息系统，分类提交推送相关管理部门督促排水单元养护人立行立改；

- 3 相关管理部门通过排水信息系统进行问题交办流转；

4 镇（街）会同相关职能部门，督促排水单元按时限开展问题整改；

5 整改完成并提交相关佐证资料后，地区各级别河长办按管理范围进行审核；

- 6 审核通过后，问题销号；

7 逾期未完成整改的排水单元，镇街或相关执法部门印发整改告知书，限期完成整改；仍未完成者，移交执法或摘牌。

### 4.1.6 排水单元应根据其排水性质不同，设置不同的预处理设施，减少后续排水管道堵塞等情况的发生。

### 4.1.8 排水单元的监管是落实网格化管理的必要措施，此条强调对发现问题的排水单元加强监管，督促及时解决问题。

## 4.2 巡视监管

### 4.2.1 实施监管时，当地水务主管部门或其委托的运维管理单位有权采取下列措施：

- 1 进入现场开展检查、监测；

2 要求被监管的排水单元出示排水许可证；

- 3 查阅、复制台账等有关材料；

4 要求被监管的排水单元就有关问题做出说明解释；

5 纠正违反有关法律、法规、规章规定的行为；

6 被监管的排水单元应当予以配合。

4.2.3 接驳井指排水单元与市政管道的接驳井。

4.2.4 监管人员开展排水单元源头监管时，应注意检查排水单元内部地面情况，对于发现的污水冒溢、井盖或雨水箅变形、破损、缺失、松动、标识错误、埋没、违章占压等应及时组织整改。

### 4.2.6 条文说明：监管人员应检查排水单元内自建排水设施管养维护情况，提醒排水单元管养人需保证自建污水预处理设施的正常运行。

## 4.3 水质监管

### 4.3.2 条文说明：例如啤酒制造工业废水，可生化性较强，可与地方协商，预处理后满足污水排入城镇下水道水质标准后即可排放城镇排水管道。

## 4.4 监管方法与设备

### 4.4.2 条文说明：除塔尺或卷尺测量外，排水单元的水位还鼓励采用其他方式进行测量，如超声波、雷达、电等自动化检测方式。

### 4.4.3 条文说明：排水单元的监管工作宜与排水管渠巡查工作同步进行，也可根据当地实际情况安排专人负责。

4.4.4 条文说明：培训内容包括但不限于：

- 1 仪表仪容整齐，穿着公司工作服，佩戴工作证和执法仪；

2 熟悉片区的管线分布走向，设施设备的位置，掌握地下管线图纸的识图能力；

3 熟练使用QV、CCTV等内窥检测工具；

4 熟练掌握水质快速测定方法；

5 熟悉排水单元、排水接驳、海绵城市等相关文件规范要求，熟悉排水行政审批的对象、流程、材料和依据；

6 熟悉作业安全生产的要求。

# 5 排水管渠

## 5.1 一般规定

### 5.1.3 本条是强制性条文，必须严格执行。分流制地区污水混入雨水管渠，会导致旱天污水经雨水管渠进入水体，造成水体污染；雨水混入污水管渠，会导致雨天雨水经污水管渠进入污水处理设施，影响设施正常运行。应采取严格的管理措施杜绝雨污混接，应对已建排水管渠进行雨污混接调查，发现混接的，必须通过工程措施进行改造。

5.1.4 污水重力流管道为了满足通气的需要应按非满流运行，污水管道最大设计充满度见表5-1，明渠的超高不得小于200mm。

表5-1 污水管道的设计充满度

| ### 管径（mm） | ### 最大设计充满度 |
| --- | --- |
| ### 200~300 | ### 0.55 |
| ### 350~450 | ### 0.65 |
| ### 500~900 | ### 0.70 |
| ### ≧1000 | ### 0.75 |

5.1.5 《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ 68-2016中对圆形管道按管径进行了划分，本次修订按管渠面积进行了分类。

5.1.6 近年来，全国各地均出现过因被盗、损毁、雨污水顶托导致的排水井盖及雨水箅子缺失，造成人员坠落、车辆陷落等事故，社会影响较大，为避免类似事故再次发生，依据《城镇排水与污水处理条例》第二十六条，本标准对检查井盖的防坠落和防盗窃提出了明确要求。

## 5.3排水管渠养护

5.3.3 管道淤积与季节、地面环境、管道流速等诸多因素有关，只有掌握管道积泥规律，才能选择合适的维护频率，达到用较少的费用取得最佳维护效果的目的。在一般情况下：

1雨季的维护频率高于旱季；

2旧城区的维护频率高于新建住宅区；

3低级道路的维护频率高于高级道路；

4小型管的维护频率高于大型管。

由于省内各地排水管网建设存在一定差异，宜结合各地实际情况，参照本标准的规定科学确定维护频率。

- 5.3.4 检查井井盖和雨水箅:

1 防止井盖跳动，应提高井盖制造精度，包括对铸铁井盖与井座的接触面进行车削加工并可在井盖上做出嵌槽并在槽内嵌人防振橡胶圈。表5.3.4-2中的盖框间隙采用了现行行业标准《铸铁检查井盖》CJ/T 3012-1993中的规定(8mm)。“井盖与井框高低差”和“井框与路面的高低差”原采用《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016的规定(-15mm~+15mm)。“井盖与井框高差”和“井框与路面高差”在CJJ 68-2016的基础上，参考广州市《城镇排水管渠与泵站运行、维护及 安全技术规程》DB 4401/T 28-2019，提高了对快速路、主干道上的雨水口的高差要求。在快速路、主干道上的雨水口的井盖与井框高差、井框与路面的高差分别调整为（0，-5）、（0，-10）。

8 规定雨水箅更换后的过水断面不得小于表5-2规定的雨水箅最小泄水能力；采用混凝土制雨水箅，过水断面往往会减少，影响排水效果。

表5-2 雨水箅最小泄水能力

| 雨水箅形式 |  | 泄水能力（L/s） |
| --- | --- | --- |
| 平箅式 立箅式 | 单箅 | ≥20 |
|  | 双箅 | ≥35 |
|  | 多箅 | ≥15（每箅） |
| 联合式 | 单箅 | ≥30 |
|  | 双箅 | ≥50 |
|  | 多箅 | ≥20（每箅） |

5.3.6 当倒虹管下游上升竖井的截面尺寸大于倒虹管截面时，倒虹管难以达到自清流速，可将倒虹管下游上升竖井的上升段截面缩小到与水平倒虹管相等；防止倒虹管淤积的最好方法是在上游井中加装水力冲洗装置，实现自动冲洗。

5.3.9 明渠养护和管道维护方式差异较大，因各地明渠的形式、维护方式和管理不尽相同，本标准只对明渠维护提出基本要求，各地还需结合具体情况制定相关的地方标准。

5.3.10 射水疏通是采用高压冲洗车，其产生高达15MPa左右的高压水束将管道内污泥冲至检查井内，然后再用吸泥车等方法将污泥清掏出。

水力疏通一般可采用以下方式：

- 1 在管道中安装水力堰门，水位达到一定高度后堰门倒伏形成冲洗水流；

- 2 采用水力疏通浮球等方法减少过水断面，形成冲洗水流。

5.3.11 对位于码头平台下面，严重淤积又无法使用挖掘机械的排放口，可采取潜水员用高压水枪冲洗的方法清除积泥。

## 5.4 排水管渠检查与评估

- 5.4.2 管渠检查与评估

- 4 来自其他工程影响包括市政、轨道交通及与排水管渠相邻的建筑工程等。

- 5 专项检查包括水力坡降检查、雨污混接探查等。

5.4.3 功能性、结构性缺陷的名称定义详见现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012。

5.4.4 电视检测包括“井内电视”检测(商业名 Quick View)。井内电视的优点是检查速度快、成本低，电视影像既可现场观看、分析，也便于计算机存储，一般适用于对图像精度要求不高的功能性检查。

声呐只能用于水下物体的检查，可以显示管道某一断面的形状，积泥状况、异物侵人、严重的变形错位缺陷，但无法显示裂缝、渗漏、腐蚀等缺陷。针对满水运行管道，多声呐体系检测可以结合多种声呐显示的管道断面形状、内部纹理图像、管道电性差异，可对变形、起伏、支管暗接、异物穿入、沉积、障碍物、残墙、树根及二级以上的渗漏、裂缝、错口、脱节等缺陷进行检测，尤其适用于污水处理厂进水主干管检测。

管道CCTV检测是采用CCTV管道内窥电视检测系统，对管道内的锈层、结垢腐蚀、穿孔、裂纹等状况进行探测和摄像，同时记录管道内的状况，从而将地下隐蔽管线变为在电脑上可见的内部录像，方便管理部门根据管道状况作出最合理的管道处理方案，依据检测技术规程再进行评估，为制定修复方案提供重要依据。

在进行水力坡降试验时应在每个测点至少安排一个人，保证在同一时间获得各测量点的准确水位。

5.4.5 由于潜水检查作业人员躬身高度原因，如在管径小于1200mm的管道中进行检查作业，潜水作业人员必然长期躬身、行动不便、呼吸不畅，无法正常进行检查作业；当管道流速大于0.5m/s时，作业人员无法站稳，作业难度和危险性随之增加，作业人员人身安全没有保证。潜水员进入管道内前，应对管道进行封堵，具体做法可见本标准5.6.5中管道内作业的相关要求。

5.4.7混接调查前应对已有的排水管网资料进行分析，制定混接调查方案，确定调查方法，必要时可对调查方法的有效性进行试验。

## 5.5排水管渠修理

5.5.6 排水管渠非开挖修理:

局部修理是对旧管渠内的管壁局部破损、腐蚀，接口脱节、错位、渗漏等缺陷进行修复的方法。如果管渠本身材质较好，仅出现少量局部缺陷，采用局部修理比较经济。常用的局部修理技术有:

（1）嵌补法是一种修理排水管渠接口脱节和渗漏、检查井井壁和拱圈开裂的局部修理技术，适用于管渠接口错位小于等于5cm，管渠结构基本稳定、管渠线性没明显变化、管渠壁体坚实不酥化。其修理工艺特点是在排水管渠或者检查井井壁有开裂或渗漏的地方开凿裂缝，用水泥麻丝封堵，然后在裂缝内预埋塑料软管，在预埋管外封盖双快水泥，逐渐抽出预埋软管，形成注浆空间，等水泥硬化后注入嵌补材料，清除嵌补材料膨胀后的碎片，用水泥砂浆抹平管面后完成。嵌补材料可分为刚性和柔性两种。常用的刚性材料有石棉水泥、双A水泥砂浆等;常用的柔性材料有沥青麻丝、聚硫密封胶、聚氨酯等。柔性材料的抗变形能力强，堵漏效果更好。随着化学材料的研发，环氧焦油砂浆、聚硫密封胶、聚氨酯等开始取代水泥砂浆。柔性材料的抗变形能力强，堵漏效果更好。适用于接口或裂缝嵌补，效果比刚性效果好。嵌补法设备简单，但施工质量受操作环境和人为因素的影响较大，稳定性和可靠性比较差，检查和评定嵌补质量也很困难，因此应对采用裂缝嵌补的修理管渠或检查井进行定期回访检查。

（2）套环法是一种修理排水管渠变形、错位、脱节、渗漏的局部修理技术，适用于管道接口错位小于或等于3cm，管道结构基本稳定、管道线性没明显变化、管道壁体坚实不酥化。其修理工艺特点是在管道接口或局部损坏部位安装止水套环。套环材料有普通钢套环、不锈钢套环、聚氯乙烯(PVC)套环等，套环在安装前通常被分成2片~3片，安装时用螺栓、楔形块、卡口等方式使套环连成整体并紧贴母管内壁;套环与母管之间可采用止水橡胶圈或用化学材料填充。套环法的质量稳定性较好，但对水流形态和过水断面有一定影响。

（3）局部内衬法是一种修理排水管渠破裂、变形、错位、脱节、渗漏和检查井开裂等的局部修理技术，适用于管渠接口错位小于等于5cm，管渠结构基本稳定、管渠线性没明显变化、管渠壁体坚实不酥化。其修理工艺特点是利用毡筒气囊局部成型的技术，将涂灌树脂的毡简用气囊使之紧贴母管，然后用紫外线等方法加热固化。实际上是将整体现场固化内衬法用于局部修理。一般可分为毡筒气囊局部成型、人工玻璃钢接口等。

整体修理是对两个检查井或一段道路之间的管段进行整段加固修理。对管渠内部严重腐蚀、接口渗漏点较多以及管渠的结构普遍损坏，无法采用局部修理的管渠应该采用整体修理的方法。采用整体修理的管渠可以达到整旧如新的效果，因此在国外称为管道更新。

涂层内衬是一种不增加结构强度的排水管渠整体修理方法，主要是以防腐、防渗为修理目的，同时适用于对检查井的修理涂层修理包括水泥砂浆喷涂、聚脲喷涂、水泥基聚合物防水涂层和玻璃钢涂层内衬等。涂层法对施工前的堵漏和管道表面处理有较严格的要求。涂层法的施工质量受操作环境和人为因素的影响较大，稳定性和可靠性比较差，检查和评定涂层质量也比较困难。

辅助修理常用方式为地基加固防渗漏处理技术(土体注浆法)。土体注浆法是较早应用的一种排水管道防渗堵漏和填充方法，通过管内向外或地面向下对排水管道周围和接口部位、检查井底板和四周井壁注浆，形成隔水帷幕防止渗漏，固化管道和检查井周围土体，填充因水土流失造成的空洞，增加地基承载力和变形模量，隔断地下水渗入管道及检查井的途径的一种堵漏、填充方法。其对修复管道的稳定和防止道路路面的沉降作用较大，通常被作为一种辅助修复方法用于各种非开挖修复的前期处理，注浆分为土体注浆和裂缝注浆;对于注浆材料，土体注浆可选用水泥注浆和化学注浆两种，裂缝注浆则选用化学注浆。

5.5.7 为了有计划有效率地进行管渠修理，应进行管渠前期调查、检测、评估与修复设计。排水管道评估主要是对管道功能性缺陷及结构性缺陷进行评判，评判管道功能性缺陷主要为修复方案计算清理管道的工作量及费用;评判管道结构性缺陷是对管道缺陷类型、严重程度判断管道的损坏程度。制定排水管渠修复方案程序见图5-1。

- 图5-1 制定排水管渠修复方案程序

在开挖或非开挖修复方法都可选择的情况下，工程费用是决定修复方法的重要指标，修复工程造价主要有修复工程的建造安装费用、周边设施设备的监测、保护、临迁、恢复等费用，此外，还应适当考虑社会稳定可能发生的费用。

- 3 自立内衬管是指能够不依靠旧管道的强度而独立承受各种荷载的内衬管。

- 4 非开挖修理不适用于严重沉降、与管道接口严重错位损坏的检查井。

- 5.5.9

- 1 支管不通过检查井直接插入主管的做法俗称暗接。规定不许暗接的目的是避免在主管上打洞容易造成管道损坏和连接部位渗漏；管道维护时，竹片等疏通工具也容易在暗接处卡住或断落。因此，在现阶段规定支管应通过检查井连通是必要的；

- 3 规定支管水流转角不小于90°是为了避免水流干扰，减少水头损失；

- 5 接入雨水管或合流管的接户井设置沉泥槽后，有利于减少主管的积泥。

## 5.6排水管渠封堵与废除

5.6.1 在管渠维护、检查、维修的过程中，为了便于实施和安全，须对管道进行封堵。封堵期间的临时排水措施主要有埋设临时管，或安装临时泵以压力流方式接入下游排水管。临时排水措施的流量应根据管渠原设计流量，上游汇水面积、管渠使用现状确定，应满足上游地区现状排水需要，上海规定汛期临排流量宜为设计流量的100%，非汛期宜为设计流量的40%以上且流量不低于现状流量。

- 5.6.7

- 1 此处被封堵或废除排水管渠不包括河道名录范围中的渠化河道；

- 2 要求被废除的排水管渠应予拆除或作填实处理，目的是减少各种旧管渠对地下有限空间资源的占用，同时也有助于减少因旧管渠腐蚀损坏后产生地下空洞而引起地面沉陷。

# 6 排水泵站

## 6.1 一般规定

6.1.1 排水泵站运行中应确保水泵及防噪、除臭等环保设备正常稳定运行；电气操作应安全、规范。

6.1.2 易损零配件要满足原产品的技术要求并根据泵站设备数量统一配备，统一存放且应满足日常的维护要求。

6.1.3 泵站的机电设备和管配件是指水泵机组、进出水管件、闸、阀门及除污机、配电柜、变压器等。

6.1.4 本条规定了特种设备、有毒有害和易燃气体检测仪表检验、人员防护设备和管道检测设备的使用要求。凡与生产、维护和劳动安全有关的设备和仪表，一定要按国家相关规定进行定期的专业检验、标定或检查，确保其安全性和防护的可靠性。人员防护设备容易出现老化、损坏，降低防护功能，应定期检查不符合要求的设备并及时更换。

6.1.5 泵站内的道路、围墙及附属设施应定期检查，发现建筑物、构筑物、围墙装饰面大面积剥落、铁件锈蚀时，还应及时修缮；发现道路坍塌时，应及时检查管道是否损坏。

6.1.6 计算机监控的对象应包括但不限于电动机、开关柜、闸(阀)门、除臭装置;计算机监视内容可包括但不限于各类视频、水位、水量、水质、电流、电压等。

6.1.7 泵站不停水清淤的方式，适用于建设时间久远、无备用过水廊道的污水泵站。

## 6.2 设备运行与管理

- 6.2.1 水泵运行管理中的规定如下：

- 1 水泵运行中不得出现逆向运转，连接螺栓松动或脱落，保持匀速平稳；出现碰撞、异常振动或异声等现象时应及时停泵检查；

- 4 集水池水位满足水泵正常运行的要求是指在水泵运行时集水池水位应高于水泵运转的最低保护水位，由泵站设计确定；

- 5 水泵机组冷却系统一般分为风冷系统、水冷系统及两种组合。

6.2.2 同时启动多台水泵可能会导致电网瞬间承受过大的电流冲击，可能会影响电网的稳定性和供电质量，甚至可能引发电网故障。逐台启动水泵能够提高系统的稳定性，减少设备故障，保障生产的正常进行。

6.2.3 本条规定了高压电机启动不宜在短时间内频繁启动，否则将导致电机过热、损坏绝缘等问题，从而保障电机的正常运行和使用寿命。电机在热状态下，其内部温度较高，再次启动可能会使温度进一步升高，影响电机性能和寿命。因为不同型号、规格的高压电机可能具有特殊的性能和要求，应遵循产品说明书能确保电机的安全和稳定运行。极端情况除外，例如紧急处理事故等特殊情况，可能需要根据实际情况灵活处理，但仍需谨慎操作，以尽量减少对电机的损害。

6.2.4 主电机的运行电压允许在一个范围内工作，使主电机能够保持正常的运行状态，能够有效地发挥其性能且其额定出力不变，使电机保证生产的正常进行。尽管电压在允许范围内变化，但其功率不得超过额定值，为了确保电机的安全运行，防止因过载而导致设备损坏或故障。三相电压的平衡对于电机的稳定运行至关重要，如果不平衡率过大，可能会引起电机发热、振动等问题，缩短电机的使用寿命，甚至可能导致电机烧毁。

6.2.6 变压器运行电压的控制对于变压器的安全稳定运行至关重要，过高的电压对变压器的性能和寿命产生一定的影响。

6.2.7 闸阀作为一种常见的阀门类型，在运行中需要满足一系列要求，以确保其正常、可靠地工作。

6.2.11 消防设施的检查与维护是确保其在火灾发生时能够正常运行，有效保障人员生命和财产安全的重要工作，应当制订有效措施开展检查与维护。

## 6.3 设备保养与维修

6.3.1 维修养护工作可有效降低设备故障率、降低维修成本，保持设备正常运行。遵循科学的维修养护原则有助于提高经济效益，统筹制定年度维修维护计划，可以优化资源配置，确保资源的合理利用，避免浪费。

6.3.2 本条规定了雨水泵站保养维修的时机，确保雨水泵站设备在汛期发挥防汛排涝功能。

- 6.3.4 本条规定了水泵定期维护的措施及周期，保障水泵及排水系统的运行效率和安全性。定期全面检查、维护可以及时发现并解决潜在的问题，避免因小问题累积成大问题，从而减少意外停机和维修成本，确保水泵长期稳定运行。

6.3.5 本条明确电气设备日常保养的内容，有助于电气设备实现管理的规范化和标准化，能有效预防电气故障，延长设备使用寿命。

6.3.6 明确电机维护保养的内容、频次等，有助于电机实现管理的规范化和标准化，确保其长期稳定运行和延长使用寿命。

6.3.15 沉砂池的主要功能是去除水中较大的颗粒物质，包括沙粒和悬浮物，以防止这些物质进入后续的泵房，造成设备堵塞或损坏。保持沉砂池完好和池内的积砂在可控范围内是后续设备高效运行的前提。

## 6.4 设备日常巡查

6.4.1 本条规定了设备运行期间的巡查要求，确保设备的正常运行和及时发现潜在的安全隐患。

6.4.3 本条规定了潜水泵日常巡查的内容、频率。有助于实现潜水泵管理的规范化和标准化，保障设备和人员的安全，维持设备的良好的性能。

# 7 通沟余泥处理与处置

## 7.1 一般规定

7.1.2 广东省各地区经济条件、环境条件及配套资源存在差异，应因地制宜地选择适宜的处置方式。

通沟余泥多级分选处理后的产物宜根据生活垃圾、建筑垃圾和园林垃圾等固体废物处置要求，因地制宜选择处置与资源化方案。通沟余泥分选出的粗大物料宜根据现行行业标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134-2019中有关规定进行资源化利用；分选出的粗砂、细砂用于建材时，应按现行国家标准《建筑用砂》GB/T 14684-2022、《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177-2010、《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176-2010与《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018等的有关规定执行；分选出的栅渣可按当地生活垃圾分类要求处理处置。

7.1.4 城市通沟余泥一般具有较高的含水率，产生的数量、地点及时间具有不确定性，覆盖面较广，同排水管网的密度成正比，不同城市根据需要与当地实际情况宜在适当地点设置通沟余泥处理站。

## 7.2通沟余泥检测与运输计量

7.2.6 计量方式包括地磅称重、计量体积等。

## 7.3 通沟余泥处理处置

7.3.1 运输单位应做好通沟余泥运输过程中的安全、文明作业，保持车体清洁，及时运至具备专业通沟余泥处理设施的地点进处理。运输车辆应安装跟踪定位系统，运输途中不得随意停靠和中转，严禁擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒通沟污泥。

7.3.2  3 通沟余泥处理设施与现状或规划建设水质净化厂、雨污水泵站等市政公用设施合建，可尽量节省用地。

4 通沟余泥处理设施靠近河道、中水回用设施和建筑废弃物转运站等，以充分利用其水、电、通信和交通运输等条件。

## 7.4监督管理

7.4.1 通沟余泥收集、运输、处理、处置单位应当取得政府有关部门许可，取得相关资质并接受政府有关部门监督，配合检查、监测、调查取证等监管工作。

7.4.2 政府部门应当要求通沟余泥收集、运输、处理、处置单位建立、健全污泥环境管理等相关规章制度，制订突发事件应急预案，定期组织应急演练。

## 7.5应急管理

7.5.2 规定了突发事件应急处置流程。

# 8 厂-网-河联调联控

## 8.2联调联控方案制订

8.2.7 厂网河一体化联调联控方案应以信息化为支撑，构建一体化模拟分析、指挥平台，集成流域内排水设施要素信息、重点项目工程进展等，实现数据实时更新和共享，通过该平台统一发布调度指令，实现流域调度的一网统管。

8.2.8 污水处理厂全量运行方案和雨后调度方案应遵守当地行业主管部门的要求。

# 9 排水防涝

## 9.1一般规定

9.1.5 《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》（国办发〔2021〕11号），要求加强智慧平台建设。建立完善城市综合管理信息平台，整合各部门防洪排涝管理相关信息，在排水设施关键节点、易涝积水点布设必要的智能化感知终端设备，满足日常管理、运行调度、灾情预判、预警预报、防汛调度、应急抢险等功能需要；有条件的城市，要与城市信息模型（CIM）基础平台深度融合，与国土空间基础信息平台充分衔接。

# 10 安全生产和作业

## 10.2 排水管渠

10.2.2管渠维护作业应注意的安全工作内容包括:作业现场安全防护;开启与关闭井盖;管道检查;管道疏通;清掏作业;管道及附属构筑物维修等。现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009对城镇排水管道及其附属构筑物的维护安全作业提出了明确的要求。本条款中的关于人员作业安全的内容，在现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009都有明确具体的规定并属于强制性条文，必须严格执行。

# 11 信息化管理

## 11.1 一般规定

11.1.9  2 因业务需求必须补充数据标准以外的数据内容，应当在原数据标准上进行拓展，而非改造原有数据结构。增补内容应纳入单位内部数据标准，进行统一规范管理。

4 现状排水设施补测补绘成果数据、新建或迁改排水设施竣工测量数据应及时录入信息系统中，数据的修正、录入记录应生成对应的台账。

5 GIS系统宜结合底图中构筑物、路网等空间信息，为设施运行维护作业中的设施定位、设施资产管理、排水流向分析等业务提供基础数据。

11.1.11 管线数据的即时更新，完成设施数据的示意性表达，即明确有无设施、设施走向等信息即可，不必要对数据全量信息或精准度作严格要求。即时更新成果可应用到设施基础定位，支撑运行维护工作并可作为管线数据调查更新的草图数据。

11.1.13 即时更新机制下产生的更新数据，宜尽快进行补测更新。补测频率视实际情况而定，若运维管理单位具备测绘资质及队伍，可将测绘任务列入日常工作计划；若测绘工作量远超日常工作计划，或不具备测绘资质，可委托具备相关资质的单位进行测绘。

## 11.2 感知体系

11.2.1

1 水位监测设备可应用于雨污水管网水位监测、泵池水位监测、闸门前后水位监测、路面积水水位监测、河道湖泊水位监测等场景。

2 流量监测设备可应用于雨污水管网流量监测、河道流量监测等场景。

3 水质监测设备可应用于雨污水管网水质监测、泵池水质监测、闸门前后水质监测、河道断面水质监测等场景。

11.2.2 感知数据的应用，应围绕排水设施运行维护管理业务开展，可针对城镇污水处理提质增效、内涝防治、水环境质量提升、溢流污染治理等业务应用场景设计监测方案。

11.2.3 监控视频设备、采用化学法检测的水质监测站应就近采用220V交流供电；管网水位、流量监测和原位水质监测设备宜采用内置电池供电；路面积水水位、河道湖泊水位、雨量监测设备宜采用太阳能电池供电。

制定井下布设方案时，应进行井下信号测试。若井下信号不佳，可适当选取上下游井进行监测；若必须对信号不佳的井下进行监测，安装设备时应采取天线外引形式，确保数据正常传输。

11.2.7 针对长期、频繁预报警的点位进行现场踏勘与设备仪器校准、数据复核。排除设备仪器问题后，应当排查排水设施问题；若排水设施为常态化运行，应视情况进行预报警规则调整。

## 11.3 业务应用

11.3.4 如构排水防涝调度场景、污水系统降水位场景、厂网河联调联控场景等。